## Аглофабрика
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Аглофабрика
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 16 | 0.017 | 0.099 | 35 |  | 1С |  | 0.083 |  | 10.2 |  | 103 | 4.6908 |  | 3.1815 |  | 0.82761 | 42 | 2.0352 |  | 1.3845 |  | 0.82682 | 60 | 1.7143 |  | 1.1755 |  | 0.82474 | 74 | 3.9666 |  | 2.6796 |  | 0.82864
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.083 |  | 10.2 |  | 495 | 4.6641 |  | 2.8905 |  | 0.85 | 214 | 2.0164 |  | 1.2496 |  | 0.85 | 180 | 1.696 |  | 1.0511 |  | 0.85 | 412 | 3.9427 |  | 2.4434 |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
№2 | 16 | 0.022 | 0.099 | 35 |  | 2С |  | 0.106 |  | 10.2 |  | 62 | 3.8938 |  | 2.3074 |  | 0.8603 | 26 | 1.3009 |  | 0.80226 |  | 0.85116 | 33 | 1.0628 |  | 0.66939 |  | 0.84617 | 55 | 2.989 |  | 1.7701 |  | 0.86043
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.106 |  | 10.2 |  | 390 | 3.8639 |  | 2.0855 |  | 0.88 | 129 | 1.278 |  | 0.68982 |  | 0.88 | 105 | 1.0403 |  | 0.56148 |  | 0.88 | 299 | 2.9623 |  | 1.5989 |  | 0.88
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 165 | 8.5847 |  | 5.4889 |  |  | 68 | 3.3361 |  | 2.1868 |  |  | 93 | 2.7772 |  | 1.8449 |  |  | 129 | 6.9556 |  | 4.4497
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 885 | 8.5279 |  | 4.976 |  |  | 343 | 3.2944 |  | 1.9395 |  |  | 285 | 2.7363 |  | 1.6126 |  |  | 711 | 6.905 |  | 4.0423
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0097618 |  | + j |  | 0.19194 |  | 0.0018245 |  | + j |  | 0.035875 |  | 0.0012908 |  | + j |  | 0.025381 |  | 0.0069756 |  | + j |  | 0.13716
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0079826 |  | + j |  | 0.1229 |  | 0.00087336 |  | + j |  | 0.013446 |  | 0.00057862 |  | + j |  | 0.0089085 |  | 0.004692 |  | + j |  | 0.072239
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 4.6908 |  | + j |  | 3.1815 |  | 2.0352 |  | + j |  | 1.3845 |  | 1.7143 |  | + j |  | 1.1755 |  | 3.9666 |  | + j |  | 2.6796
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.8938 |  | + j |  | 2.3074 |  | 1.3009 |  | + j |  | 0.80226 |  | 1.0628 |  | + j |  | 0.66939 |  | 2.989 |  | + j |  | 1.7701
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 8.5847 |  | + j |  | 5.4889 |  | 3.3361 |  | + j |  | 2.1868 |  | 2.7772 |  | + j |  | 1.8449 |  | 6.9556 |  | + j |  | 4.4497
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 103 | -4.6908 |  |  | -3.1815 |  | 42 | -2.0352 |  |  | -1.3845 |  | 60 | -1.7143 |  |  | -1.1755 |  | 74 | -3.9666 |  |  | -2.6796
Лебяжка 1 (яч.7а) | [11 empty] | 103 | 5.6105 |  |  | 3.8053 |  | 42 | 2.2856 |  |  | 1.5549 |  | 60 | 3.257 |  |  | 2.2333 |  | 74 | 4.0359 |  |  | 2.7264
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.91972 |  |  | 0.62378 |  |  | 0.25041 |  |  | 0.17035 |  |  | 1.5426 |  |  | 1.0578 |  |  | 0.069286 |  |  | 0.046805
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 62 | -3.8938 |  |  | -2.3074 |  | 26 | -1.3009 |  |  | -0.80226 |  | 33 | -1.0628 |  |  | -0.66939 |  | 55 | -2.989 |  |  | -1.7701
Лебяжка 2 (яч.15а) | [11 empty] | 62 | 3.603 |  |  | 2.1351 |  | 26 | 1.4949 |  |  | 0.92189 |  | 33 | 1.8862 |  |  | 1.188 |  | 55 | 3.1967 |  |  | 1.8931
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.29083 |  |  | -0.17234 |  |  | 0.19398 |  |  | 0.11962 |  |  | 0.82338 |  |  | 0.51857 |  |  | 0.20775 |  |  | 0.12303
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0.62889 |  |  | 0.45145 |  |  | 0.44438 |  |  | 0.28997 |  |  | 2.366 |  |  | 1.5763 |  |  | 0.27703 |  |  | 0.16983
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 495 | 4.6641 |  |  | 2.8905 |  | 214 | 2.0164 |  |  | 1.2496 |  | 180 | 1.696 |  |  | 1.0511 |  | 412 | 3.9427 |  |  | 2.4434
ТП-8А (яч.3) | [11 empty] | 43 | -0.40516 |  |  | -0.2511 |  | 30 | -0.28267 |  |  | -0.17518 |  | 30 | -0.28267 |  |  | -0.17518 |  | 35 | -0.33494 |  |  | -0.20757
ПС-6А ф.1 (яч.5) | [11 empty] | 280 | -2.6383 |  |  | -1.635 |  | 50 | -0.47112 |  |  | -0.29197 |  | 40 | -0.37689 |  |  | -0.23358 |  | 260 | -2.4881 |  |  | -1.542
ПС-16 ф.1 (яч.1) | [11 empty] | 5 | -0.047112 |  |  | -0.029197 |  | 5 | -0.047112 |  |  | -0.029197 |  | 5 | -0.047112 |  |  | -0.029197 |  | 5 | -0.047848 |  |  | -0.029653
Оборудованный резерв (яч.9) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС ЦРММ (яч.11) | [11 empty] | 10 | -0.094224 |  |  | -0.058395 |  | 10 | -0.094224 |  |  | -0.058395 |  | 10 | -0.094224 |  |  | -0.058395 |  | 10 | -0.095696 |  |  | -0.059307
Насос-2 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-3 ф.1 (яч.17) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Известковая ф.1 (яч.21) | [11 empty] | 60 | -0.56534 |  |  | -0.35037 |  | 70 | -0.65956 |  |  | -0.40876 |  | 60 | -0.56534 |  |  | -0.35037 |  | 60 | -0.57417 |  |  | -0.35584
ПС-1 ф.1 (яч.23) | [11 empty] | 110 | -1.0365 |  |  | -0.64234 |  | 40 | -0.37689 |  |  | -0.23358 |  | 30 | -0.28267 |  |  | -0.17518 |  | 50 | -0.47848 |  |  | -0.29653
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.12249 |  |  | -0.075913 |  |  | 0.084801 |  |  | 0.052555 |  |  | 0.047112 |  |  | 0.029197 |  |  | -0.076557 |  |  | -0.047446
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 390 | 3.8639 |  |  | 2.0855 |  | 129 | 1.278 |  |  | 0.68982 |  | 105 | 1.0403 |  |  | 0.56148 |  | 299 | 2.9623 |  |  | 1.5989
Насос-3 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП Промко (яч.8) | [11 empty] | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737
ПС-6А ф.2 (яч.6) | [11 empty] | 80 | -0.79259 |  |  | -0.42779 |  | 10 | -0.099073 |  |  | -0.053474 |  | 10 | -0.099073 |  |  | -0.053474 |  | 50 | -0.49537 |  |  | -0.26737
Оборудованный резерв (яч.4) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-3 ф.2 (яч.12) | [11 empty] | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737
Насос-1 (яч.22) | [11 empty] | 25 | -0.24768 |  |  | -0.13369 |  | 25 | -0.24768 |  |  | -0.13369 |  | 25 | -0.24768 |  |  | -0.13369 |  | 25 | -0.24768 |  |  | -0.13369
ПС Известковая ф.2 (яч.16) | [11 empty] | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737
ПС-16 ф.2 (яч.2) | [11 empty] | 20 | -0.19815 |  |  | -0.10695 |  | 10 | -0.099073 |  |  | -0.053474 |  | 10 | -0.099073 |  |  | -0.053474 |  | 20 | -0.19815 |  |  | -0.10695
ПС-1 ф.2 (яч.18) | [11 empty] | 260 | -2.5759 |  |  | -1.3903 |  | 30 | -0.29722 |  |  | -0.16042 |  | 30 | -0.29722 |  |  | -0.16042 |  | 230 | -2.2787 |  |  | -1.2299
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.099073 |  |  | -0.053474 |  |  | 0.38639 |  |  | 0.20855 |  |  | 0.14861 |  |  | 0.080211 |  |  | -0.4062 |  |  | -0.21924
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.22156 |  |  | -0.12939 |  |  | 0.47119 |  |  | 0.2611 |  |  | 0.19572 |  |  | 0.10941 |  |  | -0.48276 |  |  | -0.26669
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС ЦСиП ВГОК | [5 empty] | О.А. Смирнова
[12 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [8 empty] | Д.Е. Боровков

## Воздушная
Контрольные замеры по ПС 110/10 кВ Воздушная
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [6 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 80 | 0.055 | 0.24 | 110 |  | <нет> |  | 0.172 |  | 0.024 |  |  | 22.8 |  | 3.8 |  | 0.98639 |  | 22.4 |  | 3.2 |  | 0.98995 |  |  | 23.6 |  | 4 |  | 0.98594 |  | 23.9 |  | 4.1 |  | 0.9856
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 991.4342 | 18.2 |  | 0.3 |  | 0.99986 | 964.4506 | 17.7 |  | 0.5 |  | 0.9996 |  | 1045.8942 | 19.2 |  | 0.3 |  | 0.99988 | 1024.0376 | 18.8 |  | 0.2 |  | 0.99994
|  |  |  | 10 |  | 3С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 272.2064 | 4.58 |  | 2 |  | 0.91643 | 267.9981 | 4.5 |  | 1.99 |  | 0.91456 |  | 266.0533 | 4.5 |  | 1.9 |  | 0.92125 | 275.4221 | 4.6 |  | 2.1 |  | 0.90969
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 80 | 0.055 | 0.24 | 110 |  | <нет> |  | 0.172 |  | 0.024 |  |  | 23.1 |  | 2.9 |  | 0.99221 |  | 24.1 |  | 3.1 |  | 0.99183 |  |  | 23 |  | 3.4 |  | 0.98925 |  | 23.6 |  | 3.1 |  | 0.99148
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 1040.3198 | 19.1 |  | 0 |  | 1 | 1089.3537 | 20 |  | 0.1 |  | 0.99999 |  | 1051.3401 | 19.3 |  | 0.3 |  | 0.99988 | 1029.4264 | 18.9 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | 10 |  | 4С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 236.7279 | 4 |  | 1.7 |  | 0.92033 | 236.7279 | 4 |  | 1.7 |  | 0.92033 |  | 238.9109 | 4 |  | 1.8 |  | 0.91192 | 236.7279 | 4 |  | 1.7 |  | 0.92033
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 45.9 |  | 6.7 |  |  | 0 | 46.5 |  | 6.3 |  |  |  | 0 | 46.6 |  | 7.4 |  |  | 0 | 47.5 |  | 7.2
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 2540.6884 | 45.88 |  | 4 |  |  | 2558.5304 | 46.2 |  | 4.29 |  |  |  | 2602.1986 | 47 |  | 4.3 |  |  | 2565.614 | 46.3 |  | 4
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.014088 |  | + j |  | 0.0015727 |  | 0.013412 |  | + j |  | 0.0014971 |  |  | 0.015225 |  | + j |  | 0.0016996 |  | 0.014858 |  | + j |  | 0.0016585
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.014418 |  | + j |  | 0.0016095 |  | 0.015567 |  | + j |  | 0.0017377 |  |  | 0.014709 |  | + j |  | 0.0016419 |  | 0.014171 |  | + j |  | 0.0015819
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 22.8491 |  | + j |  | 2.5416 |  | 22.2684 |  | + j |  | 2.7315 |  |  | 23.7702 |  | + j |  | 2.4417 |  | 23.4699 |  | + j |  | 2.5417
[8 empty] | №2 |  |  |  | 23.1694 |  | + j |  | 1.9416 |  | 24.0706 |  | + j |  | 2.0417 |  |  | 23.3697 |  | + j |  | 2.3416 |  | 22.9692 |  | + j |  | 1.9416
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 46.0185 |  | + j |  | 4.4832 |  | 46.339 |  | + j |  | 4.7732 |  |  | 47.1399 |  | + j |  | 4.7833 |  | 46.439 |  | + j |  | 4.4832
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 991.4342 | 18.2 |  |  | 0.3 |  | 964.4506 | 17.7 |  |  | 0.5 |  |  | 1045.8942 | 19.2 |  |  | 0.3 |  | 1024.0376 | 18.8 |  |  | 0.2
ГТК-1 (яч.8) |  |  |  | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  |  |  | 974.7649 | -17.894 |  |  | -0.29496 |  | 975.0213 | -17.894 |  |  | -0.50548 |  |  | 1044.4778 | -19.174 |  |  | -0.29959 |  | 1032.4805 | -18.955 |  |  | -0.20165
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.306 |  |  | 0.005044 |  |  | -0.194 |  |  | -0.0054802 |  |  |  | 0.026001 |  |  | 0.00040627 |  |  | -0.155 |  |  | -0.0016489
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 1040.3198 | 19.1 |  |  | 0 |  | 1089.3537 | 20 |  |  | 0.1 |  |  | 1051.3401 | 19.3 |  |  | 0.3 |  | 1029.4264 | 18.9 |  |  | 0
ГТК-2 (яч.14) |  |  |  | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 |  |  |  |  | 1029.8622 | -18.908 |  |  | 0 |  | 1028.9491 | -18.891 |  |  | -0.094455 |  |  | 1026.6092 | -18.846 |  |  | -0.29294 |  | 1043.0976 | -19.151 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.192 |  |  | 0 |  |  | 1.109 |  |  | 0.005545 |  |  |  | 0.454 |  |  | 0.007057 |  |  | -0.251 |  |  | 0
3С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 272.2064 | 4.58 |  |  | 2 |  | 267.9981 | 4.5 |  |  | 1.99 |  |  | 266.0533 | 4.5 |  |  | 1.9 |  | 275.4221 | 4.6 |  |  | 2.1
ТП1 Т1 (яч.18) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП2 Т1 (яч.19) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ДТК-1 (яч.17) |  |  |  | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  |  |  | 187.8106 | -3.16 |  |  | -1.3799 |  | 189.1471 | -3.176 |  |  | -1.4045 |  |  | 188.4249 | -3.187 |  |  | -1.3456 |  | 192.8554 | -3.221 |  |  | -1.4705
АТК (яч.16) | [11 empty] | 51.6479 | -0.869 |  |  | -0.37948 |  | 52.6467 | -0.884 |  |  | -0.39092 |  |  | 51.7326 | -0.875 |  |  | -0.36944 |  | 52.6296 | -0.879 |  |  | -0.40128
ТСН-1 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 10 кВ | [12 empty] | 0.551 |  |  | 0.24061 |  |  | 0.44 |  |  | 0.19458 |  |  |  | 0.438 |  |  | 0.18493 |  |  | 0.5 |  |  | 0.22826
4С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 236.7279 | 4 |  |  | 1.7 |  | 236.7279 | 4 |  |  | 1.7 |  |  | 238.9109 | 4 |  |  | 1.8 |  | 236.7279 | 4 |  |  | 1.7
ТСН-2 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП1 Т2 (яч.27) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 1.0061 | -0.017 |  |  | -0.007225 |  | 1.0061 | -0.017 |  |  | -0.007225 |  |  | 1.0154 | -0.017 |  |  | -0.00765 |  | 1.0061 | -0.017 |  |  | -0.007225
ТП2 Т2 (яч.28) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 6.4508 | -0.109 |  |  | -0.046325 |  | 6.4508 | -0.109 |  |  | -0.046325 |  |  | 6.5103 | -0.109 |  |  | -0.04905 |  | 6.4508 | -0.109 |  |  | -0.046325
ДТК-2 (яч.29) |  |  |  | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 |  |  |  |  | 202.6983 | -3.425 |  |  | -1.4556 |  | 201.633 | -3.407 |  |  | -1.448 |  |  | 204.3883 | -3.422 |  |  | -1.5399 |  | 201.633 | -3.407 |  |  | -1.448
Небаланс по шине 4С 10 кВ | [12 empty] | 0.449 |  |  | 0.19083 |  |  | 0.467 |  |  | 0.19847 |  |  |  | 0.452 |  |  | 0.2034 |  |  | 0.467 |  |  | 0.19847
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 1.498 |  |  | 0.43648 |  |  | 1.822 |  |  | 0.39312 |  |  |  | 1.37 |  |  | 0.3958 |  |  | 0.561 |  |  | 0.42509
Замер провёл: | [11 empty] | Шведов | [5 empty] | Царегородцев | [6 empty] | Царегородцев | [5 empty] | Панюков
Технический директор
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
[5 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Горная
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Горная
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 3.2 | 0.012 | 0.144 | 35 |  | 1С |  | 0.038 |  | 6.75 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.038 |  | 6.75 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве
№2 | 3.2 | 0.012 | 0.144 | 35 |  | 2С |  | 0.038 |  | 6.8 |  | 14 | 0.63457 |  | 0.67167 |  | 0.68675 | 15 | 0.59291 |  | 0.63563 |  | 0.68211 | 15 | 0.59291 |  | 0.63563 |  | 0.68211 | 16 | 0.65957 |  | 0.69335 |  | 0.68924
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.038 |  | 6.8 |  | 75 | 0.62016 |  | 0.51388 |  | 0.77 | 70 | 0.57882 |  | 0.47962 |  | 0.77 | 70 | 0.57882 |  | 0.47962 |  | 0.77 | 78 | 0.64497 |  | 0.53444 |  | 0.77
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 14 | 0.63457 |  | 0.67167 |  |  | 15 | 0.59291 |  | 0.63563 |  |  | 15 | 0.59291 |  | 0.63563 |  |  | 16 | 0.65957 |  | 0.69335
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 75 | 0.62016 |  | 0.51388 |  |  | 70 | 0.57882 |  | 0.47962 |  |  | 70 | 0.57882 |  | 0.47962 |  |  | 78 | 0.64497 |  | 0.53444
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0024072 |  | + j |  | 0.013784 |  | 0.0020969 |  | + j |  | 0.012008 |  | 0.0020969 |  | + j |  | 0.012008 |  | 0.0026036 |  | + j |  | 0.014909
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.63457 |  | + j |  | 0.67167 |  | 0.59291 |  | + j |  | 0.63563 |  | 0.59291 |  | + j |  | 0.63563 |  | 0.65957 |  | + j |  | 0.69335
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.63457 |  | + j |  | 0.67167 |  | 0.59291 |  | + j |  | 0.63563 |  | 0.59291 |  | + j |  | 0.63563 |  | 0.65957 |  | + j |  | 0.69335
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Горбуново (яч.1) | [11 empty] | 8 | 0 |  |  | 0.48497 |  | 9 | 0 |  |  | 0.5456 |  | 9 | 0 |  |  | 0.5456 |  | 9 | 0 |  |  | 0.5456
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0.48497 |  |  | 0 |  |  | 0.5456 |  |  | 0 |  |  | 0.5456 |  |  | 0 |  |  | 0.5456
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0.48497 |  |  | 0 |  |  | 0.5456 |  |  | 0 |  |  | 0.5456 |  |  | 0 |  |  | 0.5456
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Леба (яч.26) | [11 empty] | 26 | 0 |  |  | -0.27921 |  | 26.52 | 0 |  |  | -0.28479 |  | 24.13 | 0 |  |  | -0.25913 |  | 25.3 | 0 |  |  | -0.27169
Штурмовой (яч.13) | [11 empty] | 5 | 0 |  |  | -0.053694 |  | 5 | 0 |  |  | -0.053694 |  | 5 | 0 |  |  | -0.053694 |  | 5 | 0 |  |  | -0.053694
ТСН-1 (яч.22) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | -0.3329 |  |  | 0 |  |  | -0.33848 |  |  | 0 |  |  | -0.31282 |  |  | 0 |  |  | -0.32538
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 75 | 0.62016 |  |  | 0.51388 |  | 70 | 0.57882 |  |  | 0.47962 |  | 70 | 0.57882 |  |  | 0.47962 |  | 78 | 0.64497 |  |  | 0.53444
Голый камень (яч.16) | [11 empty] | 36 | -0.29768 |  |  | -0.24666 |  | 41.35 | -0.34192 |  |  | -0.28332 |  | 38.07 | -0.31479 |  |  | -0.26085 |  | 41.02 | -0.33919 |  |  | -0.28106
Экскаваторы РОР (яч.15) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Таркус-1 (яч.3) | [11 empty] | 12 | -0.099226 |  |  | -0.082221 |  | 7 | -0.057882 |  |  | -0.047962 |  | 6 | -0.049613 |  |  | -0.041111 |  | 8 | -0.06615 |  |  | -0.054814
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.22326 |  |  | 0.185 |  |  | 0.17902 |  |  | 0.14834 |  |  | 0.21441 |  |  | 0.17767 |  |  | 0.23963 |  |  | 0.19856
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.22326 |  |  | -0.1479 |  |  | 0.17902 |  |  | -0.19014 |  |  | 0.21441 |  |  | -0.13515 |  |  | 0.23963 |  |  | -0.12682
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС ЦСиП ВГОК | [5 empty] | О.А. Смирнова
[12 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [8 empty] | Д.Е. Боровков

## Доменная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Доменная
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [6 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 80 | 0.057 | 0.216 | 110 |  | 1С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 154.8991 | 29.1032 |  | 10.2446 |  | 0.94327 | 147.5137 | 28.0985 |  | 7.6723 |  | 0.96468 |  | 148.6464 | 28.099 |  | 8.4801 |  | 0.95735 | 147.5137 | 28.0985 |  | 7.6723 |  | 0.96468
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 850 | 9 |  | 2.2423 |  | 0.97 | 750 | 8 |  | 0.93139 |  | 0.993 |  | 750 | 8 |  | 1.7254 |  | 0.978 | 750 | 8 |  | 0.93139 |  | 0.993
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 1900 | 20 |  | 6.6028 |  | 0.95 | 1900 | 20 |  | 5.4628 |  | 0.965 |  | 1900 | 20 |  | 5.4628 |  | 0.965 | 1900 | 20 |  | 5.4628 |  | 0.965
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 80 | 0.055 | 0.224 | 110 |  | 2С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 68.4335 | 13.0644 |  | 3.889 |  | 0.95844 | 72.1231 | 12.5652 |  | 6.7023 |  | 0.88233 |  | 70.8495 | 12.5648 |  | 6.1507 |  | 0.89816 | 70.2334 | 12.5648 |  | 6.1507 |  | 0.89816
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 100 | 1 |  | 0.5172 |  | 0.888 | 100 | 0.5 |  | 0.98934 |  | 0.451 |  | 100 | 0.5 |  | 0.98934 |  | 0.451 | 100 | 0.5 |  | 0.98934 |  | 0.451
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 1150 | 12 |  | 2.9173 |  | 0.972 | 1200 | 12 |  | 5.2403 |  | 0.916 |  | 1200 | 12 |  | 4.6969 |  | 0.931 | 1200 | 12 |  | 4.6969 |  | 0.931
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 223.3327 | 42.1677 |  | 14.1337 |  |  | 219.6367 | 40.6637 |  | 14.3746 |  |  |  | 219.4959 | 40.6639 |  | 14.6308 |  |  | 217.7471 | 40.6633 |  | 13.823
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 4000 | 42 |  | 12.2796 |  |  | 3950 | 40.5 |  | 12.6239 |  |  |  | 3950 | 40.5 |  | 12.8744 |  |  | 3950 | 40.5 |  | 12.0805
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.046249 |  | + j |  | 1.1835 |  | 0.041502 |  | + j |  | 1.062 |  |  | 0.042045 |  | + j |  | 1.0759 |  | 0.041502 |  | + j |  | 1.062
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0094353 |  | + j |  | 0.23051 |  | 0.01018 |  | + j |  | 0.2487 |  |  | 0.0098417 |  | + j |  | 0.24044 |  | 0.0098417 |  | + j |  | 0.24044
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 29.1032 |  | + j |  | 10.2446 |  | 28.0985 |  | + j |  | 7.6723 |  |  | 28.099 |  | + j |  | 8.4801 |  | 28.0985 |  | + j |  | 7.6723
[8 empty] | №2 |  |  |  | 13.0644 |  | + j |  | 3.889 |  | 12.5652 |  | + j |  | 6.7023 |  |  | 12.5648 |  | + j |  | 6.1507 |  | 12.5648 |  | + j |  | 6.1507
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 42.1677 |  | + j |  | 14.1337 |  | 40.6637 |  | + j |  | 14.3746 |  |  | 40.6639 |  | + j |  | 14.6308 |  | 40.6633 |  | + j |  | 13.823
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 114 | [6 empty] | 114 | [5 empty] | 114
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 114 | [6 empty] | 114 | [5 empty] | 115
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [6 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 154.8991 | -29.1032 |  |  | -10.2446 |  | 147.5137 | -28.0985 |  |  | -7.6723 |  |  | 148.6464 | -28.099 |  |  | -8.4801 |  | 147.5137 | -28.0985 |  |  | -7.6723
Тагил | [11 empty] | 100 | 18.7885 |  |  | 6.6138 |  | 120 | 22.8577 |  |  | 6.2413 |  |  | 110 | 20.7936 |  |  | 6.2754 |  | 115 | 21.9053 |  |  | 5.9812
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | -10.3147 |  |  | -3.6309 |  |  | -5.2408 |  |  | -1.431 |  |  |  | -7.3054 |  |  | -2.2047 |  |  | -6.1932 |  |  | -1.6911
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 68.4335 | -13.0644 |  |  | -3.889 |  | 72.1231 | -12.5652 |  |  | -6.7023 |  |  | 70.8495 | -12.5648 |  |  | -6.1507 |  | 70.2334 | -12.5648 |  |  | -6.1507
Вязовская | [11 empty] | 150 | 28.636 |  |  | 8.5244 |  | 140 | 24.3906 |  |  | 13.0101 |  |  | 140 | 24.8284 |  |  | 12.1539 |  | 135 | 24.1517 |  |  | 11.8226
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | 15.5716 |  |  | 4.6354 |  |  | 11.8254 |  |  | 6.3078 |  |  |  | 12.2635 |  |  | 6.0032 |  |  | 11.5868 |  |  | 5.6719
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 5.2569 |  |  | 1.0045 |  |  | 6.5846 |  |  | 4.8768 |  |  |  | 4.9581 |  |  | 3.7984 |  |  | 5.3936 |  |  | 3.9809
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 850 | 9 |  |  | 2.2423 |  | 750 | 8 |  |  | 0.93139 |  |  | 750 | 8 |  |  | 1.7254 |  | 750 | 8 |  |  | 0.93139
1-К 1500 (яч.38) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-450 (яч.37) | [11 empty] | 3.4012 | -0.036 |  |  | -0.0090225 |  | 5.064 | -0.054 |  |  | -0.0064231 |  |  | 3.3734 | -0.036 |  |  | -0.0076787 |  | 3.376 | -0.036 |  |  | -0.0042821
1-ТД1 (яч.37) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Резервный ввод 2 ПС 25(яч.37) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.37) | [11 empty] | 3.4012 | -0.036 |  |  | -0.0090225 |  | 3.376 | -0.036 |  |  | -0.0042821 |  |  | 1.6867 | -0.018 |  |  | -0.0038394 |  | 1.688 | -0.018 |  |  | -0.002141
10-К 1500 (яч.36) | [11 empty] | 816.2832 | -8.64 |  |  | -2.1654 |  | 759.5974 | -8.1 |  |  | -0.96347 |  |  | 708.4052 | -7.56 |  |  | -1.6125 |  | 708.9576 | -7.56 |  |  | -0.89924
1-55 (яч.4) | [11 empty] | 72.5585 | -0.768 |  |  | -0.19248 |  | 81.0237 | -0.864 |  |  | -0.10277 |  |  | 80.9606 | -0.864 |  |  | -0.18429 |  | 81.0237 | -0.864 |  |  | -0.10277
4-ТД1 (яч.4) | [11 empty] | 17.0059 | -0.18 |  |  | -0.045112 |  | 13.504 | -0.144 |  |  | -0.017128 |  |  | 13.4934 | -0.144 |  |  | -0.030715 |  | 11.816 | -0.126 |  |  | -0.014987
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.66 |  |  | -0.17869 |  |  | -1.198 |  |  | -0.16268 |  |  |  | -0.622 |  |  | -0.11369 |  |  | -0.604 |  |  | -0.092025
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 100 | 1 |  |  | 0.5172 |  | 100 | 0.5 |  |  | 0.98934 |  |  | 100 | 0.5 |  |  | 0.98934 |  | 100 | 0.5 |  |  | 0.98934
Резервный ввод 2 ПС 24(яч.31) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-55 (яч.9) | [11 empty] | 67.2175 | -0.672 |  |  | -0.34799 |  | 192.0234 | -0.96 |  |  | -1.8998 |  |  | 134.4164 | -0.672 |  |  | -1.3299 |  | 153.6187 | -0.768 |  |  | -1.5199
2-К 1500 (яч.8) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
8-К 1500 (яч.33) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-450 (яч.6) | [11 empty] | 5.4014 | -0.054 |  |  | -0.027963 |  | 7.2009 | -0.036 |  |  | -0.071244 |  |  | 3.6004 | -0.018 |  |  | -0.035622 |  | 3.6004 | -0.018 |  |  | -0.035622
ТСН-2 (яч.6) | [11 empty] | 10.8028 | -0.108 |  |  | -0.055927 |  | 18.0022 | -0.09 |  |  | -0.17811 |  |  | 14.4018 | -0.072 |  |  | -0.14249 |  | 14.4018 | -0.072 |  |  | -0.14249
ПС 300 (яч.6) | [11 empty] | 3.6009 | -0.036 |  |  | -0.018642 |  | 3.6004 | -0.018 |  |  | -0.035622 |  |  | 3.6004 | -0.018 |  |  | -0.035622 |  | 3.6004 | -0.018 |  |  | -0.035622
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.13 |  |  | 0.066682 |  |  | -0.604 |  |  | -1.1955 |  |  |  | -0.28 |  |  | -0.55427 |  |  | -0.376 |  |  | -0.74425
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 1900 | 20 |  |  | 6.6028 |  | 1900 | 20 |  |  | 5.4628 |  |  | 1900 | 20 |  |  | 5.4628 |  | 1900 | 20 |  |  | 5.4628
1-452 (яч.11) | [11 empty] | 3.4185 | -0.036 |  |  | -0.011833 |  | 6.8376 | -0.072 |  |  | -0.019567 |  |  | 5.1282 | -0.054 |  |  | -0.014675 |  | 5.1282 | -0.054 |  |  | -0.014675
1-ТД2 (яч.11) | [11 empty] | 27.3482 | -0.288 |  |  | -0.094661 |  | 25.641 | -0.27 |  |  | -0.073376 |  |  | 25.641 | -0.27 |  |  | -0.073376 |  | 25.641 | -0.27 |  |  | -0.073376
2-2 (яч.11) | [11 empty] | 191.4372 | -2.016 |  |  | -0.66263 |  | 164.1025 | -1.728 |  |  | -0.4696 |  |  | 150.4273 | -1.584 |  |  | -0.43047 |  | 150.4273 | -1.584 |  |  | -0.43047
ДАК-1 (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7-К 1500 (яч.13) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 899.261 | -9.47 |  |  | -3.1126 |  | 885.0899 | -9.32 |  |  | -2.5328 |  |  | 885.0899 | -9.32 |  |  | -2.5328 |  | 885.0899 | -9.32 |  |  | -2.5328
4-К 1500 (яч.14) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-451 (яч.28) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 5.6975 | -0.06 |  |  | -0.019721 |  | 9.4967 | -0.1 |  |  | -0.027176 |  |  | 8.547 | -0.09 |  |  | -0.024459 |  | 5.698 | -0.06 |  |  | -0.016306
резерв (яч.29 шк.42) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
12-К 1500 (яч.27) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 809.9996 | -8.53 |  |  | -2.8037 |  | 807.2172 | -8.5 |  |  | -2.31 |  |  | 822.4119 | -8.66 |  |  | -2.3535 |  | 822.4119 | -8.66 |  |  | -2.3535
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.4 |  |  | -0.10237 |  |  | 0.01 |  |  | 0.030337 |  |  |  | 0.022 |  |  | 0.033598 |  |  | 0.052 |  |  | 0.041751
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 1150 | 12 |  |  | 2.9173 |  | 1200 | 12 |  |  | 5.2403 |  |  | 1200 | 12 |  |  | 4.6969 |  | 1200 | 12 |  |  | 4.6969
9-К 1500 (яч.23) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 924.5039 | -9.65 |  |  | -2.3329 |  | 963.451 | -9.63 |  |  | -4.2176 |  |  | 979.221 | -9.79 |  |  | -3.8384 |  | 977.2206 | -9.77 |  |  | -3.8305
ДАК-3 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4-ТД2 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-452 (яч.26) | [11 empty] | 6.8979 | -0.072 |  |  | -0.017406 |  | 9.0042 | -0.09 |  |  | -0.039417 |  |  | 7.2016 | -0.072 |  |  | -0.028229 |  | 7.2016 | -0.072 |  |  | -0.028229
Т7 ТЭЦ (яч.26) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 0.95804 | -0.01 |  |  | -0.0024175 |  | 1.0005 | -0.01 |  |  | -0.0043797 |  |  | 1.0002 | -0.01 |  |  | -0.0039207 |  | 1.0002 | -0.01 |  |  | -0.0039207
2-451 (яч.26) | [11 empty] | 6.8979 | -0.072 |  |  | -0.017406 |  | 14.4067 | -0.144 |  |  | -0.063067 |  |  | 12.6028 | -0.126 |  |  | -0.049401 |  | 12.6028 | -0.126 |  |  | -0.049401
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 2.196 |  |  | 0.54719 |  |  | 2.126 |  |  | 0.91581 |  |  |  | 2.002 |  |  | 0.77695 |  |  | 2.022 |  |  | 0.7848
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 1.266 |  |  | 0.33282 |  |  | 0.334 |  |  | -0.41199 |  |  |  | 1.122 |  |  | 0.1426 |  |  | 1.094 |  |  | -0.0097301
Замер провёл: | [11 empty] | Симушкин | [5 empty] | Соколова | [6 empty] | Соколова | [5 empty] | Батаев
Технический директор
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
[5 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Евстюниха
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Евстюниха
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.015 | 0.05 | 110 |  | <нет> |  | 0.063 |  | 11.1 |  | 8 | 3.6545 |  | 2.1974 |  | 0.85701 | 2 | 3.3851 |  | 2.0259 |  | 0.85807 | 5 | 3.5878 |  | 2.1548 |  | 0.85728 | 5 | 3.0665 |  | 1.8258 |  | 0.85923
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.063 |  | 11.1 |  | 372 | 3.6288 |  | 1.9586 |  | 0.88 | 350 | 3.3609 |  | 1.814 |  | 0.88 | 371 | 3.5625 |  | 1.9228 |  | 0.88 | 317 | 3.044 |  | 1.643 |  | 0.88
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
№2 | 10 | 0.015 | 0.05 | 110 |  | <нет> |  | 0.065 |  | 11.3 |  | 17 | 1.4142 |  | 0.4238 |  | 0.95791 | 17 | 1.6297 |  | 0.48547 |  | 0.95838 | 17 | 1.4465 |  | 0.43298 |  | 0.958 | 17 | 1.4142 |  | 0.4238 |  | 0.95791
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.065 |  | 11.3 |  | 130 | 1.3978 |  | 0.35033 |  | 0.97 | 150 | 1.6129 |  | 0.40423 |  | 0.97 | 133 | 1.4301 |  | 0.35841 |  | 0.97 | 130 | 1.3978 |  | 0.35033 |  | 0.97
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 25 | 5.0687 |  | 2.6212 |  |  | 19 | 5.0147 |  | 2.5114 |  |  | 22 | 5.0344 |  | 2.5877 |  |  | 22 | 4.4807 |  | 2.2496
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 502 | 5.0267 |  | 2.309 |  |  | 500 | 4.9738 |  | 2.2182 |  |  | 504 | 4.9926 |  | 2.2813 |  |  | 447 | 4.4418 |  | 1.9933
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.010713 |  | + j |  | 0.18875 |  | 0.0091892 |  | + j |  | 0.16191 |  | 0.010325 |  | + j |  | 0.18192 |  | 0.0075381 |  | + j |  | 0.13281
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0013498 |  | + j |  | 0.023466 |  | 0.0017971 |  | + j |  | 0.031242 |  | 0.0014129 |  | + j |  | 0.024562 |  | 0.0013498 |  | + j |  | 0.023466
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.6545 |  | + j |  | 2.1974 |  | 3.3851 |  | + j |  | 2.0259 |  | 3.5878 |  | + j |  | 2.1548 |  | 3.0665 |  | + j |  | 1.8258
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.4142 |  | + j |  | 0.4238 |  | 1.6297 |  | + j |  | 0.48547 |  | 1.4465 |  | + j |  | 0.43298 |  | 1.4142 |  | + j |  | 0.4238
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 5.0687 |  | + j |  | 2.6212 |  | 5.0147 |  | + j |  | 2.5114 |  | 5.0344 |  | + j |  | 2.5877 |  | 4.4807 |  | + j |  | 2.2496
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 372 | 3.6288 |  |  | 1.9586 |  | 350 | 3.3609 |  |  | 1.814 |  | 371 | 3.5625 |  |  | 1.9228 |  | 317 | 3.044 |  |  | 1.643
Сад Горняк 2 (яч.27) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 10 | -0.097549 |  |  | -0.052651 |  | 10 | -0.096025 |  |  | -0.051829 |  | 10 | -0.096025 |  |  | -0.051829 |  | 10 | -0.096025 |  |  | -0.051829
ТП Котельная шахты Т-1 (яч.31 | [11 empty] | 11 | -0.1073 |  |  | -0.057917 |  | 11 | -0.10563 |  |  | -0.057012 |  | 10 | -0.096025 |  |  | -0.051829 |  | 11 | -0.10563 |  |  | -0.057012
Компрессор 5 (яч.33) | [11 empty] | 60 | -0.58529 |  |  | -0.31591 |  | 60 | -0.57615 |  |  | -0.31097 |  | 60 | -0.57615 |  |  | -0.31097 |  | 40 | -0.3841 |  |  | -0.20732
ПС Калориферная ф.1 (яч.35) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | -0.019205 |  |  | -0.010366 |  | 2 | -0.019205 |  |  | -0.010366 |  | 2 | -0.019205 |  |  | -0.010366
ПС Фланговая ф.1 (яч.19) | [11 empty] | 41 | -0.39995 |  |  | -0.21587 |  | 43 | -0.41291 |  |  | -0.22286 |  | 42 | -0.4033 |  |  | -0.21768 |  | 42 | -0.4033 |  |  | -0.21768
ПС АБК ф.1 (яч.17) | [11 empty] | 8 | -0.078039 |  |  | -0.042121 |  | 8 | -0.07682 |  |  | -0.041463 |  | 8 | -0.07682 |  |  | -0.041463 |  | 8 | -0.07682 |  |  | -0.041463
Поселок Евстюниха (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 71 | -0.6926 |  |  | -0.37383 |  | 64 | -0.61456 |  |  | -0.3317 |  | 76 | -0.72979 |  |  | -0.3939 |  | 71 | -0.68178 |  |  | -0.36798
Компреесор 2 (яч.11) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 60 | -0.58529 |  |  | -0.31591 |  | 60 | -0.57615 |  |  | -0.31097 |  | 60 | -0.57615 |  |  | -0.31097 |  | 40 | -0.3841 |  |  | -0.20732
Компрессор 1 (яч.9) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Скиповый подъем (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦПП-0,00гор. ф.1 (яч.3) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦПП-240гор. ф.1 (яч.1) | [11 empty] | 120 | -1.1706 |  |  | -0.63182 |  | 95 | -0.91224 |  |  | -0.49237 |  | 105 | -1.0083 |  |  | -0.5442 |  | 92 | -0.88343 |  |  | -0.47682
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.087794 |  |  | -0.047386 |  |  | -0.028807 |  |  | -0.015549 |  |  | -0.019205 |  |  | -0.010366 |  |  | 0.0096025 |  |  | 0.0051829
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 130 | 1.3978 |  |  | 0.35033 |  | 150 | 1.6129 |  |  | 0.40423 |  | 133 | 1.4301 |  |  | 0.35841 |  | 130 | 1.3978 |  |  | 0.35033
ЦПП-240гор. ф.2 (яч.2) | [11 empty] | 25 | -0.26881 |  |  | -0.067371 |  | 40 | -0.4301 |  |  | -0.10779 |  | 25 | -0.26881 |  |  | -0.067371 |  | 25 | -0.26881 |  |  | -0.067371
ЦПП-0,00гор. ф.2 (яч.4) | [11 empty] | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948
Компрессор 4 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Компрессор 3 (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС АБК ф.2 (яч.14) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП Насосн 1 подъема 1 (яч.16) | [11 empty] | 28 | -0.30107 |  |  | -0.075456 |  | 29 | -0.31182 |  |  | -0.078151 |  | 29 | -0.31182 |  |  | -0.078151 |  | 27 | -0.29032 |  |  | -0.072761
УМП (яч.18) | [11 empty] | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948
ПС Фланговая ф.2 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Калориферная ф.2 (яч.36) | [11 empty] | 16 | -0.17204 |  |  | -0.043118 |  | 16 | -0.17204 |  |  | -0.043118 |  | 17 | -0.18279 |  |  | -0.045812 |  | 17 | -0.18279 |  |  | -0.045812
Клетьевой подъем (яч.34) | [11 empty] | 27 | -0.29032 |  |  | -0.072761 |  | 29 | -0.31182 |  |  | -0.078151 |  | 28 | -0.30107 |  |  | -0.075456 |  | 30 | -0.32258 |  |  | -0.080845
ТП Котельная шахты Т-2 (яч.32 | [11 empty] | 13 | -0.13978 |  |  | -0.035033 |  | 16 | -0.17204 |  |  | -0.043118 |  | 14 | -0.15054 |  |  | -0.037728 |  | 14 | -0.15054 |  |  | -0.037728
Двигатель СД-2500 (яч.26) | [11 empty] | 20 | -0.21505 |  |  | -0.053897 |  | 20 | -0.21505 |  |  | -0.053897 |  | 20 | -0.21505 |  |  | -0.053897 |  | 20 | -0.21505 |  |  | -0.053897
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  |  | -0.021505 |  |  | -0.0053897 |  |  | -0.021505 |  |  | -0.0053897 |  |  | -0.053763 |  |  | -0.013474
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.098547 |  |  | -0.050081 |  |  | -0.050313 |  |  | -0.020938 |  |  | -0.04071 |  |  | -0.015755 |  |  | -0.04416 |  |  | -0.0082914
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС ЦСиП ВГОК | [5 empty] | О.А. Смирнова
[12 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [8 empty] | Д.Е. Боровков

## Карьер
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Карьер
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 2.5 | 0.006 | 0.03 | 35 |  | <нет> |  | 0.022 |  | 6.3 |  | 0 | 0.006 |  | 0.03 |  | 0.19612 | 0 | 0.006 |  | 0.03 |  | 0.19612 | 0 | 0.006 |  | 0.03 |  | 0.19612 | 0 | 0.006 |  | 0.03 |  | 0.19612
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.022 |  | 6.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.75
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | /
№2 | 2.5 | 0.006 | 0.033 | 35 |  | <нет> |  | 0.002 |  | 6.3 |  | 0 | 0.006 |  | 0.033 |  | 0.17889 | 3 | 0.04201 |  | 0.074064 |  | 0.49338 | 3 | 0.041395 |  | 0.072287 |  | 0.49694 | 0 | 0.035532 |  | 0.077916 |  | 0.41493
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.002 |  | 6.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.68 | 5 | 0.036009 |  | 0.040989 |  | 0.66 | 5 | 0.035394 |  | 0.039217 |  | 0.67 | 5 | 0.029531 |  | 0.044843 |  | 0.55
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.012 |  | 0.063 |  |  | 3 | 0.04801 |  | 0.10406 |  |  | 3 | 0.047395 |  | 0.10229 |  |  | 0 | 0.041532 |  | 0.10792
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 0.036009 |  | 0.040989 |  |  | 5 | 0.035394 |  | 0.039217 |  |  | 5 | 0.029531 |  | 0.044843
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 9.5256e-07 |  | + j |  | 7.5014e-05 |  | 8.9304e-07 |  | + j |  | 7.0327e-05 |  | 9.2256e-07 |  | + j |  | 7.2652e-05
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.006 |  | + j |  | 0.03 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.03 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.03 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.03
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.006 |  | + j |  | 0.033 |  | 0.04201 |  | + j |  | 0.074064 |  | 0.041395 |  | + j |  | 0.072287 |  | 0.035532 |  | + j |  | 0.077916
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.012 |  | + j |  | 0.063 |  | 0.04801 |  | + j |  | 0.10406 |  | 0.047395 |  | + j |  | 0.10229 |  | 0.041532 |  | + j |  | 0.10792
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-2С
Карьер 1 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Оборудованный резерв (яч.17) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 2 (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 0.036009 |  |  | 0.040989 |  | 5 | 0.035394 |  |  | 0.039217 |  | 5 | 0.029531 |  |  | 0.044843
СВ 6 кВ 2С-1С
Карьер 4 (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Депо Т-1 (яч.18) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -0.0072019 |  |  | -0.0081978 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тр-р РОР 100кВа (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -0.0072019 |  |  | -0.0081978 |  | 1 | -0.0070789 |  |  | -0.0078434 |  | 1 | -0.0059063 |  |  | -0.0089686
Карьер 3 (яч.22) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 2 | -0.014605 |  |  | -0.015748 |  | 2 | -0.014404 |  |  | -0.016396 |  | 1 | -0.0070789 |  |  | -0.0078434 |  | 1 | -0.0059063 |  |  | -0.0089686
Карьер 5 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Котельная ГГМ (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.014605 |  |  | -0.015748 |  |  | 0.0072019 |  |  | 0.0081978 |  |  | 0.021237 |  |  | 0.02353 |  |  | 0.017719 |  |  | 0.026906
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.014605 |  |  | -0.015748 |  |  | 0.0072019 |  |  | 0.0081978 |  |  | 0.021237 |  |  | 0.02353 |  |  | 0.017719 |  |  | 0.026906
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС | [5 empty] | О.А. Смирнова
[12 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [8 empty] | Д.Е. Боровков

## Кислородная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Кислородная
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.069 | 0.54 | 110 |  | 1С |  | 0.187 |  | 10.03 |  | 19.3482 | 2.9505 |  | 2.7325 |  | 0.73369 | 33.3473 | 5.8338 |  | 3.524 |  | 0.85596 | 27.4408 | 4.3922 |  | 3.4876 |  | 0.78314 | 30.074 | 5.1129 |  | 3.5045 |  | 0.82484
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.187 |  | 10.03 |  | 324.7595 | 2.88 |  | 2.16 |  | 0.8 | 580.9475 | 5.76 |  | 2.88 |  | 0.89443 | 468.3749 | 4.32 |  | 2.88 |  | 0.83205 | 523.659 | 5.04 |  | 2.88 |  | 0.86824
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
№2 | 63 | 0.105 | 0.718 | 110 |  | 2С |  | 0.26 |  | 10.87 |  | 17.9832 | 2.2656 |  | 2.8941 |  | 0.61642 | 24.3779 | 4.4264 |  | 2.1938 |  | 0.89599 | 23.1817 | 2.9861 |  | 3.6266 |  | 0.63564 | 18.0761 | 2.9857 |  | 2.1759 |  | 0.80816
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.26 |  | 10.87 |  | 271.3281 | 2.16 |  | 2.16 |  | 0.70711 | 404.4721 | 4.32 |  | 1.44 |  | 0.94868 | 361.7708 | 2.88 |  | 2.88 |  | 0.70711 | 286.0049 | 2.88 |  | 1.44 |  | 0.89443
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 37.3314 | 5.2161 |  | 5.6266 |  |  | 57.7252 | 10.2602 |  | 5.7178 |  |  | 50.6226 | 7.3782 |  | 7.1142 |  |  | 48.1501 | 8.0986 |  | 5.6804
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 596.0876 | 5.04 |  | 4.32 |  |  | 985.4196 | 10.08 |  | 4.32 |  |  | 830.1457 | 7.2 |  | 5.76 |  |  | 809.6639 | 7.92 |  | 4.32
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0015147 |  | + j |  | 0.032497 |  | 0.004847 |  | + j |  | 0.10399 |  | 0.0031506 |  | + j |  | 0.067594 |  | 0.0039382 |  | + j |  | 0.084493
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00061127 |  | + j |  | 0.0161 |  | 0.0013584 |  | + j |  | 0.035778 |  | 0.0010867 |  | + j |  | 0.028622 |  | 0.00067918 |  | + j |  | 0.017889
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.9505 |  | + j |  | 2.7325 |  | 5.8338 |  | + j |  | 3.524 |  | 4.3922 |  | + j |  | 3.4876 |  | 5.1129 |  | + j |  | 3.5045
[8 empty] | №2 |  |  |  | 2.2656 |  | + j |  | 2.8941 |  | 4.4264 |  | + j |  | 2.1938 |  | 2.9861 |  | + j |  | 3.6266 |  | 2.9857 |  | + j |  | 2.1759
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 5.2161 |  | + j |  | 5.6266 |  | 10.2602 |  | + j |  | 5.7178 |  | 7.3782 |  | + j |  | 7.1142 |  | 8.0986 |  | + j |  | 5.6804
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 120 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 119
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 118 | [5 empty] | 117 | [5 empty] | 117 | [5 empty] | 118
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 19.3482 | -2.9505 |  |  | -2.7325 |  | 33.3473 | -5.8338 |  |  | -3.524 |  | 27.4408 | -4.3922 |  |  | -3.4876 |  | 30.074 | -5.1129 |  |  | -3.5045
СВ 110 кВ 1С-2С | [11 empty] | 89 | 13.5721 |  |  | 12.5692 |  | 91 | 15.9197 |  |  | 9.6165 |  | 85 | 13.605 |  |  | 10.8031 |  | 86 | 14.621 |  |  | 10.0215
Вязовская | [11 empty] | 74 | 11.2847 |  |  | 10.4508 |  | 73 | 12.7708 |  |  | 7.7143 |  | 72 | 11.5242 |  |  | 9.1508 |  | 73 | 12.4109 |  |  | 8.5066
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | 21.9062 |  |  | 20.2876 |  |  | 22.8566 |  |  | 13.8068 |  |  | 20.7371 |  |  | 16.4663 |  |  | 21.9189 |  |  | 15.0236
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 17.9832 | -2.2656 |  |  | -2.8941 |  | 24.3779 | -4.4264 |  |  | -2.1938 |  | 23.1817 | -2.9861 |  |  | -3.6266 |  | 18.0761 | -2.9857 |  |  | -2.1759
СВ 110 кВ 2С-1С | [11 empty] | 89 | -11.2127 |  |  | -14.3231 |  | 91 | -16.5231 |  |  | -8.1891 |  | 85 | -10.949 |  |  | -13.2977 |  | 86 | -14.2049 |  |  | -10.3522
Тагил | [11 empty] | 102 | 12.8505 |  |  | 16.4153 |  | 106 | 19.2467 |  |  | 9.539 |  | 103 | 13.2676 |  |  | 16.1136 |  | 96 | 15.8566 |  |  | 11.5559
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -0.6278 |  |  | -0.80196 |  |  | -1.7028 |  |  | -0.84392 |  |  | -0.66747 |  |  | -0.81065 |  |  | -1.3339 |  |  | -0.97215
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 21.2784 |  |  | 19.4856 |  |  | 21.1539 |  |  | 12.9629 |  |  | 20.0696 |  |  | 15.6557 |  |  | 20.585 |  |  | 14.0515
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 324.7595 | 2.88 |  |  | 2.16 |  | 580.9475 | 5.76 |  |  | 2.88 |  | 468.3749 | 4.32 |  |  | 2.88 |  | 523.659 | 5.04 |  |  | 2.88
1-51 (яч.2) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.2618 | -0.072 |  |  | -0.036 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.4808 | -0.072 |  |  | -0.041143
1-38 (яч.7) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-252 (яч.7) | [11 empty] | 14.2082 | -0.126 |  |  | -0.0945 |  | 21.7855 | -0.216 |  |  | -0.108 |  | 17.5641 | -0.162 |  |  | -0.108 |  | 16.8319 | -0.162 |  |  | -0.092571
1-44 (яч.9) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 27.0633 | -0.24 |  |  | -0.18 |  | 33.2835 | -0.33 |  |  | -0.165 |  | 26.0208 | -0.24 |  |  | -0.16 |  | 24.9361 | -0.24 |  |  | -0.13714
1-12 (яч.9) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40.5949 | -0.36 |  |  | -0.27 |  | 60.5154 | -0.6 |  |  | -0.3 |  | 78.0625 | -0.72 |  |  | -0.48 |  | 74.8084 | -0.72 |  |  | -0.41143
1-48 (яч.11) | [11 empty] | 27.0633 | -0.24 |  |  | -0.18 |  | 24.2061 | -0.24 |  |  | -0.12 |  | 26.0208 | -0.24 |  |  | -0.16 |  | 37.4042 | -0.36 |  |  | -0.20571
1-426 (яч.11) | [11 empty] | 2.7063 | -0.024 |  |  | -0.018 |  | 7.2618 | -0.072 |  |  | -0.036 |  | 5.2042 | -0.048 |  |  | -0.032 |  | 2.4936 | -0.024 |  |  | -0.013714
1-39 (яч.12) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40.5949 | -0.36 |  |  | -0.27 |  | 12.1031 | -0.12 |  |  | -0.06 |  | 39.0312 | -0.36 |  |  | -0.24 |  | 12.4681 | -0.12 |  |  | -0.068571
1-26 (яч.13) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.53 |  |  | 1.1475 |  |  | 4.11 |  |  | 2.055 |  |  | 2.55 |  |  | 1.7 |  |  | 3.342 |  |  | 1.9097
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 271.3281 | 2.16 |  |  | 2.16 |  | 404.4721 | 4.32 |  |  | 1.44 |  | 361.7708 | 2.88 |  |  | 2.88 |  | 286.0049 | 2.88 |  |  | 1.44
3-12 (яч.15) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 45.2214 | -0.36 |  |  | -0.36 |  | 44.9413 | -0.48 |  |  | -0.16 |  | 60.2951 | -0.48 |  |  | -0.48 |  | 35.7506 | -0.36 |  |  | -0.18
2-39 (яч.18) | [11 empty] | 30.1476 | -0.24 |  |  | -0.24 |  | 44.9413 | -0.48 |  |  | -0.16 |  | 45.2214 | -0.36 |  |  | -0.36 |  | 23.8337 | -0.24 |  |  | -0.12
2-38 (яч.19) | [11 empty] | 12.059 | -0.096 |  |  | -0.096 |  | 17.9765 | -0.192 |  |  | -0.064 |  | 12.059 | -0.096 |  |  | -0.096 |  | 19.067 | -0.192 |  |  | -0.096
2-252 (яч.19) | [11 empty] | 9.0443 | -0.072 |  |  | -0.072 |  | 6.7412 | -0.072 |  |  | -0.024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.3626 | -0.054 |  |  | -0.027
2-44 (яч.21) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 6.2807 | -0.05 |  |  | -0.05 |  | 4.6814 | -0.05 |  |  | -0.016667 |  | 6.2807 | -0.05 |  |  | -0.05 |  | 4.9654 | -0.05 |  |  | -0.025
2-48 (яч.23) | [11 empty] | 30.1476 | -0.24 |  |  | -0.24 |  | 44.9413 | -0.48 |  |  | -0.16 |  | 30.1476 | -0.24 |  |  | -0.24 |  | 35.7506 | -0.36 |  |  | -0.18
2-426 (яч.23) | [11 empty] | 3.0148 | -0.024 |  |  | -0.024 |  | 17.9765 | -0.192 |  |  | -0.064 |  | 12.059 | -0.096 |  |  | -0.096 |  | 7.1501 | -0.072 |  |  | -0.036
Тагилспецстрой (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-51 (яч.26) | [11 empty] | 27.1328 | -0.216 |  |  | -0.216 |  | 53.9296 | -0.576 |  |  | -0.192 |  | 36.1771 | -0.288 |  |  | -0.288 |  | 28.6005 | -0.288 |  |  | -0.144
2-640 (яч.27) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.3706 | -0.036 |  |  | -0.012 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10.7252 | -0.108 |  |  | -0.054
2-26 (яч.27) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 125.6149 | -1 |  |  | -1 |  | 215.3439 | -2.3 |  |  | -0.76667 |  | 163.2993 | -1.3 |  |  | -1.3 |  | 143.0025 | -1.44 |  |  | -0.72
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.138 |  |  | -0.138 |  |  | -0.538 |  |  | -0.17933 |  |  | -0.03 |  |  | -0.03 |  |  | -0.284 |  |  | -0.142
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 1.392 |  |  | 1.0095 |  |  | 3.572 |  |  | 1.8757 |  |  | 2.52 |  |  | 1.67 |  |  | 3.058 |  |  | 1.7677
Замер провёл: | [11 empty] | Ахиреева | [5 empty] | Степченков | [5 empty] | Степченков | [5 empty] | Ожигина
Технический директор
|  |  |  | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
|  |  |  | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Коксовая
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Коксовая
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [6 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 63 | 0.047 | 0.195 | 110 |  | 1СШ |  | 0.252 |  | 10.52 |  | 34.5214 | 7.0501 |  | 0.27682 |  | 0.99923 | 8.3359 | 1.4472 |  | 0.89909 |  | 0.84941 |  | 52.3704 | 10.5541 |  | 1.7824 |  | 0.98604 | 31.4217 | 6.3496 |  | 0.96209 |  | 0.98871
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.252 |  | 10.52 |  | 115.4701 | 7 |  | 0 |  | 1 | 26.5793 | 1.4 |  | 0.7 |  | 0.89443 |  | 174.7379 | 10.5 |  | 1.4 |  | 0.99123 | 104.5626 | 6.3 |  | 0.7 |  | 0.99388
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№2 | 63 | 0.046 | 0.315 | 110 |  | 2СШ |  | 0.25 |  | 10.34 |  | 35.1396 | 7.0491 |  | 0.39542 |  | 0.99843 | 77.5463 | 15.4612 |  | 2.8115 |  | 0.98387 |  | 25.9095 | 4.9476 |  | 1.7576 |  | 0.94231 | 42.6711 | 8.4506 |  | 1.834 |  | 0.97725
|  |  |  | 35 |  | 2С |  | 0.25 |  | 10.34 |  | 115.4701 | 7 |  | 0 |  | 1 | 256.3851 | 15.4 |  | 2.1 |  | 0.99083 |  | 84.0635 | 4.9 |  | 1.4 |  | 0.96152 | 144.607 | 8.4 |  | 1.4 |  | 0.98639
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.032 | 0.124 | 110 |  | 1СШ |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 42.7416 | 6.2795 |  | 6.0728 |  | 0.71884 | 33.3873 | 5.7966 |  | 3.6004 |  | 0.84948 |  | 48.2237 | 7.7216 |  | 6.1252 |  | 0.78344 | 42.7416 | 6.2795 |  | 6.0728 |  | 0.71884
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 591.806 | 4.8 |  | 4.32 |  | 0.74329 | 545.6097 | 4.8 |  | 3.36 |  | 0.81923 |  | 670.4713 | 5.76 |  | 4.32 |  | 0.8 | 601.3513 | 4.8 |  | 4.32 |  | 0.74329
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 186.6278 | 1.44 |  | 1.44 |  | 0.70711 | 87.9772 | 0.96 |  | 0 |  | 1 |  | 219.943 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 186.6278 | 1.44 |  | 1.44 |  | 0.70711
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№4 | 40 | 0.032 | 0.144 | 110 |  | 2СШ |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 52.3433 | 7.7235 |  | 7.1379 |  | 0.7344 | 48.4265 | 7.242 |  | 6.6227 |  | 0.73795 |  | 58.8642 | 8.6867 |  | 8.1755 |  | 0.72821 | 50.2632 | 7.7228 |  | 6.6415 |  | 0.75819
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 248.837 | 1.92 |  | 1.92 |  | 0.70711 | 223.4904 | 1.44 |  | 1.92 |  | 0.6 |  | 286.2074 | 2.4 |  | 1.92 |  | 0.78087 | 223.4904 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 698.2065 | 5.76 |  | 4.8 |  | 0.76822 | 659.8289 | 5.76 |  | 4.32 |  | 0.8 |  | 790.7899 | 6.24 |  | 5.76 |  | 0.7348 | 687.1238 | 5.76 |  | 4.8 |  | 0.76822
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№5 | 63 | 0.033 | 0.101 | 110 |  | 1СШ |  | 0.223 |  | 10.81 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 |  | 3С |  | 0.223 |  | 10.81 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [6 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 164.7459 | 28.1022 |  | 13.8829 |  |  | 167.696 | 29.947 |  | 13.9337 |  |  |  | 185.3678 | 31.9101 |  | 17.8407 |  |  | 167.0975 | 28.8024 |  | 15.5104
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 230.9401 | 14 |  | 0 |  |  | 282.9644 | 16.8 |  | 2.8 |  |  |  | 258.8014 | 15.4 |  | 2.8 |  |  | 249.1696 | 14.7 |  | 2.1
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1725.4773 | 13.92 |  | 12.48 |  |  | 1516.9062 | 12.96 |  | 9.6 |  |  |  | 1967.4116 | 16.32 |  | 13.44 |  |  | 1698.5933 | 13.92 |  | 12
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0031111 |  | + j |  | 0.081822 |  | 0.00015556 |  | + j |  | 0.0040911 |  |  | 0.0071244 |  | + j |  | 0.18737 |  | 0.0025511 |  | + j |  | 0.067094
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0030864 |  | + j |  | 0.080422 |  | 0.015216 |  | + j |  | 0.39648 |  |  | 0.0016358 |  | + j |  | 0.042624 |  | 0.0045679 |  | + j |  | 0.11902
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.007527 |  | + j |  | 0.18876 |  | 0.0046413 |  | + j |  | 0.11639 |  |  | 0.0096192 |  | + j |  | 0.24123 |  | 0.007527 |  | + j |  | 0.18876
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0.011455 |  | + j |  | 0.27389 |  | 0.0099855 |  | + j |  | 0.23875 |  |  | 0.0147 |  | + j |  | 0.35145 |  | 0.010771 |  | + j |  | 0.25753
[8 empty] | №5 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 7.0501 |  | + j |  | 0.27682 |  | 1.4472 |  | + j |  | 0.89909 |  |  | 10.5541 |  | + j |  | 1.7824 |  | 6.3496 |  | + j |  | 0.96209
[8 empty] | №2 |  |  |  | 7.0491 |  | + j |  | 0.39542 |  | 15.4612 |  | + j |  | 2.8115 |  |  | 4.9476 |  | + j |  | 1.7576 |  | 8.4506 |  | + j |  | 1.834
[8 empty] | №3 |  |  |  | 6.2795 |  | + j |  | 6.0728 |  | 5.7966 |  | + j |  | 3.6004 |  |  | 7.7216 |  | + j |  | 6.1252 |  | 6.2795 |  | + j |  | 6.0728
[8 empty] | №4 |  |  |  | 7.7235 |  | + j |  | 7.1379 |  | 7.242 |  | + j |  | 6.6227 |  |  | 8.6867 |  | + j |  | 8.1755 |  | 7.7228 |  | + j |  | 6.6415
[8 empty] | №5 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 28.1022 |  | + j |  | 13.8829 |  | 29.947 |  | + j |  | 13.9337 |  |  | 31.9101 |  | + j |  | 17.8407 |  | 28.8024 |  | + j |  | 15.5104
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 118 | [5 empty] | 118 | [6 empty] | 118 | [5 empty] | 118
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 116 | [5 empty] | 117 | [6 empty] | 117 | [5 empty] | 117
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | 35
35 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | 34
35 |  | 3С |  | Т№5 - НН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | 35
6 |  | 1С |  | Т№3 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№4 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 4С |  | Т№4 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 34.5214 | -7.0501 |  |  | -0.27682 |  | 8.3359 | -1.4472 |  |  | -0.89909 |  |  | 52.3704 | -10.5541 |  |  | -1.7824 |  | 31.4217 | -6.3496 |  |  | -0.96209
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 42.7416 | -6.2795 |  |  | -6.0728 |  | 33.3873 | -5.7966 |  |  | -3.6004 |  |  | 48.2237 | -7.7216 |  |  | -6.1252 |  | 42.7416 | -6.2795 |  |  | -6.0728
В 110 кВ Т№5 1СШ | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
НТМК 1 (яч.1) | [11 empty] | 74.3299 | 15.18 |  |  | 2.2 |  | 63.3622 | 11 |  |  | 0.66 |  |  | 58.9495 | 11.88 |  |  | 1.1 |  | 57.7012 | 11.66 |  |  | 1.32
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | 1.8504 |  |  | -4.1496 |  |  | 3.7562 |  |  | -3.8395 |  |  |  | -6.3957 |  |  | -6.8076 |  |  | -0.96908 |  |  | -5.7149
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 35.1396 | -7.0491 |  |  | -0.39542 |  | 77.5463 | -15.4612 |  |  | -2.8115 |  |  | 25.9095 | -4.9476 |  |  | -1.7576 |  | 42.6711 | -8.4506 |  |  | -1.834
В 110 кВ Т№4 2СШ | [11 empty] | 52.3433 | -7.7235 |  |  | -7.1379 |  | 48.4265 | -7.242 |  |  | -6.6227 |  |  | 58.8642 | -8.6867 |  |  | -8.1755 |  | 50.2632 | -7.7228 |  |  | -6.6415
НТМК 2 (яч.3) | [11 empty] | 84.4456 | 16.94 |  |  | 2.64 |  | 66.2051 | 13.2 |  |  | 1.1 |  |  | 72.5812 | 13.86 |  |  | 1.32 |  | 68.8751 | 13.64 |  |  | 1.32
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | 2.1675 |  |  | -4.8933 |  |  | -9.5032 |  |  | -8.3342 |  |  |  | 0.22566 |  |  | -8.6131 |  |  | -2.5333 |  |  | -7.1556
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 4.0178 |  |  | -9.0429 |  |  | -5.747 |  |  | -12.1737 |  |  |  | -6.1701 |  |  | -15.4207 |  |  | -3.5024 |  |  | -12.8704
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 115.4701 | 7 |  |  | 0 |  | 26.5793 | 1.4 |  |  | 0.7 |  |  | 174.7379 | 10.5 |  |  | 1.4 |  | 104.5626 | 6.3 |  |  | 0.7
АКОС-1 (яч.3) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 63.6735 | -3.86 |  |  | 0 |  | 118.6576 | -6.25 |  |  | -3.125 |  |  | 51.5893 | -3.1 |  |  | -0.41333 |  | 37.6757 | -2.27 |  |  | -0.25222
АКОС-2 (яч.4) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 50.147 | -3.04 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31.6192 | -1.9 |  |  | -0.25333 |  | 86.3056 | -5.2 |  |  | -0.57778
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.1 |  |  | 0 |  |  | -4.85 |  |  | -2.425 |  |  |  | 5.5 |  |  | 0.73333 |  |  | -1.17 |  |  | -0.13
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 115.4701 | 7 |  |  | 0 |  | 256.3851 | 15.4 |  |  | 2.1 |  |  | 84.0635 | 4.9 |  |  | 1.4 |  | 144.607 | 8.4 |  |  | 1.4
АКОС-3 (яч.13) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 94.5205 | -5.73 |  |  | 0 |  | 44.2847 | -2.66 |  |  | -0.36273 |  |  | 36.0272 | -2.1 |  |  | -0.6 |  | 81.2554 | -4.72 |  |  | -0.78667
АКОС-4 (яч.14) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 24.7436 | -1.5 |  |  | 0 |  | 42.9528 | -2.58 |  |  | -0.35182 |  |  | 107.5669 | -6.27 |  |  | -1.7914 |  | 86.9364 | -5.05 |  |  | -0.84167
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.23 |  |  | 0 |  |  | 10.16 |  |  | 1.3855 |  |  |  | -3.47 |  |  | -0.99143 |  |  | -1.37 |  |  | -0.22833
3С 35 кВ
В 35 кВ Т№5 3С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.13 |  |  | 0 |  |  | 5.31 |  |  | -1.0395 |  |  |  | 2.03 |  |  | -0.2581 |  |  | -2.54 |  |  | -0.35833
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 591.806 | 4.8 |  |  | 4.32 |  | 545.6097 | 4.8 |  |  | 3.36 |  |  | 670.4713 | 5.76 |  |  | 4.32 |  | 601.3513 | 4.8 |  |  | 4.32
1-81 (яч.1,2) | [11 empty] | 177.5418 | -1.44 |  |  | -1.296 |  | 245.5244 | -2.16 |  |  | -1.512 |  |  | 230.4745 | -1.98 |  |  | -1.485 |  | 157.8547 | -1.26 |  |  | -1.134
2-79 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-18 (яч.14) | [11 empty] | 192.3369 | -1.56 |  |  | -1.404 |  | 190.9634 | -1.68 |  |  | -1.176 |  |  | 139.6815 | -1.2 |  |  | -0.9 |  | 135.304 | -1.08 |  |  | -0.972
1-299 (яч.15) | [11 empty] | 11.8361 | -0.096 |  |  | -0.0864 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12.027 | -0.096 |  |  | -0.0864
1-60 (яч.18) | [11 empty] | 213.0502 | -1.728 |  |  | -1.5552 |  | 250.9804 | -2.208 |  |  | -1.5456 |  |  | 279.3631 | -2.4 |  |  | -1.8 |  | 144.3243 | -1.152 |  |  | -1.0368
2-459, ПС 466 (яч.23) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.3683 | -0.144 |  |  | -0.1008 |  |  | 16.7618 | -0.144 |  |  | -0.108 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.024 |  |  | -0.0216 |  |  | -1.392 |  |  | -0.9744 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.027 |  |  | 1.212 |  |  | 1.0908
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№4 2С | [11 empty] | 248.837 | 1.92 |  |  | 1.92 |  | 223.4904 | 1.44 |  |  | 1.92 |  |  | 286.2074 | 2.4 |  |  | 1.92 |  | 223.4904 | 1.92 |  |  | 1.44
ТСН-1 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-60 (яч.28) | [11 empty] | 149.3022 | -1.152 |  |  | -1.152 |  | 178.7923 | -1.152 |  |  | -1.536 |  |  | 160.2761 | -1.344 |  |  | -1.0752 |  | 67.0471 | -0.576 |  |  | -0.432
3-18 (яч.30) | [11 empty] | 124.4185 | -0.96 |  |  | -0.96 |  | 148.9936 | -0.96 |  |  | -1.28 |  |  | 128.7933 | -1.08 |  |  | -0.864 |  | 55.8726 | -0.48 |  |  | -0.36
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.192 |  |  | -0.192 |  |  | -0.672 |  |  | -0.896 |  |  |  | -0.024 |  |  | -0.0192 |  |  | 0.864 |  |  | 0.648
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 186.6278 | 1.44 |  |  | 1.44 |  | 87.9772 | 0.96 |  |  | 0 |  |  | 219.943 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 186.6278 | 1.44 |  |  | 1.44
1-59 (яч.82) | [11 empty] | 171.0755 | -1.32 |  |  | -1.32 |  | 87.9772 | -0.96 |  |  | 0 |  |  | 192.4501 | -1.68 |  |  | -1.26 |  | 171.0755 | -1.32 |  |  | -1.32
ТСН-2 (яч.79) | [11 empty] | 1.5552 | -0.012 |  |  | -0.012 |  | 2.1994 | -0.024 |  |  | 0 |  |  | 1.3746 | -0.012 |  |  | -0.009 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3-299 (яч.73) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-295 (яч.72) | [11 empty] | 27.2166 | -0.21 |  |  | -0.21 |  | 21.9943 | -0.24 |  |  | 0 |  |  | 18.9013 | -0.165 |  |  | -0.12375 |  | 19.4404 | -0.15 |  |  | -0.15
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.102 |  |  | -0.102 |  |  | -0.264 |  |  | 0 |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.04725 |  |  | -0.03 |  |  | -0.03
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№4 4С | [11 empty] | 698.2065 | 5.76 |  |  | 4.8 |  | 659.8289 | 5.76 |  |  | 4.32 |  |  | 790.7899 | 6.24 |  |  | 5.76 |  | 687.1238 | 5.76 |  |  | 4.8
2-59 (яч.68) | [11 empty] | 189.0976 | -1.56 |  |  | -1.3 |  | 137.4644 | -1.2 |  |  | -0.9 |  |  | 212.905 | -1.68 |  |  | -1.5508 |  | 128.8357 | -1.08 |  |  | -0.9
3-81 (яч.55,56) | [11 empty] | 523.6548 | -4.32 |  |  | -3.6 |  | 659.8289 | -5.76 |  |  | -4.32 |  |  | 707.1487 | -5.58 |  |  | -5.1508 |  | 493.8702 | -4.14 |  |  | -3.45
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | -0.12 |  |  | -0.1 |  |  | -1.2 |  |  | -0.9 |  |  |  | -1.02 |  |  | -0.94154 |  |  | 0.54 |  |  | 0.45
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.438 |  |  | -0.4156 |  |  | -3.528 |  |  | -2.7704 |  |  |  | -0.945 |  |  | -0.88649 |  |  | 2.586 |  |  | 2.1588
Замер провёл: | [11 empty] | Зудова | [5 empty] | Степченкова | [6 empty] | Степченкова | [5 empty] | Чадин
Технический директор
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
[5 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Магнетитовая
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Магнетитовая
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.031 | 0.105 | 110 |  | <нет> |  | 0.121 |  | 10.25 |  |  | 5.0421 |  | 3.2935 |  | 0.83722 |  | 4.7589 |  | 3.1056 |  | 0.83745 |  | 5.1214 |  | 3.3487 |  | 0.83696 |  | 4.4712 |  | 2.9166 |  | 0.83756
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.121 |  | 10.25 |  | 217 | 2.0364 |  | 1.2083 |  | 0.86 | 210 | 1.9394 |  | 1.1508 |  | 0.86 | 214 | 1.9764 |  | 1.1727 |  | 0.86 | 195 | 1.8009 |  | 1.0686 |  | 0.86
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.121 |  | 10.25 |  | 320 | 2.968 |  | 1.8394 |  | 0.85 | 300 | 2.7825 |  | 1.7245 |  | 0.85 | 335 | 3.1072 |  | 1.9257 |  | 0.85 | 284 | 2.6341 |  | 1.6325 |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 25 | 0.031 | 0.135 | 110 |  | <нет> |  | 0.125 |  | 10.25 |  |  | 8.6757 |  | 5.1111 |  | 0.8616 |  | 7.3159 |  | 4.2016 |  | 0.86717 |  | 5.6191 |  | 3.0895 |  | 0.87628 |  | 7.2478 |  | 4.1647 |  | 0.86705
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 498 | 4.8907 |  | 2.3687 |  | 0.9 | 497 | 4.8034 |  | 2.3264 |  | 0.9 | 490 | 4.7358 |  | 2.2936 |  | 0.9 | 489 | 4.7261 |  | 2.289 |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 398 | 3.7349 |  | 2.2162 |  | 0.86 | 263 | 2.4681 |  | 1.4645 |  | 0.86 | 90 | 0.84458 |  | 0.50115 |  | 0.86 | 264 | 2.4774 |  | 1.47 |  | 0.86
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 13.7178 |  | 8.4046 |  |  | 0 | 12.0748 |  | 7.3071 |  |  | 0 | 10.7405 |  | 6.4381 |  |  | 0 | 11.719 |  | 7.0813
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1433 | 13.6301 |  | 7.6326 |  |  | 1270 | 11.9934 |  | 6.6661 |  |  | 1129 | 10.6639 |  | 5.8931 |  |  | 1232 | 11.6386 |  | 6.4601
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0066469 |  | + j |  | 0.14077 |  | 0.0059172 |  | + j |  | 0.12531 |  | 0.0068616 |  | + j |  | 0.14531 |  | 0.0052205 |  | + j |  | 0.11056
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.019085 |  | + j |  | 0.39123 |  | 0.013449 |  | + j |  | 0.27571 |  | 0.0077902 |  | + j |  | 0.1597 |  | 0.013204 |  | + j |  | 0.27069
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 5.0421 |  | + j |  | 3.2935 |  | 4.7589 |  | + j |  | 3.1056 |  | 5.1214 |  | + j |  | 3.3487 |  | 4.4712 |  | + j |  | 2.9166
[8 empty] | №2 |  |  |  | 8.6757 |  | + j |  | 5.1111 |  | 7.3159 |  | + j |  | 4.2016 |  | 5.6191 |  | + j |  | 3.0895 |  | 7.2478 |  | + j |  | 4.1647
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 13.7178 |  | + j |  | 8.4046 |  | 12.0748 |  | + j |  | 7.3071 |  | 10.7405 |  | + j |  | 6.4381 |  | 11.719 |  | + j |  | 7.0813
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 217 | 2.0364 |  |  | 1.2083 |  | 210 | 1.9394 |  |  | 1.1508 |  | 214 | 1.9764 |  |  | 1.1727 |  | 195 | 1.8009 |  |  | 1.0686
ПС Закладочн. комплекс (яч.1) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-11 ф.1 (яч.3) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 88 | -0.82581 |  |  | -0.49001 |  | 86 | -0.79424 |  |  | -0.47127 |  | 99 | -0.91429 |  |  | -0.54251 |  | 72 | -0.66494 |  |  | -0.39455
ПС Компрессорная ф.1 (яч.9) | [11 empty] | 3 | -0.028153 |  |  | -0.016705 |  | 4 | -0.036941 |  |  | -0.02192 |  | 3 | -0.027706 |  |  | -0.01644 |  | 3 | -0.027706 |  |  | -0.01644
ЦПП гор.-450м ф.1 (яч.11) | [11 empty] | 62 | -0.58182 |  |  | -0.34523 |  | 55 | -0.50794 |  |  | -0.30139 |  | 56 | -0.51718 |  |  | -0.30687 |  | 59 | -0.54488 |  |  | -0.32331
ЦПП гор.-130м ф.1 (яч.13) | [11 empty] | 4 | -0.037537 |  |  | -0.022273 |  | 4 | -0.036941 |  |  | -0.02192 |  | 4 | -0.036941 |  |  | -0.02192 |  | 4 | -0.036941 |  |  | -0.02192
ПС Котельная ф.1 (яч.15) | [11 empty] | 58 | -0.54429 |  |  | -0.32296 |  | 65 | -0.60029 |  |  | -0.35619 |  | 54 | -0.49871 |  |  | -0.29591 |  | 58 | -0.53565 |  |  | -0.31783
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.018769 |  |  | 0.011137 |  |  | -0.036941 |  |  | -0.02192 |  |  | -0.018471 |  |  | -0.01096 |  |  | -0.0092353 |  |  | -0.0054799
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 320 | 2.968 |  |  | 1.8394 |  | 300 | 2.7825 |  |  | 1.7245 |  | 335 | 3.1072 |  |  | 1.9257 |  | 284 | 2.6341 |  |  | 1.6325
ф.2 Двигатель шахта 15 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС ВЖР ф.1 (яч.8) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Нососная-130 гор. ф.1(яч.6) | [11 empty] | 200 | -1.855 |  |  | -1.1496 |  | 200 | -1.855 |  |  | -1.1496 |  | 200 | -1.855 |  |  | -1.1496 |  | 185 | -1.7159 |  |  | -1.0634
Машинное отеление ф.1 (яч.10) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 97 | -0.89969 |  |  | -0.55758 |  | 98 | -0.90896 |  |  | -0.56332 |  | 135 | -1.2521 |  |  | -0.77601 |  | 97 | -0.89969 |  |  | -0.55758
ПС Копер ф.1 (яч.14) | [11 empty] | 21 | -0.19478 |  |  | -0.12071 |  | 4 | -0.037101 |  |  | -0.022993 |  | 4 | -0.037101 |  |  | -0.022993 |  | 4 | -0.037101 |  |  | -0.022993
Ш. Клет.подъем.машина (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.01855 |  |  | 0.011496 |  |  | -0.01855 |  |  | -0.011496 |  |  | -0.037101 |  |  | -0.022993 |  |  | -0.01855 |  |  | -0.011496
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 498 | 4.8907 |  |  | 2.3687 |  | 497 | 4.8034 |  |  | 2.3264 |  | 490 | 4.7358 |  |  | 2.2936 |  | 489 | 4.7261 |  |  | 2.289
ПС Компрессорная ф.2 (яч.25) | [11 empty] | 144 | -1.4142 |  |  | -0.68492 |  | 148 | -1.4304 |  |  | -0.69277 |  | 144 | -1.3917 |  |  | -0.67405 |  | 143 | -1.3821 |  |  | -0.66937
ЦПП гор.-130м ф.2 (яч.29) | [11 empty] | 117 | -1.149 |  |  | -0.5565 |  | 118 | -1.1405 |  |  | -0.55235 |  | 119 | -1.1501 |  |  | -0.55703 |  | 119 | -1.1501 |  |  | -0.55703
ЦПП гор.-450м ф.2 (яч.33) | [11 empty] | 65 | -0.63835 |  |  | -0.30917 |  | 32 | -0.30927 |  |  | -0.14979 |  | 32 | -0.30927 |  |  | -0.14979 |  | 36 | -0.34793 |  |  | -0.16851
ПС ВЖР ф.2 (яч.31) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Котельная ф.2 (яч.27) | [11 empty] | 125 | -1.2276 |  |  | -0.59455 |  | 123 | -1.1888 |  |  | -0.57575 |  | 120 | -1.1598 |  |  | -0.56171 |  | 118 | -1.1405 |  |  | -0.55235
ПС-11 ф.2 (яч.35) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 87 | -0.8544 |  |  | -0.41381 |  | 81 | -0.78285 |  |  | -0.37915 |  | 79 | -0.76352 |  |  | -0.36979 |  | 78 | -0.75386 |  |  | -0.36511
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.39283 |  |  | -0.19026 |  |  | -0.048324 |  |  | -0.023404 |  |  | -0.038659 |  |  | -0.018724 |  |  | -0.048324 |  |  | -0.023404
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 398 | 3.7349 |  |  | 2.2162 |  | 263 | 2.4681 |  |  | 1.4645 |  | 90 | 0.84458 |  |  | 0.50115 |  | 264 | 2.4774 |  |  | 1.47
ПС Насосная-130 гор.ф.2(яч.40 | [11 empty] | 175 | -1.6422 |  |  | -0.97445 |  | 175 | -1.6422 |  |  | -0.97445 |  | 2 | -0.018769 |  |  | -0.011137 |  | 175 | -1.6422 |  |  | -0.97445
Машинное отеление ф.2 (яч.32) | [11 empty] | 8 | -0.075074 |  |  | -0.044546 |  | 9 | -0.084458 |  |  | -0.050115 |  | 8 | -0.075074 |  |  | -0.044546 |  | 8 | -0.075074 |  |  | -0.044546
ф.1 Двигатель шахта 15 (яч.34) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-7 Т 630кВа (яч.42) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 2 | -0.018769 |  |  | -0.011137 |  | 2 | -0.018769 |  |  | -0.011137 |  | 2 | -0.018769 |  |  | -0.011137 |  | 2 | -0.018769 |  |  | -0.011137
Ш. Клет. подъем.машина(яч.26) | [11 empty] | 52 | -0.48798 |  |  | -0.28955 |  | 52 | -0.48798 |  |  | -0.28955 |  | 49 | -0.45983 |  |  | -0.27285 |  | 52 | -0.48798 |  |  | -0.28955
ПС Копер ф.2 (яч.28) | [11 empty] | 163 | -1.5296 |  |  | -0.90763 |  | 28 | -0.26276 |  |  | -0.15591 |  | 26 | -0.24399 |  |  | -0.14478 |  | 32 | -0.3003 |  |  | -0.17819
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | -0.018769 |  |  | -0.011137 |  |  | -0.028153 |  |  | -0.016705 |  |  | 0.028153 |  |  | 0.016705 |  |  | -0.046921 |  |  | -0.027841
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.37428 |  |  | -0.17876 |  |  | -0.13197 |  |  | -0.073525 |  |  | -0.066078 |  |  | -0.035971 |  |  | -0.12303 |  |  | -0.068222
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС ЦСиП ВГОК | [5 empty] | О.А. Смирнова
[12 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [8 empty] | Д.Е. Боровков

## Нижняя
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Нижняя
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [6 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.029 | 0.1 | 110 |  | <нет> |  | 0.121 |  | 10.02 |  |  | 3.6321 |  | 1.9649 |  | 0.87954 |  | 4.4036 |  | 2.3552 |  | 0.8818 |  |  | 4.3535 |  | 2.3535 |  | 0.87969 |  | 4.7139 |  | 2.0008 |  | 0.92052
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.121 |  | 10.02 |  | 374.8048 | 3.6 |  | 1.8 |  | 0.89443 | 453.9351 | 4.37 |  | 2.16 |  | 0.89647 |  | 449.7658 | 4.32 |  | 2.16 |  | 0.89443 | 466.9292 | 4.68 |  | 1.8 |  | 0.93335
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 25 | 0.022 | 0.058 | 110 |  | <нет> |  | 0.132 |  | 10.6 |  |  | 2.9038 |  | 0.45372 |  | 0.98801 |  | 3.6248 |  | 0.83515 |  | 0.97447 |  |  | 3.3845 |  | 0.82807 |  | 0.97135 |  | 4.7067 |  | 0.87306 |  | 0.98323
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.132 |  | 10.6 |  | 274.7064 | 2.88 |  | 0.36 |  | 0.99228 | 347.4791 | 3.6 |  | 0.72 |  | 0.98058 |  | 325.2353 | 3.36 |  | 0.72 |  | 0.9778 | 448.1621 | 4.68 |  | 0.72 |  | 0.98837
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | /
№3 | 16 | 0.018 | 0.083 | 110 |  | <нет> |  | 0.086 |  | 10.4 |  |  | 0.19802 |  | 0.26342 |  | 0.60088 |  | 0.73926 |  | 1.9074 |  | 0.36138 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.086 |  | 10.4 |  | 23.7047 | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.70711 | 180.5299 | 0.72 |  | 1.8 |  | 0.37139 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  |  | в резерве | [5 empty] | в резерве
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 6.7339 |  | 2.6821 |  |  | 0 | 8.7677 |  | 5.0978 |  |  |  | 0 | 7.738 |  | 3.1816 |  |  | 0 | 9.4206 |  | 2.8738
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 673.216 | 6.66 |  | 2.34 |  |  | 981.9441 | 8.69 |  | 4.68 |  |  |  | 775.0012 | 7.68 |  | 2.88 |  |  | 915.0913 | 9.36 |  | 2.52
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0031363 |  | + j |  | 0.06493 |  | 0.0046004 |  | + j |  | 0.09524 |  |  | 0.0045163 |  | + j |  | 0.093499 |  | 0.0048676 |  | + j |  | 0.10077
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0017791 |  | + j |  | 0.035718 |  | 0.0028466 |  | + j |  | 0.057148 |  |  | 0.0024938 |  | + j |  | 0.050066 |  | 0.0047353 |  | + j |  | 0.095064
[8 empty] | №3 |  |  |  | 2.1769e-05 |  | + j |  | 0.0004212 |  | 0.0012626 |  | + j |  | 0.02443 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.6321 |  | + j |  | 1.9649 |  | 4.4036 |  | + j |  | 2.3552 |  |  | 4.3535 |  | + j |  | 2.3535 |  | 4.7139 |  | + j |  | 2.0008
[8 empty] | №2 |  |  |  | 2.9038 |  | + j |  | 0.45372 |  | 3.6248 |  | + j |  | 0.83515 |  |  | 3.3845 |  | + j |  | 0.82807 |  | 4.7067 |  | + j |  | 0.87306
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.19802 |  | + j |  | 0.26342 |  | 0.73926 |  | + j |  | 1.9074 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 6.7339 |  | + j |  | 2.6821 |  | 8.7677 |  | + j |  | 5.0978 |  |  | 7.738 |  | + j |  | 3.1816 |  | 9.4206 |  | + j |  | 2.8738
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [6 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 374.8048 | 3.6 |  |  | 1.8 |  | 453.9351 | 4.37 |  |  | 2.16 |  |  | 449.7658 | 4.32 |  |  | 2.16 |  | 466.9292 | 4.68 |  |  | 1.8
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-12 (яч.19) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 24.987 | -0.24 |  |  | -0.12 |  | 39.8881 | -0.384 |  |  | -0.1898 |  |  | 29.9844 | -0.288 |  |  | -0.144 |  | 23.9451 | -0.24 |  |  | -0.092308
1-8 (яч.18) | [11 empty] | 157.418 | -1.512 |  |  | -0.756 |  | 179.4965 | -1.728 |  |  | -0.85411 |  |  | 202.3946 | -1.944 |  |  | -0.972 |  | 201.1387 | -2.016 |  |  | -0.77538
МПГЭС ВЛ-17 (яч.17) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-11 (яч.15) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 9.9948 | -0.096 |  |  | -0.048 |  | 34.9021 | -0.336 |  |  | -0.16608 |  |  | 44.9766 | -0.432 |  |  | -0.216 |  | 43.1012 | -0.432 |  |  | -0.16615
1-4 (яч.12) | [11 empty] | 94.9506 | -0.912 |  |  | -0.456 |  | 94.7343 | -0.912 |  |  | -0.45078 |  |  | 104.9454 | -1.008 |  |  | -0.504 |  | 95.7804 | -0.96 |  |  | -0.36923
1-2 (яч.10) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-9 (яч.9) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 4.9974 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.9974 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-КТП-10 (яч.8) | [11 empty] | 11.2441 | -0.108 |  |  | -0.054 |  | 13.0883 | -0.126 |  |  | -0.062279 |  |  | 5.6221 | -0.054 |  |  | -0.027 |  | 7.1835 | -0.072 |  |  | -0.027692
МПГЭС ВЛ-6 (яч.6) | [11 empty] | 16.8662 | -0.162 |  |  | -0.081 |  | 22.4371 | -0.216 |  |  | -0.10676 |  |  | 24.3623 | -0.234 |  |  | -0.117 |  | 23.3465 | -0.234 |  |  | -0.09
1-5 (яч.4) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 44.9766 | -0.432 |  |  | -0.216 |  | 59.8322 | -0.576 |  |  | -0.2847 |  |  | 39.9792 | -0.384 |  |  | -0.192 |  | 33.5231 | -0.336 |  |  | -0.12923
УК3, УК4 (яч.51) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.09 |  |  | 0.045 |  |  | 0.092 |  |  | 0.045474 |  |  |  | -0.072 |  |  | -0.036 |  |  | 0.39 |  |  | 0.15
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 274.7064 | 2.88 |  |  | 0.36 |  | 347.4791 | 3.6 |  |  | 0.72 |  |  | 325.2353 | 3.36 |  |  | 0.72 |  | 448.1621 | 4.68 |  |  | 0.72
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
МПГЭС ВЛ-42 (яч.42) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 45.7844 | -0.48 |  |  | -0.06 |  | 83.395 | -0.864 |  |  | -0.1728 |  |  | 102.2168 | -1.056 |  |  | -0.22629 |  | 103.422 | -1.08 |  |  | -0.16615
2-5 (яч.40) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 18.3138 | -0.192 |  |  | -0.024 |  | 27.7983 | -0.288 |  |  | -0.0576 |  |  | 23.2311 | -0.24 |  |  | -0.051429 |  | 22.9827 | -0.24 |  |  | -0.036923
2-4 (яч.37) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-2 (яч.36) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-9 (яч.35) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 4.5784 | -0.048 |  |  | -0.006 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-11 (яч.33) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 9.1569 | -0.096 |  |  | -0.012 |  | 37.0644 | -0.384 |  |  | -0.0768 |  |  | 37.1698 | -0.384 |  |  | -0.082286 |  | 36.7723 | -0.384 |  |  | -0.059077
2-8 (яч.31) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 3.4338 | -0.036 |  |  | -0.0045 |  | 3.4748 | -0.036 |  |  | -0.0072 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-КТП-10 (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
МПГЭС ВЛ-29 (яч.29) | [11 empty] | 82.4119 | -0.864 |  |  | -0.108 |  | 92.6611 | -0.96 |  |  | -0.192 |  |  | 111.5093 | -1.152 |  |  | -0.24686 |  | 110.3168 | -1.152 |  |  | -0.17723
2-12 (яч.28) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 100.7257 | -1.056 |  |  | -0.132 |  | 111.1933 | -1.152 |  |  | -0.2304 |  |  | 130.0941 | -1.344 |  |  | -0.288 |  | 128.703 | -1.344 |  |  | -0.20677
КТП Кузница (яч.27) | [11 empty] | 5.1507 | -0.054 |  |  | -0.00675 |  | 5.2122 | -0.054 |  |  | -0.0108 |  |  | 5.227 | -0.054 |  |  | -0.011571 |  | 3.4474 | -0.036 |  |  | -0.0055385
УК1, УК2 (яч.45) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.054 |  |  | 0.00675 |  |  | -0.138 |  |  | -0.0276 |  |  |  | -0.87 |  |  | -0.18643 |  |  | 0.444 |  |  | 0.068308
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 23.7047 | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 180.5299 | 0.72 |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тр 91 Т-1 (яч.74) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ФКУ (яч.76) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Тр 91 Т-2 (яч.77) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  | 0.72 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.324 |  |  | 0.23175 |  |  | 0.674 |  |  | 1.8179 |  |  |  | -0.942 |  |  | -0.22243 |  |  | 0.834 |  |  | 0.21831
Замер провёл: | [11 empty] | Гребнева | [5 empty] | Килин | [6 empty] | Килин | [5 empty] | Антипина
Технический директор
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
[5 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## НТМК
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ НТМК
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40.5 | 0.125 | 0.648 | 110 |  | 1СШ |  | 0.22 |  | 11.1 |  | 74.7508 | -6.0411 |  | 13.6087 |  | 0.40574 | 71.3526 | -6.1874 |  | 12.7949 |  | 0.43535 | 69.7634 | -5.9004 |  | 12.581 |  | 0.42462 | 71.8382 | -5.9951 |  | 12.9927 |  | 0.41897
|  |  |  | 6 |  | 1СШ |  | 0.22 |  | 11.1 |  | 1233.6361 | -6.192 |  | 12.432 |  | 0.44583 | 1179.0204 | -6.336 |  | 11.664 |  | 0.47733 | 1151.9132 | -6.048 |  | 11.472 |  | 0.46636 | 1168.1202 | -6.144 |  | 11.856 |  | 0.46011
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№2 | 40.5 | 0.096 | 0.749 | 110 |  | 2СШ |  | 0.244 |  | 10.85 |  | 68.559 | -5.6406 |  | 12.3061 |  | 0.41667 | 67.7632 | -6.5046 |  | 11.8268 |  | 0.48191 | 67.1307 | -5.8811 |  | 12.0087 |  | 0.43983 | 69.8722 | -5.8308 |  | 12.7704 |  | 0.41534
|  |  |  | 6 |  | 2СШ |  | 0.244 |  | 10.85 |  | 1113.617 | -5.76 |  | 11.136 |  | 0.45942 | 1114.4655 | -6.624 |  | 10.656 |  | 0.52793 | 1101.1169 | -6 |  | 10.848 |  | 0.484 | 1155.537 | -5.952 |  | 11.568 |  | 0.45751
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.047 | 0.6 | 110 |  | 1СШ |  | 0.21 |  | 10.76 |  | 54.3895 | 8.9409 |  | 6.1178 |  | 0.8253 | 36.7086 | 4.0369 |  | 6.0964 |  | 0.5521 | 20.9731 | 3.2649 |  | 2.6062 |  | 0.78153 | 66.0004 | 10.4835 |  | 7.9324 |  | 0.79745
|  |  |  | 6 |  | 3СШ |  | 0.21 |  | 10.76 |  | 915.4739 | 8.88 |  | 5.232 |  | 0.86157 | 594.343 | 3.984 |  | 5.376 |  | 0.5954 | 334.8959 | 3.216 |  | 1.968 |  | 0.85297 | 1093.5323 | 10.416 |  | 6.912 |  | 0.83323
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 197.6993 | -2.7408 |  | 32.0325 |  |  | 175.8244 | -8.6551 |  | 30.7181 |  |  | 157.8672 | -8.5167 |  | 27.1959 |  |  | 207.7108 | -1.3424 |  | 33.6955
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 3262.7269 | -3.072 |  | 28.8 |  |  | 2887.8288 | -8.976 |  | 27.696 |  |  | 2587.926 | -8.832 |  | 24.288 |  |  | 3417.1894 | -1.68 |  | 30.336
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.025872 |  | + j |  | 0.52868 |  | 0.023632 |  | + j |  | 0.4829 |  | 0.022558 |  | + j |  | 0.46095 |  | 0.023916 |  | + j |  | 0.48871
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.023383 |  | + j |  | 0.42111 |  | 0.023419 |  | + j |  | 0.42175 |  | 0.022861 |  | + j |  | 0.41171 |  | 0.025177 |  | + j |  | 0.45341
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.013942 |  | + j |  | 0.28575 |  | 0.0058765 |  | + j |  | 0.12044 |  | 0.0018658 |  | + j |  | 0.03824 |  | 0.02051 |  | + j |  | 0.42036
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -6.0411 |  | + j |  | 13.6087 |  | -6.1874 |  | + j |  | 12.7949 |  | -5.9004 |  | + j |  | 12.581 |  | -5.9951 |  | + j |  | 12.9927
[8 empty] | №2 |  |  |  | -5.6406 |  | + j |  | 12.3061 |  | -6.5046 |  | + j |  | 11.8268 |  | -5.8811 |  | + j |  | 12.0087 |  | -5.8308 |  | + j |  | 12.7704
[8 empty] | №3 |  |  |  | 8.9409 |  | + j |  | 6.1178 |  | 4.0369 |  | + j |  | 6.0964 |  | 3.2649 |  | + j |  | 2.6062 |  | 10.4835 |  | + j |  | 7.9324
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -2.7408 |  | + j |  | 32.0325 |  | -8.6551 |  | + j |  | 30.7181 |  | -8.5167 |  | + j |  | 27.1959 |  | -1.3424 |  | + j |  | 33.6955
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 114 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 116
6 |  | 1СШ |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.6
6 |  | 2СШ |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 3СШ |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.6
6 |  | 4СШ |  | 3СШ | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.6
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 74.7508 | 6.0411 |  |  | -13.6087 |  | 71.3526 | 6.1874 |  |  | -12.7949 |  | 69.7634 | 5.9004 |  |  | -12.581 |  | 71.8382 | 5.9951 |  |  | -12.9927
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 54.3895 | -8.9409 |  |  | -6.1178 |  | 36.7086 | -4.0369 |  |  | -6.0964 |  | 20.9731 | -3.2649 |  |  | -2.6062 |  | 66.0004 | -10.4835 |  |  | -7.9324
Тагил 1 (яч.1) | [11 empty] | 150 | 3.141 |  |  | 32.762 |  | 175 | 3.471 |  |  | 29.792 |  | 155 | 5.412 |  |  | 30.571 |  | 150 | 4.738 |  |  | 31.204
Прокатная (яч.3) | [11 empty] | 200 | -44.563 |  |  | -7.092 |  | 265 | -61.072 |  |  | -12.416 |  | 240 | -59.435 |  |  | -14.317 |  | 260 | -51.92 |  |  | -8.219
Коксовая 1 (яч.5) | [11 empty] | 50 | -15.18 |  |  | -2.2 |  | 50 | -11 |  |  | -0.66 |  | 50 | -11.88 |  |  | -1.1 |  | 50 | -11.66 |  |  | -1.32
Связь 1 (яч.10) | [11 empty] | 200 | 38.412 |  |  | -16.852 |  | 200 | 40.832 |  |  | -15.048 |  | 200 | 38.61 |  |  | -16.214 |  | 200 | 39.094 |  |  | -16.918
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | -21.0898 |  |  | -13.1084 |  |  | -25.6185 |  |  | -17.2233 |  |  | -24.6574 |  |  | -16.2472 |  |  | -24.2364 |  |  | -16.1781
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 68.559 | 5.6406 |  |  | -12.3061 |  | 67.7632 | 6.5046 |  |  | -11.8268 |  | 67.1307 | 5.8811 |  |  | -12.0087 |  | 69.8722 | 5.8308 |  |  | -12.7704
Тагил 2 (яч.2) | [11 empty] | 140 | 3.247 |  |  | 31.31 |  | 145 | 2.257 |  |  | 28.168 |  | 143 | 3.722 |  |  | 28.776 |  | 140 | 3.432 |  |  | 29.488
Коксовая 2 (яч.7) | [11 empty] | 80 | -16.94 |  |  | -2.64 |  | 80 | -13.2 |  |  | -1.1 |  | 80 | -13.86 |  |  | -1.32 |  | 80 | -13.64 |  |  | -1.32
Связь 2 (яч.9) | [11 empty] | 100 | 29.766 |  |  | -8.602 |  | 100 | 30.338 |  |  | -7.084 |  | 100 | 28.512 |  |  | -7.92 |  | 100 | 28.952 |  |  | -8.382
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | 21.7136 |  |  | 7.7619 |  |  | 25.8996 |  |  | 8.1572 |  |  | 24.2551 |  |  | 7.5273 |  |  | 24.5748 |  |  | 7.0156
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 0.6238 |  |  | -5.3465 |  |  | 0.28107 |  |  | -9.0661 |  |  | -0.40229 |  |  | -8.7199 |  |  | 0.3384 |  |  | -9.1625
1СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 1233.6361 | -6.192 |  |  | 12.432 |  | 1179.0204 | -6.336 |  |  | 11.664 |  | 1151.9132 | -6.048 |  |  | 11.472 |  | 1168.1202 | -6.144 |  |  | 11.856
СВ 6 кВ 1СШ-3СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
4-61 (яч.39) | [11 empty] | 300 | -6.12 |  |  | -1.2874 |  | 300 | -4.32 |  |  | -1.9527 |  | 300 | -3.6 |  |  | -1.8286 |  | 250 | -5.22 |  |  | -1.073
1-37 (яч.37) | [11 empty] | 80 | -0.936 |  |  | -0.87925 |  | 80 | -0.864 |  |  | -0.59054 |  | 80 | -0.72 |  |  | -0.36571 |  | 80 | -1.008 |  |  | -0.94512
1-14 (яч.35) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 100 | -2.11 |  |  | -1.2364 |  | 100 | -1.8 |  |  | -1.3136 |  | 100 | -2.14 |  |  | -1.0592 |  | 180 | -2.14 |  |  | -1.1295
1-8 (яч.33) | [11 empty] | 80 | -1.32 |  |  | -0.65023 |  | 80 | -0.96 |  |  | -0.76727 |  | 80 | -0.72 |  |  | -0.36571 |  | 80 | -0.96 |  |  | -0.8525
1-ТЭЦ (яч.31) | [11 empty] | 770 | 12 |  |  | 2.093 |  | 770 | 8.16 |  |  | 2.0218 |  | 790 | 7.68 |  |  | 2.5676 |  | 780 | 12 |  |  | 2.1562
3-10 (яч.25) | [11 empty] | 250 | -2.88 |  |  | -1.7823 |  | 244 | -1.44 |  |  | -1.6509 |  | 231 | -1.44 |  |  | -1.7314 |  | 170 | -1.92 |  |  | -1.705
7-ПВС (яч.15) | [11 empty] | 200 | 2.64 |  |  | 1.3005 |  | 250 | 1.44 |  |  | 1.6509 |  | 200 | 1.68 |  |  | 1.1867 |  | 150 | 2.76 |  |  | 1.3259
2-57 (яч.13) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 100 | -0.65 |  |  | -0.30504 |  | 100 | -0.55 |  |  | -0.125 |  | 100 | -0.62 |  |  | -0.17603 |  | 100 | -0.58 |  |  | -0.11922
3-ТЭЦ (яч.11) | [11 empty] | 760 | 12 |  |  | 1.093 |  | 750 | 8.16 |  |  | 2.0218 |  | 760 | 6.24 |  |  | 2.8362 |  | 800 | 12 |  |  | 2.1562
1-9 (яч.7) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-36 (яч.5) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | [6 empty] | 100 | -0.63 |  |  | -0.26488 |  | 100 | -0.38 |  |  | -0.69955 |  | 100 | -0.6 |  |  | -0.13809 |  | 100 | -0.66 |  |  | -0.27359
ТСН-1 (яч.3) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17.1416 | -0.09 |  |  | -0.17071 |  | 34.2223 | -0.18 |  |  | -0.34734
Небаланс по шине 1СШ 6 кВ | [12 empty] | 5.802 |  |  | 10.513 |  |  | 1.11 |  |  | 10.2589 |  |  | -0.378 |  |  | 12.227 |  |  | 7.948 |  |  | 11.0492
2СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 1113.617 | -5.76 |  |  | 11.136 |  | 1114.4655 | -6.624 |  |  | 10.656 |  | 1101.1169 | -6 |  |  | 10.848 |  | 1155.537 | -5.952 |  |  | 11.568
СВ 6 кВ 2СШ-4СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН-2 (яч.4) | [11 empty] | 46.4007 | -0.24 |  |  | -0.464 |  | 20.1896 | -0.12 |  |  | -0.19304 |  | 22.0223 | -0.12 |  |  | -0.21696 |  | 46.5942 | -0.24 |  |  | -0.46645
2-37 (яч.6) | [11 empty] | 83.5213 | -0.432 |  |  | -0.8352 |  | 48.455 | -0.288 |  |  | -0.4633 |  | 39.6402 | -0.216 |  |  | -0.39053 |  | 83.8696 | -0.432 |  |  | -0.83961
2-8 (яч.8) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 100 | -0.98 |  |  | -0.89467 |  | 10 | -0.96 |  |  | -0.54435 |  | 100 | -0.95 |  |  | -0.7176 |  | 80 | -0.85 |  |  | -0.65202
2-ТЭЦ (яч.12) | [11 empty] | 630 | 9.6 |  |  | 1.56 |  | 640 | 6.72 |  |  | 1.8104 |  | 640 | 5.76 |  |  | 1.4141 |  | 700 | 9.6 |  |  | 1.6581
2-36 (яч.14) |  |  |  | 47.6 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 50 | -0.31 |  |  | -0.59933 |  | 50 | -0.35 |  |  | -0.56304 |  | 50 | -0.32 |  |  | -0.57856 |  | 45 | -0.31 |  |  | -0.6025
4-ТЭЦ (яч.16) | [11 empty] | 700 | 10.56 |  |  | 1.416 |  | 710 | 7.2 |  |  | 1.5826 |  | 700 | 6.24 |  |  | 1.2819 |  | 750 | 10.08 |  |  | 1.591
2-17 (яч.18) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 200 | -2.35 |  |  | -1.5433 |  | 200 | -2.36 |  |  | -1.7965 |  | 200 | -2.36 |  |  | -1.2669 |  | 230 | -2.39 |  |  | -1.6451
4-10 (яч.26) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 278.4042 | -1.44 |  |  | -0.784 |  | 210.3082 | -1.25 |  |  | -0.1087 |  | 163.3323 | -0.89 |  |  | -0.60912 |  | 166.9627 | -0.86 |  |  | -0.67145
2-61 (яч.32) | [11 empty] | 400 | -6.48 |  |  | -1.528 |  | 400 | -4.32 |  |  | -1.9496 |  | 400 | -3.24 |  |  | -1.8579 |  | 500 | -5.04 |  |  | -1.7955
2-9 (яч.34) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 10 | -0.28 |  |  | -0.54133 |  | 10 | -0.32 |  |  | -0.51478 |  | 10 | -0.34 |  |  | -0.61472 |  | 10 | -0.31 |  |  | -0.6025
2-14 (яч.36) | [11 empty] | 100 | -1.56 |  |  | -1.016 |  | 100 | -1.32 |  |  | -1.1235 |  | 100 | -0.84 |  |  | -0.51872 |  | 160 | -1.32 |  |  | -1.5655
8-ПВС (яч.38) | [11 empty] | 140 | -1.08 |  |  | -1.088 |  | 140 | -0.36 |  |  | -0.57913 |  | 140 | -0.72 |  |  | -0.30176 |  | 65 | -1.44 |  |  | -1.7987
Небаланс по шине 2СШ 6 кВ | [12 empty] | -0.752 |  |  | 4.8181 |  |  | -4.352 |  |  | 6.2131 |  |  | -3.996 |  |  | 6.4712 |  |  | 0.536 |  |  | 4.1778
3СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3СШ | [11 empty] | 915.4739 | 8.88 |  |  | 5.232 |  | 594.343 | 3.984 |  |  | 5.376 |  | 334.8959 | 3.216 |  |  | 1.968 |  | 1093.5323 | 10.416 |  |  | 6.912
СВ 6 кВ 3СШ-4СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 3СШ-1СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
3-11 (яч.29) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 13.4022 | -0.13 |  |  | -0.076595 |  | 47.7384 | -0.32 |  |  | -0.43181 |  | 23.9509 | -0.23 |  |  | -0.14075 |  | 13.6482 | -0.13 |  |  | -0.086267
1-11 (яч.27) | [11 empty] | 250 | -3.72 |  |  | -2.1918 |  | 250 | -2.28 |  |  | -3.0766 |  | 250 | -1.56 |  |  | -0.95463 |  | 260 | -2.16 |  |  | -1.4334
1-10а (яч.23) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 61.8563 | -0.6 |  |  | -0.35351 |  | 223.7737 | -1.5 |  |  | -2.0241 |  | 124.9612 | -1.2 |  |  | -0.73433 |  | 125.983 | -1.2 |  |  | -0.79631
Небаланс по шине 3СШ 6 кВ | [12 empty] | 4.43 |  |  | 2.6101 |  |  | -0.116 |  |  | -0.15653 |  |  | 0.226 |  |  | 0.1383 |  |  | 6.926 |  |  | 4.5961
4СШ 6 кВ
СВ 6 кВ 4СШ-3СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 4СШ-2СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-10а (яч.24) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-11 (яч.28) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 200 | -2.36 |  |  | -4.5627 |  | 200 | -2.68 |  |  | -4.3113 |  | 200 | -3.24 |  |  | -5.8579 |  | 200 | -2.71 |  |  | -5.267
4-11 (яч.30) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 200 | -2 |  |  | -3.8667 |  | 200 | -2.22 |  |  | -3.5713 |  | 200 | -2.4 |  |  | -4.3392 |  | 200 | -2.18 |  |  | -4.2369
Небаланс по шине 4СШ 6 кВ | [12 empty] | -4.36 |  |  | -8.4293 |  |  | -4.9 |  |  | -7.8826 |  |  | -5.64 |  |  | -10.1971 |  |  | -4.89 |  |  | -9.504
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 5.12 |  |  | 9.5119 |  |  | -8.258 |  |  | 8.4329 |  |  | -9.788 |  |  | 8.6394 |  |  | 10.52 |  |  | 10.319
Замер провёл: | [11 empty] | Южакова | [5 empty] | Павлова | [5 empty] | Павлова | [5 empty] | Починина
Технический директор
|  |  |  | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
|  |  |  | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Обжиговая
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Обжиговая
Дата: 16.06.2021 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 22:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
ТСН№1 |  |  |  | 1С 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ТСН№2 |  |  |  | 2С 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 6.3 | 0.002 | 0.02 | 110 |  | <нет> |  | 0.044 |  | 10.4 |  |  | 0.84336 |  | 0.76021 |  | 0.74278 |  | 0.9636 |  | 0.76377 |  | 0.78368 |  | 0.9638 |  | 0.88686 |  | 0.73587 |  | 1.0843 |  | 1.0145 |  | 0.73023 |  | 0.84356 |  | 0.8833 |  | 0.69065
|  |  |  | 6 |  | 1С, 2С |  | 0.044 |  | 10.4 |  | 101.3887 | 0.84 |  | 0.72 |  | 0.75926 | 109.9715 | 0.96 |  | 0.72 |  | 0.8 | 116.9013 | 0.96 |  | 0.84 |  | 0.75258 | 132.4232 | 1.08 |  | 0.96 |  | 0.74741 | 108.8662 | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.70711
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0.84336 |  | 0.76021 |  |  | 0 | 0.9636 |  | 0.76377 |  |  | 0 | 0.9638 |  | 0.88686 |  |  | 0 | 1.0843 |  | 1.0145 |  |  | 0 | 0.84356 |  | 0.8833
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 101.3887 | 0.84 |  | 0.72 |  |  | 109.9715 | 0.96 |  | 0.72 |  |  | 116.9013 | 0.96 |  | 0.84 |  |  | 132.4232 | 1.08 |  | 0.96 |  |  | 108.8662 | 0.84 |  | 0.84
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0013569 |  | + j |  | 0.020206 |  | 0.0015964 |  | + j |  | 0.023771 |  | 0.0018039 |  | + j |  | 0.026862 |  | 0.0023147 |  | + j |  | 0.034469 |  | 0.0015644 |  | + j |  | 0.023296
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.84336 |  | + j |  | 0.76021 |  | 0.9636 |  | + j |  | 0.76377 |  | 0.9638 |  | + j |  | 0.88686 |  | 1.0843 |  | + j |  | 1.0145 |  | 0.84356 |  | + j |  | 0.8833
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.84336 |  | + j |  | 0.76021 |  | 0.9636 |  | + j |  | 0.76377 |  | 0.9638 |  | + j |  | 0.88686 |  | 1.0843 |  | + j |  | 1.0145 |  | 0.84356 |  | + j |  | 0.8833
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 101.3887 | 0.84 |  |  | 0.72 |  | 109.9715 | 0.96 |  |  | 0.72 |  | 116.9013 | 0.96 |  |  | 0.84 |  | 132.4232 | 1.08 |  |  | 0.96 |  | 108.8662 | 0.84 |  |  | 0.84
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-461 (яч.3) | [11 empty] | 1.4484 | -0.012 |  |  | -0.010286 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.8451 | -0.048 |  |  | -0.042 |  | 7.3568 | -0.06 |  |  | -0.053333 |  | 3.1105 | -0.024 |  |  | -0.024
1-463 (яч.4) | [11 empty] | 7.242 | -0.06 |  |  | -0.051429 |  | 8.2479 | -0.072 |  |  | -0.054 |  | 8.7676 | -0.072 |  |  | -0.063 |  | 8.8282 | -0.072 |  |  | -0.064 |  | 9.3314 | -0.072 |  |  | -0.072
1-462 (яч.8) | [11 empty] | 75.3173 | -0.624 |  |  | -0.53486 |  | 63.2336 | -0.552 |  |  | -0.414 |  | 81.8309 | -0.672 |  |  | -0.588 |  | 82.3967 | -0.672 |  |  | -0.59733 |  | 77.7616 | -0.6 |  |  | -0.6
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.144 |  |  | 0.12343 |  |  | 0.336 |  |  | 0.252 |  |  | 0.168 |  |  | 0.147 |  |  | 0.276 |  |  | 0.24533 |  |  | 0.144 |  |  | 0.144
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-463 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.7493 | -0.024 |  |  | -0.018 |  | 5.8451 | -0.048 |  |  | -0.042 |  | 5.8855 | -0.048 |  |  | -0.042667 |  | 2.5921 | -0.02 |  |  | -0.02
2-462 (яч.13) | [11 empty] | 17.3809 | -0.144 |  |  | -0.12343 |  | 16.4957 | -0.144 |  |  | -0.108 |  | 14.6127 | -0.12 |  |  | -0.105 |  | 17.6564 | -0.144 |  |  | -0.128 |  | 18.6628 | -0.144 |  |  | -0.144
2-461 (яч.14) | [11 empty] | 75.3173 | -0.624 |  |  | -0.53486 |  | 63.2336 | -0.552 |  |  | -0.414 |  | 81.8309 | -0.672 |  |  | -0.588 |  | 82.3967 | -0.672 |  |  | -0.59733 |  | 77.7616 | -0.6 |  |  | -0.6
ДОФ-3 (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.768 |  |  | -0.65829 |  |  | -0.72 |  |  | -0.54 |  |  | -0.84 |  |  | -0.735 |  |  | -0.864 |  |  | -0.768 |  |  | -0.764 |  |  | -0.764
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.624 |  |  | -0.53486 |  |  | -0.384 |  |  | -0.288 |  |  | -0.672 |  |  | -0.588 |  |  | -0.588 |  |  | -0.52267 |  |  | -0.62 |  |  | -0.62
Замер провёл: | [11 empty] | Абросимов | [5 empty] | Абросимов | [5 empty] | Абросимов | [5 empty] | Липовцев | [5 empty] | Липовцев
Технический директор
|  |  |  | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
|  |  |  | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Обогатительная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Обогатительная
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.013 | 0.085 | 110 |  | <нет> |  | 0.063 |  | 10.5 |  |  | 1.1625 |  | 0.81585 |  | 0.81854 |  | 1.1448 |  | 0.80431 |  | 0.81824 |  | 1.1625 |  | 0.81585 |  | 0.81854 |  | 0.01415 |  | 1.4552 |  | 0.0097234
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.063 |  | 10.5 |  | 120 | 1.1483 |  | 0.71168 |  | 0.85 | 120 | 1.1307 |  | 0.70073 |  | 0.85 | 120 | 1.1483 |  | 0.71168 |  | 0.85 | 120 | 0 |  | 1.351 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | /
№2 | 10 | 0.013 | 0.089 | 110 |  | <нет> |  | 0.062 |  | 11.1 |  |  | 3.0774 |  | 2.5424 |  | 0.77093 |  | 2.7438 |  | 2.2604 |  | 0.77182 |  | 2.9106 |  | 2.4009 |  | 0.77141 |  | 2.9656 |  | 2.4475 |  | 0.77126
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.062 |  | 11.1 |  | 350 | 3.0553 |  | 2.2915 |  | 0.8 | 312 | 2.7236 |  | 2.0427 |  | 0.8 | 331 | 2.8895 |  | 2.1671 |  | 0.8 | 332 | 2.9442 |  | 2.2082 |  | 0.8
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 4.2399 |  | 3.3583 |  |  | 0 | 3.8886 |  | 3.0647 |  |  | 0 | 4.0731 |  | 3.2168 |  |  | 0 | 2.9798 |  | 3.9027
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 470 | 4.2037 |  | 3.0032 |  |  | 432 | 3.8543 |  | 2.7434 |  |  | 451 | 4.0378 |  | 2.8788 |  |  | 452 | 2.9442 |  | 3.5592
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0011499 |  | + j |  | 0.019165 |  | 0.0011148 |  | + j |  | 0.018579 |  | 0.0011499 |  | + j |  | 0.019165 |  | 0.0011499 |  | + j |  | 0.019165
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0090434 |  | + j |  | 0.16191 |  | 0.0071863 |  | + j |  | 0.12866 |  | 0.0080882 |  | + j |  | 0.1448 |  | 0.0083975 |  | + j |  | 0.15034
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.1625 |  | + j |  | 0.81585 |  | 1.1448 |  | + j |  | 0.80431 |  | 1.1625 |  | + j |  | 0.81585 |  | 0.01415 |  | + j |  | 1.4552
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.0774 |  | + j |  | 2.5424 |  | 2.7438 |  | + j |  | 2.2604 |  | 2.9106 |  | + j |  | 2.4009 |  | 2.9656 |  | + j |  | 2.4475
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 4.2399 |  | + j |  | 3.3583 |  | 3.8886 |  | + j |  | 3.0647 |  | 4.0731 |  | + j |  | 3.2168 |  | 2.9798 |  | + j |  | 3.9027
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 120 | 1.1483 |  |  | 0.71168 |  | 120 | 1.1307 |  |  | 0.70073 |  | 120 | 1.1483 |  |  | 0.71168 |  | 120 | 0 |  |  | 1.351
ГЛК Гора Долгая ф.1 (яч.31) | [11 empty] | 5 | -0.047848 |  |  | -0.029653 |  | 5 | -0.047112 |  |  | -0.029197 |  | 5 | -0.047848 |  |  | -0.029653 |  | 5 | 0 |  |  | -0.056292
Литейка 1 (яч.29) | [11 empty] | 5 | -0.047848 |  |  | -0.029653 |  | 5 | -0.047112 |  |  | -0.029197 |  | 5 | -0.047848 |  |  | -0.029653 |  | 5 | 0 |  |  | -0.056292
ПС Каменск.насосн.ф.2 (яч.27) | [11 empty] | 2 | -0.019139 |  |  | -0.011861 |  | 2 | -0.018845 |  |  | -0.011679 |  | 2 | -0.019139 |  |  | -0.011861 |  | 2 | 0 |  |  | -0.022517
ПС Шахта 13 ф.1 (яч.25) | [11 empty] | 2 | -0.019139 |  |  | -0.011861 |  | 2 | -0.018845 |  |  | -0.011679 |  | 2 | -0.019139 |  |  | -0.011861 |  | 2 | 0 |  |  | -0.022517
ПС РП-1 ф.1 (яч.23) | [11 empty] | 100 | -0.95696 |  |  | -0.59307 |  | 100 | -0.94224 |  |  | -0.58395 |  | 100 | -0.95696 |  |  | -0.59307 |  | 140 | 0 |  |  | -1.5762
Грат №4 (яч.21) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Землесосн.станция Т-1 (яч.19) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 2 | -0.019139 |  |  | -0.011861 |  | 2 | -0.018845 |  |  | -0.011679 |  | 2 | -0.019139 |  |  | -0.011861 |  | 2 | 0 |  |  | -0.022517
ТП-5 Т 630кВа (яч.7) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 1 | -0.0095696 |  |  | -0.0059307 |  | 1 | -0.0094224 |  |  | -0.0058395 |  | 1 | -0.0095696 |  |  | -0.0059307 |  | 5 | 0 |  |  | -0.056292
ТП-4 Т-1 1000кВа (яч.9) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 1 | -0.0095696 |  |  | -0.0059307 |  | 1 | -0.0094224 |  |  | -0.0058395 |  | 1 | -0.0095696 |  |  | -0.0059307 |  | 1 | 0 |  |  | -0.011258
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.019139 |  |  | 0.011861 |  |  | 0.018845 |  |  | 0.011679 |  |  | 0.019139 |  |  | 0.011861 |  |  | 0 |  |  | -0.47285
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 350 | 3.0553 |  |  | 2.2915 |  | 312 | 2.7236 |  |  | 2.0427 |  | 331 | 2.8895 |  |  | 2.1671 |  | 332 | 2.9442 |  |  | 2.2082
ТП-4 Т-2 1000кВа (яч.10) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП РСЦ Т 180кВа (яч.8) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 2 | -0.017459 |  |  | -0.013094 |  | 2 | -0.017459 |  |  | -0.013094 |  | 2 | -0.017459 |  |  | -0.013094 |  | 2 | -0.017736 |  |  | -0.013302
Землесосн.станция Т-2 (яч.2) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0088681 |  |  | -0.0066511
ТП-3 Т 630кВа (яч.20) | [11 empty] | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0088681 |  |  | -0.0066511
Литейка 2 (яч.22) | [11 empty] | 60 | -0.52377 |  |  | -0.39283 |  | 60 | -0.52377 |  |  | -0.39283 |  | 60 | -0.52377 |  |  | -0.39283 |  | 60 | -0.53209 |  |  | -0.39906
ПС РП-1 ф.2 (яч.24) | [11 empty] | 270 | -2.357 |  |  | -1.7677 |  | 240 | -2.0951 |  |  | -1.5713 |  | 240 | -2.0951 |  |  | -1.5713 |  | 250 | -2.217 |  |  | -1.6628
ПС Шахта 13 ф.2 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Каменск.насосн.ф.1 (яч.28) | [11 empty] | 23 | -0.20078 |  |  | -0.15058 |  | 10 | -0.087295 |  |  | -0.065472 |  | 21 | -0.18332 |  |  | -0.13749 |  | 23 | -0.20397 |  |  | -0.15297
ГЛК Гора Долгая ф.2 (яч.30) | [11 empty] | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0088681 |  |  | -0.0066511
Грат №3 (яч.32) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.069836 |  |  | -0.052377 |  |  | -0.026189 |  |  | -0.019641 |  |  | 0.043648 |  |  | 0.032736 |  |  | -0.053209 |  |  | -0.039906
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.050697 |  |  | -0.040516 |  |  | -0.0073439 |  |  | -0.0079626 |  |  | 0.062787 |  |  | 0.044597 |  |  | -0.053209 |  |  | -0.51276
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС ЦСиП ВГОК | [5 empty] | О.А. Смирнова
[12 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [8 empty] | Д.Е. Боровков

## Прокатная
Контрольные замеры по ПС 110/10/6 кВ Прокатная
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [6 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.043 | 0.152 | 110 |  | 1СШ |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 21.2153 | 3.2847 |  | 2.7166 |  | 0.77059 | 21.1681 | 3.2846 |  | 2.6437 |  | 0.77901 |  | 20.4972 | 3.2845 |  | 2.425 |  | 0.80449 | 25.9692 | 4.3655 |  | 2.7748 |  | 0.84395
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 91.8559 | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.70711 | 86.0395 | 0.72 |  | 0.648 |  | 0.74329 |  | 117.0962 | 1.08 |  | 0.756 |  | 0.81923 | 115.2923 | 1.08 |  | 0.72 |  | 0.83205
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 279.3687 | 2.52 |  | 1.8 |  | 0.81373 | 275.0707 | 2.52 |  | 1.8 |  | 0.81373 |  | 232.3735 | 2.16 |  | 1.476 |  | 0.82564 | 330.7811 | 3.24 |  | 1.836 |  | 0.87002
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | /
№2 | 40 | 0.042 | 0.14 | 110 |  | 2СШ |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 62.2138 | 10.1235 |  | 7.3322 |  | 0.80989 | 81.0872 | 14.4445 |  | 7.5353 |  | 0.88661 |  | 69.1678 | 11.9238 |  | 7.1379 |  | 0.85801 | 83.3655 | 14.8847 |  | 7.6809 |  | 0.88866
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 671.4792 | 6.48 |  | 3.42 |  | 0.88438 | 569.7748 | 5.4 |  | 3.276 |  | 0.85497 |  | 620.1886 | 6.12 |  | 3.132 |  | 0.8902 | 726.9815 | 7.28 |  | 3.456 |  | 0.90337
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 460.0918 | 3.6 |  | 3.384 |  | 0.72863 | 883.5057 | 9 |  | 3.456 |  | 0.93354 |  | 612.2202 | 5.76 |  | 3.384 |  | 0.86221 | 759.0613 | 7.56 |  | 3.384 |  | 0.91273
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№3 | 80 | 0.079 | 0.312 | 110 |  | 1СШ |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 62.5985 | 3.6857 |  | 12.025 |  | 0.29304 | 75.0365 | 6.6885 |  | 13.3661 |  | 0.4475 |  | 59.7575 | 4.285 |  | 11.1048 |  | 0.36 | 44.6125 | 3.6823 |  | 8.0873 |  | 0.41438
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 488.4133 | 2.4 |  | 8.64 |  | 0.26764 | 558.1716 | 3 |  | 9.9 |  | 0.29001 |  | 442.3794 | 1.8 |  | 7.92 |  | 0.22162 | 291.7337 | 1.2 |  | 5.22 |  | 0.22404
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 168.3489 | 1.2 |  | 2.88 |  | 0.38462 | 251.1065 | 3.6 |  | 2.88 |  | 0.78087 |  | 196.7609 | 2.4 |  | 2.7 |  | 0.66436 | 187.1923 | 2.4 |  | 2.46 |  | 0.69832
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | /
№4 | 80 | 0.079 | 0.312 | 110 |  | 2СШ |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 49.5736 | 7.2831 |  | 6.7943 |  | 0.73122 | 58.3421 | 9.6848 |  | 6.6037 |  | 0.82621 |  | 44.4667 | 6.6823 |  | 5.9301 |  | 0.74795 | 36.3305 | 6.0812 |  | 4.0374 |  | 0.8331
|  |  |  | 10 |  | 3С |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 245.2265 | 3 |  | 3.3 |  | 0.67267 | 261.6254 | 3.6 |  | 3.18 |  | 0.74947 |  | 216.9975 | 2.4 |  | 3.18 |  | 0.60241 | 213.3995 | 3 |  | 2.52 |  | 0.7657
|  |  |  | 10 |  | 4С |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 283.0377 | 4.2 |  | 3.06 |  | 0.80824 | 363.926 | 6 |  | 2.94 |  | 0.89799 |  | 261.8702 | 4.2 |  | 2.34 |  | 0.87357 | 174.8009 | 3 |  | 1.14 |  | 0.93478
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 195.6013 | 24.3769 |  | 28.8682 |  |  | 235.6339 | 34.1024 |  | 30.1489 |  |  |  | 193.8892 | 26.1756 |  | 26.5979 |  |  | 190.2777 | 29.0137 |  | 22.5804
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 1185.0264 | 10.8 |  | 17.88 |  |  | 1434.8295 | 16.2 |  | 18.9 |  |  |  | 1118.008 | 10.8 |  | 16.14 |  |  | 867.1264 | 9.6 |  | 11.34
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1502.7956 | 13.32 |  | 9.324 |  |  | 1814.3907 | 17.64 |  | 9.18 |  |  |  | 1581.8786 | 15.12 |  | 8.748 |  |  | 1932.1162 | 19.16 |  | 9.396
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0016637 |  | + j |  | 0.044647 |  | 0.0016284 |  | + j |  | 0.043699 |  |  | 0.0015286 |  | + j |  | 0.04102 |  | 0.0024881 |  | + j |  | 0.066768
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.001479 |  | + j |  | 0.38824 |  | 0.0025268 |  | + j |  | 0.66328 |  |  | 0.0018359 |  | + j |  | 0.48193 |  | 0.0026701 |  | + j |  | 0.7009
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.006669 |  | + j |  | 0.19301 |  | 0.0094716 |  | + j |  | 0.27413 |  |  | 0.005971 |  | + j |  | 0.17281 |  | 0.0032936 |  | + j |  | 0.095324
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0.0041242 |  | + j |  | 0.12228 |  | 0.0057921 |  | + j |  | 0.17174 |  |  | 0.0033082 |  | + j |  | 0.09809 |  | 0.0022074 |  | + j |  | 0.065449
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.2847 |  | + j |  | 2.7166 |  | 3.2846 |  | + j |  | 2.6437 |  |  | 3.2845 |  | + j |  | 2.425 |  | 4.3655 |  | + j |  | 2.7748
[8 empty] | №2 |  |  |  | 10.1235 |  | + j |  | 7.3322 |  | 14.4445 |  | + j |  | 7.5353 |  |  | 11.9238 |  | + j |  | 7.1379 |  | 14.8847 |  | + j |  | 7.6809
[8 empty] | №3 |  |  |  | 3.6857 |  | + j |  | 12.025 |  | 6.6885 |  | + j |  | 13.3661 |  |  | 4.285 |  | + j |  | 11.1048 |  | 3.6823 |  | + j |  | 8.0873
[8 empty] | №4 |  |  |  | 7.2831 |  | + j |  | 6.7943 |  | 9.6848 |  | + j |  | 6.6037 |  |  | 6.6823 |  | + j |  | 5.9301 |  | 6.0812 |  | + j |  | 4.0374
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 24.3769 |  | + j |  | 28.8682 |  | 34.1024 |  | + j |  | 30.1489 |  |  | 26.1756 |  | + j |  | 26.5979 |  | 29.0137 |  | + j |  | 22.5804
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 116 | [5 empty] | 115 | [6 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 116 | [5 empty] | 116 | [6 empty] | 116 | [5 empty] | 116
10 |  | 1С |  | Т№3 - НН1 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.7 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 2С |  | Т№3 - НН2 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 3С |  | Т№4 - НН1 | [7 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 4С |  | Т№4 - НН2 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5 | [6 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5 | [6 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 21.2153 | -3.2847 |  |  | -2.7166 |  | 21.1681 | -3.2846 |  |  | -2.6437 |  |  | 20.4972 | -3.2845 |  |  | -2.425 |  | 25.9692 | -4.3655 |  |  | -2.7748
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 62.5985 | -3.6857 |  |  | -12.025 |  | 75.0365 | -6.6885 |  |  | -13.3661 |  |  | 59.7575 | -4.285 |  |  | -11.1048 |  | 44.6125 | -3.6823 |  |  | -8.0873
СВ 110 кВ 1СШ-2СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
НТМК | [11 empty] | 287.8277 | 44.563 |  |  | 7.092 |  | 393.5845 | 61.072 |  |  | 12.416 |  |  | 370.9058 | 59.435 |  |  | 14.317 |  | 308.8593 | 51.92 |  |  | 8.219
Вязовская 1 | [11 empty] | 53.3117 | -8.254 |  |  | 6.8266 |  | 122.2669 | -18.972 |  |  | 15.27 |  |  | 86.2191 | -13.816 |  |  | 10.2006 |  | 67.6314 | -11.369 |  |  | 7.2263
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | 29.3387 |  |  | -0.82302 |  |  | 32.1269 |  |  | 11.6762 |  |  |  | 38.0495 |  |  | 10.9877 |  |  | 32.5032 |  |  | 4.5832
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 62.2138 | -10.1235 |  |  | -7.3322 |  | 81.0872 | -14.4445 |  |  | -7.5353 |  |  | 69.1678 | -11.9238 |  |  | -7.1379 |  | 83.3655 | -14.8847 |  |  | -7.6809
В 110 кВ Т№4 2СШ | [11 empty] | 49.5736 | -7.2831 |  |  | -6.7943 |  | 58.3421 | -9.6848 |  |  | -6.6037 |  |  | 44.4667 | -6.6823 |  |  | -5.9301 |  | 36.3305 | -6.0812 |  |  | -4.0374
СВ 110 кВ 2СШ-1СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Вязовская 2 | [11 empty] | 42.6129 | -6.934 |  |  | 5.0222 |  | 100.081 | -17.828 |  |  | 9.3003 |  |  | 74.2212 | -12.795 |  |  | 7.6594 |  | 55.89 | -9.979 |  |  | 5.1494
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | -24.3406 |  |  | -9.1044 |  |  | -41.9573 |  |  | -4.8387 |  |  |  | -31.4011 |  |  | -5.4086 |  |  | -30.9449 |  |  | -6.5689
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 4.9981 |  |  | -9.9274 |  |  | -9.8304 |  |  | 6.8375 |  |  |  | 6.6484 |  |  | 5.5792 |  |  | 1.5583 |  |  | -1.9857
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 488.4133 | 2.4 |  |  | 8.64 |  | 558.1716 | 3 |  |  | 9.9 |  |  | 442.3794 | 1.8 |  |  | 7.92 |  | 291.7337 | 1.2 |  |  | 5.22
СВ 10 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-73 (яч.2) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 293.048 | -1.44 |  |  | -5.184 |  | 334.903 | -1.8 |  |  | -5.94 |  |  | 302.2926 | -1.23 |  |  | -5.412 |  | 145.8669 | -0.6 |  |  | -2.61
1-73 (яч.4) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 329.6789 | -1.62 |  |  | -5.832 |  | 372.1144 | -2 |  |  | -6.6 |  |  | 339.1575 | -1.38 |  |  | -6.072 |  | 175.0402 | -0.72 |  |  | -3.132
2-71 (яч.11) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 40.7011 | -0.2 |  |  | -0.72 |  | 22.3269 | -0.12 |  |  | -0.396 |  |  | 39.3226 | -0.16 |  |  | -0.704 |  | 19.4489 | -0.08 |  |  | -0.348
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | -0.86 |  |  | -3.096 |  |  | -0.92 |  |  | -3.036 |  |  |  | -0.97 |  |  | -4.268 |  |  | -0.2 |  |  | -0.87
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№3 2С | [11 empty] | 168.3489 | 1.2 |  |  | 2.88 |  | 251.1065 | 3.6 |  |  | 2.88 |  |  | 196.7609 | 2.4 |  |  | 2.7 |  | 187.1923 | 2.4 |  |  | 2.46
СВ 10 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-75 (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 273.5669 | -1.95 |  |  | -4.68 |  | 129.7384 | -1.86 |  |  | -1.488 |  |  | 164.7872 | -2.01 |  |  | -2.2612 |  | 152.0937 | -1.95 |  |  | -1.9988
2-76 (яч.24) | [11 empty] | 44.893 | -0.32 |  |  | -0.768 |  | 22.3206 | -0.32 |  |  | -0.256 |  |  | 13.1174 | -0.16 |  |  | -0.18 |  | 24.959 | -0.32 |  |  | -0.328
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | -1.07 |  |  | -2.568 |  |  | 1.42 |  |  | 1.136 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.25875 |  |  | 0.13 |  |  | 0.13325
3С 10 кВ
В 10 кВ Т№4 3С | [11 empty] | 245.2265 | 3 |  |  | 3.3 |  | 261.6254 | 3.6 |  |  | 3.18 |  |  | 216.9975 | 2.4 |  |  | 3.18 |  | 213.3995 | 3 |  |  | 2.52
СВ 10 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-75 (яч.17) | [11 empty] | 98.0906 | -1.2 |  |  | -1.32 |  | 348.8339 | -4.8 |  |  | -4.24 |  |  | 54.2494 | -0.6 |  |  | -0.795 |  | 170.7196 | -2.4 |  |  | -2.016
1-76 (яч.23) | [11 empty] | 32.6969 | -0.4 |  |  | -0.44 |  | 14.5347 | -0.2 |  |  | -0.17667 |  |  | 18.0831 | -0.2 |  |  | -0.265 |  | 14.2266 | -0.2 |  |  | -0.168
1-71 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 16.3484 | -0.2 |  |  | -0.22 |  | 14.5347 | -0.2 |  |  | -0.17667 |  |  | 28.933 | -0.32 |  |  | -0.424 |  | 17.072 | -0.24 |  |  | -0.2016
Небаланс по шине 3С 10 кВ | [12 empty] | 1.2 |  |  | 1.32 |  |  | -1.6 |  |  | -1.4133 |  |  |  | 1.28 |  |  | 1.696 |  |  | 0.16 |  |  | 0.1344
4С 10 кВ
В 10 кВ Т№4 4С | [11 empty] | 283.0377 | 4.2 |  |  | 3.06 |  | 363.926 | 6 |  |  | 2.94 |  |  | 261.8702 | 4.2 |  |  | 2.34 |  | 174.8009 | 3 |  |  | 1.14
СВ 10 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-74 (яч.40) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 202.1698 | -3 |  |  | -2.1857 |  | 196.52 | -3.24 |  |  | -1.5876 |  |  | 196.4027 | -3.15 |  |  | -1.755 |  | 94.3925 | -1.62 |  |  | -0.6156
2-74 (яч.44) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 192.7352 | -2.86 |  |  | -2.0837 |  | 181.963 | -3 |  |  | -1.47 |  |  | 183.3091 | -2.94 |  |  | -1.638 |  | 89.1485 | -1.53 |  |  | -0.5814
Небаланс по шине 4С 10 кВ | [12 empty] | -1.66 |  |  | -1.2094 |  |  | -0.24 |  |  | -0.1176 |  |  |  | -1.89 |  |  | -1.053 |  |  | -0.15 |  |  | -0.057
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | -2.39 |  |  | -5.5534 |  |  | -1.34 |  |  | -3.4309 |  |  |  | -1.35 |  |  | -3.3663 |  |  | -0.06 |  |  | -0.65935
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 91.8559 | 0.72 |  |  | 0.72 |  | 86.0395 | 0.72 |  |  | 0.648 |  |  | 117.0962 | 1.08 |  |  | 0.756 |  | 115.2923 | 1.08 |  |  | 0.72
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-54 (яч.5) | [11 empty] | 22.964 | -0.18 |  |  | -0.18 |  | 73.1336 | -0.612 |  |  | -0.5508 |  |  | 27.3225 | -0.252 |  |  | -0.1764 |  | 38.4308 | -0.36 |  |  | -0.24
1-298 (яч.7) | [11 empty] | 41.3351 | -0.324 |  |  | -0.324 |  | 34.4158 | -0.288 |  |  | -0.2592 |  |  | 27.3225 | -0.252 |  |  | -0.1764 |  | 57.6461 | -0.54 |  |  | -0.36
ТСН-1 (яч.9) | [11 empty] | 9.1856 | -0.072 |  |  | -0.072 |  | 8.6039 | -0.072 |  |  | -0.0648 |  |  | 5.8548 | -0.054 |  |  | -0.0378 |  | 7.6862 | -0.072 |  |  | -0.048
1-70 (яч.11) | [11 empty] | 30.6186 | -0.24 |  |  | -0.24 |  | 28.6798 | -0.24 |  |  | -0.216 |  |  | 13.0107 | -0.12 |  |  | -0.084 |  | 25.6205 | -0.24 |  |  | -0.16
2-52 (яч.17) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.096 |  |  | -0.096 |  |  | -0.492 |  |  | -0.4428 |  |  |  | 0.402 |  |  | 0.2814 |  |  | -0.132 |  |  | -0.088
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 279.3687 | 2.52 |  |  | 1.8 |  | 275.0707 | 2.52 |  |  | 1.8 |  |  | 232.3735 | 2.16 |  |  | 1.476 |  | 330.7811 | 3.24 |  |  | 1.836
СВ 6 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-35 (яч.4) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 38.8012 | -0.35 |  |  | -0.25 |  | 38.2043 | -0.35 |  |  | -0.25 |  |  | 38.7289 | -0.36 |  |  | -0.246 |  | 37.7744 | -0.37 |  |  | -0.20967
1-30 (яч.6) | [11 empty] | 39.9098 | -0.36 |  |  | -0.25714 |  | 39.2958 | -0.36 |  |  | -0.25714 |  |  | 77.4578 | -0.72 |  |  | -0.492 |  | 91.8836 | -0.9 |  |  | -0.51
2-72 (яч.10) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 105.3176 | -0.95 |  |  | -0.67857 |  | 102.6057 | -0.94 |  |  | -0.67143 |  |  | 102.2013 | -0.95 |  |  | -0.64917 |  | 95.9674 | -0.94 |  |  | -0.53267
3-53 (яч.16) | [11 empty] | 23.9459 | -0.216 |  |  | -0.15429 |  | 39.2958 | -0.36 |  |  | -0.25714 |  |  | 38.7289 | -0.36 |  |  | -0.246 |  | 58.8055 | -0.576 |  |  | -0.3264
Арсенал-НТ (яч.18) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9.824 | -0.09 |  |  | -0.064286 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.644 |  |  | 0.46 |  |  | 0.42 |  |  | 0.3 |  |  |  | -0.23 |  |  | -0.15717 |  |  | 0.454 |  |  | 0.25727
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 671.4792 | 6.48 |  |  | 3.42 |  | 569.7748 | 5.4 |  |  | 3.276 |  |  | 620.1886 | 6.12 |  |  | 3.132 |  | 726.9815 | 7.28 |  |  | 3.456
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-30 (яч.29) | [11 empty] | 87.0436 | -0.84 |  |  | -0.44333 |  | 25.3233 | -0.24 |  |  | -0.1456 |  |  | 36.4817 | -0.36 |  |  | -0.18424 |  | 71.8993 | -0.72 |  |  | -0.3418
1-53 (яч.33) | [11 empty] | 14.9218 | -0.144 |  |  | -0.076 |  | 37.985 | -0.36 |  |  | -0.2184 |  |  | 36.4817 | -0.36 |  |  | -0.18424 |  | 50.3295 | -0.504 |  |  | -0.23926
1-72 (яч.35) | [11 empty] | 87.0436 | -0.84 |  |  | -0.44333 |  | 126.6166 | -1.2 |  |  | -0.728 |  |  | 133.7662 | -1.32 |  |  | -0.67553 |  | 155.7817 | -1.56 |  |  | -0.74057
1-52 (яч.43) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 476.6673 | -4.6 |  |  | -2.4278 |  | 487.474 | -4.62 |  |  | -2.8028 |  |  | 466.1549 | -4.6 |  |  | -2.3541 |  | 460.355 | -4.61 |  |  | -2.1885
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.056 |  |  | 0.029556 |  |  | -1.02 |  |  | -0.6188 |  |  |  | -0.52 |  |  | -0.26612 |  |  | -0.114 |  |  | -0.054119
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 460.0918 | 3.6 |  |  | 3.384 |  | 883.5057 | 9 |  |  | 3.456 |  |  | 612.2202 | 5.76 |  |  | 3.384 |  | 759.0613 | 7.56 |  |  | 3.384
СВ 6 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
3-52 (яч.30) | [11 empty] | 529.1056 | -4.14 |  |  | -3.8916 |  | 406.4126 | -4.14 |  |  | -1.5898 |  |  | 752.5207 | -7.08 |  |  | -4.1595 |  | 578.3325 | -5.76 |  |  | -2.5783
2-54 (яч.36) | [11 empty] | 13.8028 | -0.108 |  |  | -0.10152 |  | 28.2722 | -0.288 |  |  | -0.11059 |  |  | 26.7846 | -0.252 |  |  | -0.14805 |  | 36.1458 | -0.36 |  |  | -0.16114
2-70 (яч.38) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 15.3364 | -0.12 |  |  | -0.1128 |  | 10.7984 | -0.11 |  |  | -0.04224 |  |  | 11.6917 | -0.11 |  |  | -0.064625 |  | 11.0445 | -0.11 |  |  | -0.049238
2-298 (яч.40) | [11 empty] | 55.211 | -0.432 |  |  | -0.40608 |  | 45.9423 | -0.468 |  |  | -0.17971 |  |  | 49.7429 | -0.468 |  |  | -0.27495 |  | 50.6041 | -0.504 |  |  | -0.2256
ТСН-2 (яч.42) | [11 empty] | 4.6009 | -0.036 |  |  | -0.03384 |  | 5.301 | -0.054 |  |  | -0.020736 |  |  | 5.7396 | -0.054 |  |  | -0.031725 |  | 5.4219 | -0.054 |  |  | -0.024171
2-35 (яч.48) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 69.0138 | -0.54 |  |  | -0.5076 |  | 46.1386 | -0.47 |  |  | -0.18048 |  |  | 43.5782 | -0.41 |  |  | -0.24087 |  | 50.2025 | -0.5 |  |  | -0.22381
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | -1.776 |  |  | -1.6694 |  |  | 3.47 |  |  | 1.3325 |  |  |  | -2.614 |  |  | -1.5357 |  |  | 0.272 |  |  | 0.12175
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -1.172 |  |  | -1.2759 |  |  | 2.378 |  |  | 0.57088 |  |  |  | -2.962 |  |  | -1.6776 |  |  | 0.48 |  |  | 0.2369
Замер провёл: | [11 empty] | Лукьянова | [5 empty] | Бушина | [6 empty] | Бушина | [5 empty] | Немыкина
Технический директор
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
[5 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Шахта
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Шахта
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 7.5 | 0.025 | 0.315 | 35 |  | 1СШ |  | 0.076 |  | 7.42 |  | 0 | 0.16377 |  | 0.38632 |  |  | 0 | 0.16608 |  | 0.38751 |  |  | 0 | 0.16608 |  | 0.38751 |  |  | 0 | 0.16608 |  | 0.38751
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.076 |  | 7.42 |  | 15 | 0.13874 |  | 0.071077 |  | 0.89 | 15 | 0.14105 |  | 0.072262 |  | 0.89 | 15 | 0.14105 |  | 0.072262 |  | 0.89 | 15 | 0.14105 |  | 0.072262 |  | 0.89
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
№2 | 7.5 | 0.026 | 0.341 | 35 |  | 2СШ |  | 0.077 |  | 7.4 |  | 0 | 0.11331 |  | 0.40659 |  |  | 0 | 0.11193 |  | 0.40555 |  |  | 0 | 0.11331 |  | 0.40659 |  |  | 0 | 0.11331 |  | 0.40659
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.077 |  | 7.4 |  | 10 | 0.087295 |  | 0.065472 |  | 0.8 | 10 | 0.08591 |  | 0.064432 |  | 0.8 | 10 | 0.087295 |  | 0.065472 |  | 0.8 | 10 | 0.087295 |  | 0.065472 |  | 0.8
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.27708 |  | 0.79291 |  |  | 0 | 0.27801 |  | 0.79306 |  |  | 0 | 0.2794 |  | 0.7941 |  |  | 0 | 0.2794 |  | 0.7941
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 25 | 0.22603 |  | 0.13655 |  |  | 25 | 0.22696 |  | 0.13669 |  |  | 25 | 0.22834 |  | 0.13773 |  |  | 25 | 0.22834 |  | 0.13773
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.2832e-05 |  | + j |  | 0.00024041 |  | 3.3936e-05 |  | + j |  | 0.00024849 |  | 3.3936e-05 |  | + j |  | 0.00024849 |  | 3.3936e-05 |  | + j |  | 0.00024849
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.6299e-05 |  | + j |  | 0.00011748 |  | 1.5786e-05 |  | + j |  | 0.00011378 |  | 1.6299e-05 |  | + j |  | 0.00011748 |  | 1.6299e-05 |  | + j |  | 0.00011748
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.16377 |  | + j |  | 0.38632 |  | 0.16608 |  | + j |  | 0.38751 |  | 0.16608 |  | + j |  | 0.38751 |  | 0.16608 |  | + j |  | 0.38751
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.11331 |  | + j |  | 0.40659 |  | 0.11193 |  | + j |  | 0.40555 |  | 0.11331 |  | + j |  | 0.40659 |  | 0.11331 |  | + j |  | 0.40659
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.27708 |  | + j |  | 0.79291 |  | 0.27801 |  | + j |  | 0.79306 |  | 0.2794 |  | + j |  | 0.7941 |  | 0.2794 |  | + j |  | 0.7941
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
35 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 0 | -0.16377 |  |  | -0.38632 |  | 0 | -0.16608 |  |  | -0.38751 |  | 0 | -0.16608 |  |  | -0.38751 |  | 0 | -0.16608 |  |  | -0.38751
Лебяжка (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1СШ 35 кВ | [12 empty] | -0.16377 |  |  | -0.38632 |  |  | -0.16608 |  |  | -0.38751 |  |  | -0.16608 |  |  | -0.38751 |  |  | -0.16608 |  |  | -0.38751
2СШ 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 0 | -0.11331 |  |  | -0.40659 |  | 0 | -0.11193 |  |  | -0.40555 |  | 0 | -0.11331 |  |  | -0.40659 |  | 0 | -0.11331 |  |  | -0.40659
Районная (яч.2) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2СШ 35 кВ | [12 empty] | -0.11331 |  |  | -0.40659 |  |  | -0.11193 |  |  | -0.40555 |  |  | -0.11331 |  |  | -0.40659 |  |  | -0.11331 |  |  | -0.40659
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.27708 |  |  | -0.79291 |  |  | -0.27801 |  |  | -0.79306 |  |  | -0.2794 |  |  | -0.7941 |  |  | -0.2794 |  |  | -0.7941
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 15 | 0.13874 |  |  | 0.071077 |  | 15 | 0.14105 |  |  | 0.072262 |  | 15 | 0.14105 |  |  | 0.072262 |  | 15 | 0.14105 |  |  | 0.072262
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Насосная-1 ф.1 (яч.4) | [11 empty] | 20 | -0.18498 |  |  | -0.09477 |  | 20 | -0.18807 |  |  | -0.096349 |  | 20 | -0.18807 |  |  | -0.096349 |  | 20 | -0.18807 |  |  | -0.096349
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.046246 |  |  | -0.023692 |  |  | -0.047017 |  |  | -0.024087 |  |  | -0.047017 |  |  | -0.024087 |  |  | -0.047017 |  |  | -0.024087
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 10 | 0.087295 |  |  | 0.065472 |  | 10 | 0.08591 |  |  | 0.064432 |  | 10 | 0.087295 |  |  | 0.065472 |  | 10 | 0.087295 |  |  | 0.065472
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ИП Садилов (яч.20) | [11 empty] | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.008591 |  |  | -0.0064432 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472
Кирпичный завод (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 49 | 20 |  |  |  |  | 5 | -0.043648 |  |  | -0.032736 |  | 5 | -0.042955 |  |  | -0.032216 |  | 5 | -0.043648 |  |  | -0.032736 |  | 5 | -0.043648 |  |  | -0.032736
Западный карьер (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Насосная-1 ф.2 (яч.17) | [11 empty] | 5 | -0.043648 |  |  | -0.032736 |  | 5 | -0.042955 |  |  | -0.032216 |  | 5 | -0.043648 |  |  | -0.032736 |  | 5 | -0.043648 |  |  | -0.032736
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  |  | -0.008591 |  |  | -0.0064432 |  |  | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  |  | -0.0087295 |  |  | -0.0065472
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.054975 |  |  | -0.03024 |  |  | -0.055607 |  |  | -0.030531 |  |  | -0.055746 |  |  | -0.030634 |  |  | -0.055746 |  |  | -0.030634
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС ЦСиП ВГОК | [5 empty] | О.А. Смирнова
[12 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [8 empty] | Д.Е. Боровков

## Шлаковая
Контрольные замеры по ПС 110/10/6 кВ Шлаковая
Дата: 15.12.2021 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [6 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.036 | 0.138 | 110 |  | <нет> |  | 0.08 |  | 10.94 |  |  | 1.4367 |  | 1.3655 |  | 0.72482 |  | 1.7008 |  | 1.3686 |  | 0.77909 |  |  | 1.5808 |  | 1.4971 |  | 0.72606 |  | 1.1804 |  | 0.965 |  | 0.7742
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.064 |  | -0.65 |  | 31.1002 | 0.44 |  | 0.32 |  | 0.80874 | 46.2988 | 0.68 |  | 0.44 |  | 0.83957 |  | 39.339 | 0.56 |  | 0.4 |  | 0.81373 | 26.6654 | 0.4 |  | 0.24 |  | 0.85749
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.074 |  | 6.815 |  | 123.773 | 0.96 |  | 0.888 |  | 0.7341 | 118.142 | 0.984 |  | 0.768 |  | 0.78832 |  | 128.538 | 0.984 |  | 0.936 |  | 0.72456 | 89.0549 | 0.744 |  | 0.576 |  | 0.79072
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
№2 | 25 | 0.038 | 0.175 | 110 |  | <нет> |  | 0.089 |  | 10.91 |  |  | 1.2624 |  | 0.94613 |  | 0.8002 |  | 1.6308 |  | 1.6064 |  | 0.71242 |  |  | 1.5427 |  | 1.4349 |  | 0.73223 |  | 1.1904 |  | 0.98538 |  | 0.77032
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.046 |  | -0.34 |  | 32.0832 | 0.48 |  | 0.28 |  | 0.86378 | 53.9135 | 0.68 |  | 0.64 |  | 0.7282 |  | 47.6095 | 0.64 |  | 0.52 |  | 0.77611 | 33.3067 | 0.48 |  | 0.32 |  | 0.83205
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.058 |  | 6.74 |  | 83.8011 | 0.744 |  | 0.48 |  | 0.8403 | 112.8479 | 0.912 |  | 0.768 |  | 0.76491 |  | 106.4479 | 0.864 |  | 0.72 |  | 0.76822 | 78.1622 | 0.672 |  | 0.48 |  | 0.81373
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 2.6991 |  | 2.3117 |  |  | 0 | 3.3316 |  | 2.975 |  |  |  | 0 | 3.1235 |  | 2.932 |  |  | 0 | 2.3707 |  | 1.9504
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 63.1835 | 0.92 |  | 0.6 |  |  | 100.2123 | 1.36 |  | 1.08 |  |  |  | 86.9486 | 1.2 |  | 0.92 |  |  | 59.972 | 0.88 |  | 0.56
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 207.5741 | 1.704 |  | 1.368 |  |  | 230.9899 | 1.896 |  | 1.536 |  |  |  | 234.9858 | 1.848 |  | 1.656 |  |  | 167.2171 | 1.416 |  | 1.056
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00067046 |  | + j |  | 0.019548 |  | 0.00079286 |  | + j |  | 0.022579 |  |  | 0.00080048 |  | + j |  | 0.023147 |  | 0.00037985 |  | + j |  | 0.010998
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00039107 |  | + j |  | 0.01113 |  | 0.00083931 |  | + j |  | 0.023426 |  |  | 0.0007085 |  | + j |  | 0.019899 |  | 0.0003679 |  | + j |  | 0.010378
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.4367 |  | + j |  | 1.3655 |  | 1.7008 |  | + j |  | 1.3686 |  |  | 1.5808 |  | + j |  | 1.4971 |  | 1.1804 |  | + j |  | 0.965
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.2624 |  | + j |  | 0.94613 |  | 1.6308 |  | + j |  | 1.6064 |  |  | 1.5427 |  | + j |  | 1.4349 |  | 1.1904 |  | + j |  | 0.98538
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 2.6991 |  | + j |  | 2.3117 |  | 3.3316 |  | + j |  | 2.975 |  |  | 3.1235 |  | + j |  | 2.932 |  | 2.3707 |  | + j |  | 1.9504
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - СН | [7 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [6 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1
10 |  | 2С |  | Т№2 - СН | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [6 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [6 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 31.1002 | 0.44 |  |  | 0.32 |  | 46.2988 | 0.68 |  |  | 0.44 |  |  | 39.339 | 0.56 |  |  | 0.4 |  | 26.6654 | 0.4 |  |  | 0.24
1-97 (яч.1) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  |  |  | 7.0682 | -0.1 |  |  | -0.072727 |  | 6.8086 | -0.1 |  |  | -0.064706 |  |  | 7.0248 | -0.1 |  |  | -0.071429 |  | 6.6663 | -0.1 |  |  | -0.06
1-112 (яч.6) | [11 empty] | 14.1365 | -0.2 |  |  | -0.14545 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.14) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.14 |  |  | 0.10182 |  |  | 0.58 |  |  | 0.37529 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.32857 |  |  | 0.3 |  |  | 0.18
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 32.0832 | 0.48 |  |  | 0.28 |  | 53.9135 | 0.68 |  |  | 0.64 |  |  | 47.6095 | 0.64 |  |  | 0.52 |  | 33.3067 | 0.48 |  |  | 0.32
2-112 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 (яч.29) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-97 (яч.31) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  |  |  | 6.684 | -0.1 |  |  | -0.058333 |  | 7.9285 | -0.1 |  |  | -0.094118 |  |  | 7.439 | -0.1 |  |  | -0.08125 |  | 6.9389 | -0.1 |  |  | -0.066667
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.38 |  |  | 0.22167 |  |  | 0.58 |  |  | 0.54588 |  |  |  | 0.54 |  |  | 0.43875 |  |  | 0.38 |  |  | 0.25333
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 0.52 |  |  | 0.32348 |  |  | 1.16 |  |  | 0.92118 |  |  |  | 1 |  |  | 0.76732 |  |  | 0.68 |  |  | 0.43333
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 123.773 | 0.96 |  |  | 0.888 |  | 118.142 | 0.984 |  |  | 0.768 |  |  | 128.538 | 0.984 |  |  | 0.936 |  | 89.0549 | 0.744 |  |  | 0.576
Арсенал-1 (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-115, 113 (яч.2) | [11 empty] | 92.8297 | -0.72 |  |  | -0.666 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 94.0522 | -0.72 |  |  | -0.68488 |  | 86.1821 | -0.72 |  |  | -0.55742
1-42 (яч.4) | [11 empty] | 18.5659 | -0.144 |  |  | -0.1332 |  | 17.2891 | -0.144 |  |  | -0.11239 |  |  | 18.8104 | -0.144 |  |  | -0.13698 |  | 17.2364 | -0.144 |  |  | -0.11148
1-111 (яч.9) | [11 empty] | 49.5092 | -0.384 |  |  | -0.3552 |  | 69.1563 | -0.576 |  |  | -0.44956 |  |  | 100.3223 | -0.768 |  |  | -0.73054 |  | 34.4729 | -0.288 |  |  | -0.22297
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.288 |  |  | -0.2664 |  |  | 0.264 |  |  | 0.20605 |  |  |  | -0.648 |  |  | -0.61639 |  |  | -0.408 |  |  | -0.31587
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 83.8011 | 0.744 |  |  | 0.48 |  | 112.8479 | 0.912 |  |  | 0.768 |  |  | 106.4479 | 0.864 |  |  | 0.72 |  | 78.1622 | 0.672 |  |  | 0.48
2-42 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.9394 | -0.048 |  |  | -0.040421 |  |  | 5.9138 | -0.048 |  |  | -0.04 |  | 5.583 | -0.048 |  |  | -0.034286
ПС 256 (яч.13) |  |  |  | 47.3 | 0.5 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 10.1372 | -0.09 |  |  | -0.058065 |  | 11.1363 | -0.09 |  |  | -0.075789 |  |  | 11.0883 | -0.09 |  |  | -0.075 |  | 10.4681 | -0.09 |  |  | -0.064286
ПС 257 (яч.15) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.1766 | -0.18 |  |  | -0.15 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-111 (яч.16) | [11 empty] | 10.813 | -0.096 |  |  | -0.061935 |  | 47.5149 | -0.384 |  |  | -0.32337 |  |  | 23.6551 | -0.192 |  |  | -0.16 |  | 11.166 | -0.096 |  |  | -0.068571
2-115, 113 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 88.7066 | -0.72 |  |  | -0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Арсенал-2 (яч.21) | [11 empty] | 14.1921 | -0.126 |  |  | -0.08129 |  | 20.0453 | -0.162 |  |  | -0.13642 |  |  | 19.959 | -0.162 |  |  | -0.135 |  | 18.8427 | -0.162 |  |  | -0.11571
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.432 |  |  | 0.27871 |  |  | 0.228 |  |  | 0.192 |  |  |  | -0.528 |  |  | -0.44 |  |  | 0.276 |  |  | 0.19714
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.144 |  |  | 0.01231 |  |  | 0.492 |  |  | 0.39805 |  |  |  | -1.176 |  |  | -1.0564 |  |  | -0.132 |  |  | -0.11873
Замер провёл: | [11 empty] | Запевалов | [5 empty] | Мехоношин | [6 empty] | Заевалов | [5 empty] | Запевалов
Технический директор
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
[5 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38