## ИП 2025-2029гг
Обоснование соответствия объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий корректировки Программы, абзацу 1 пункта 32 Основ (непревышения финансовых потребностей над укрупненными нормативами цены)
№ пп | Наименование и место расположения объекта | Период реализации | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | Формула расчета |  | Кол-во | Ед изм | Базовый УНЦ, тыс. руб. | Расценки |  |  | Номер расценки | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации | УНЦ для Свердловской обл., тыс. руб. | Стоимость работ, соответствующей номеру расценки, тыс. руб. | Дефлятор "Инвестиции в основной капитал" | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, тыс. руб. | скрыть | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) | Отклонение (13)-(11) | Примечание
[5 empty] | Технические характеристики планируемых работ (протяженность линии электропередачи, сечение жилы, уровень напряжения), указанных в паспортах к ИП, используемых для расчета стоимости по УНЦ |  |  |  | Наименование таблицы | Наименование расценки | Порядковый номер столбца
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=7*12 | 14=6*13 | 15 | 16=14*15 | 14 | 17 | 16 | 18
1 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС 110/10/6 кВ Прокатная | 2025 | Четырехтрансформаторная подстанция, общей мощностью 206 МВА | (3 390 тыс. руб.*1,42*3шт. + 2 441 тыс. руб.*1,42*4 шт. + 914 тыс. руб.*1,42 * 3 шт. + 2 968 тыс. руб. *1,42* 2 шт. + 781 тыс. руб.*1,44* 2 шт + 709 тыс. руб.)* 1,053*1,048 =48 102 тыс. руб. | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А. Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630 А. Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А. Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А Трансформатор масляный напряжением 6 кВ, мощность 400 кВА. | 3 | Единица | 3389.79 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А |  | И13-06 | 1.42 | 4813.5018 | 43588.6716 | 1.053 | 48102.017 |  | 42155 | -5947.017 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 4 | Единица | 2441.1 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630 А |  | И13-07 | 1.42 | 3466.362 |  | 1.048 |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | Единица | 914.25 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А |  | И13-01 | 1.42 | 1298.235
[6 empty] | 2 | Единица | 2968.44 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А |  | И13-02 | 1.42 | 4215.1848 |  |  |  | 57.7224
[6 empty] | 2 | Ячейка | 780.72 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | Ячейка мощностью 400 кВт, вид трансформатора масляный | 1 | Т5-14 - 1..5 | 1.44 | 1124.2368
[6 empty] | 1 | Объект | 709.17 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 6 до 11 млн. руб. |  | П6-07 | 1 | 709.17
2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ НТМК | 2025 | Четырехтрансформаторная подстанция, общей мощностью 206 МВА | (2 988 тыс. руб.*1,45*2 шт. + 3 167 тыс. руб.*1,45*2 шт. + 914 тыс. руб.*1,42 * 1 шт. + 2 968 тыс. руб. *1,42* 6 шт. + 3 196 тыс. руб.*1,42* 1 шт + 7 тыс. руб.*1,48*758 м + 10 638 тыс. руб)* 1,053*1,048 = 74 171 тыс. руб. | Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 - 220 кВ с обменом разрешающими сигналами с УРОВ и АУВ. Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами. Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А. Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А. Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200 А. Система охранного освещения. | 2 | Единица | 2988.04 | УНЦ РЗА | Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 - 220 кВ с обменом разрешающими сигналами с УРОВ и АУВ (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | И11-21 | 1.45 | 4332.658 | 67211.2236 | 1.053 | 74170.5425 |  | 68058 | -6112.5425 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 2 | Единица | 3167.39 | УНЦ РЗА | Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | И11-16 | 1.45 | 4592.7155 |  | 1.048 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 | Единица | 914.25 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А |  | И13-01 | 1.42 | 1298.235 |  |  |  | 89.0047
[6 empty] | 6 | Единица | 2968.44 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А |  | И13-02 | 1.42 | 4215.1848
[6 empty] | 1 | Единица | 3196.3 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200 А |  | И13-05 | 1.42 | 4538.746
[6 empty] | 758 | 1 м периметра ПС | 6.77 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | Система охранного освещения, 1 м периметра ПС |  | И15-10 | 1.48 | 10.0196
[6 empty] | 1 | Объект | 10637.53 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 51 до 151 млн.руб |  | П6-10 | 1 | 10637.53
3 | Реконструкция системы телемеханики и связи на ПС 110/6 кВ Обжиговая | 2025 |  | (2 253 тыс. руб.*1,43*2шт. + 2 060 тыс. руб.*1,43)*1,053* 1,048 =10 361 тыс. руб. | Шкаф основного контроллера связи и управления. Шкаф сбора сигналов с функцией программной оперативной блокировки разъединителей с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. | 2 | Единица | 2252.79 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | Шкаф основного контролера связи и управления |  | А5-01 | 1.43 | 3221.4897 | 9388.4648 | 1.053 | 10360.584 | 12.4327 | 7839 |  | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 1 | Единица | 2059.78 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | Шкаф сбора сигналов с функцией программной оперативной блокировки разъединителей с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. |  | А5-20 | 1.43 | 2945.4854 |  | 1.048
0
4 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №18 | 2025 |  | (1 930 тыс. руб.*1,8*2,2 км. + 1 263 тыс. руб.*1,03*2,2 км + 1 530 тыс. руб.*1,04 * 6,6 км + 12,2 тыс. руб. *1,04* 97 шт. + 374 тыс. руб.*1,45*3 шт. + 796 тыс. руб.*1)*1,053*1,048 = 27211тыс. руб. | ВЛ-6 кВ, одноцепная, протяженностью 2,2 км. Сечение жилы 70 мм2. Разъединители 3-х полюсные напряжением 6 кВ. | 2.2 | 1 км ВЛ | 1929.53 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных, напряжение 6-20 кВ | 1 | Л1-02 - 1..4 | 1.8 | 3473.154 | 24657.5846 | 1.053 | 27210.7295 |  | 12846 |  | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 2.2 | 1 км | 1262.83 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных, напряжение 6-20 кВ | 1 | Л3-02 - 1..4 | 1.03 | 1300.7149 |  | 1.048
[6 empty] | 6.6 | 1 км | 1529.52 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Тип провода с защитной изоляцией (3) | 3 | Л7-04 - 1..4 | 1.04 | 1590.7008
[6 empty] | 97 | Единица | 12.24 | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6 - 35 кВ |  | Л11-03 | 1.04 | 12.7296 |  |  |  | 32.6529
[6 empty] | 3 | Единица | 373.79 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Разъединитель на три полюса | 1 | И10-06 - 1..6 | 1.45 | 541.9955
[6 empty] | 1 | 1 ВЛ | 795.69 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | Напряжение 0,4-20 кВ, протяженность 2 км |  | П3-02 | 1 | 795.69
5 | Реконструкция ПС-16 (с заменой отходящей КВЛ-6 кВ ф.7 ПС-16 до РП-3) | 2025-2028 | Четырехтрансформаторная подстанция, общей мощностью 206 МВА | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам, т.к. реконструкция ПС-16 не включает в себя технологические решения капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы цены. | [13 empty] | 0 | 40410 | 40410 | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам, т.к. реконструкция ПС-16 не включает в себя технологические решения капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы цены.
6 | Реконструкция АЧР, СКУД на ПС Прокатная, НТМК, Коксовая, Шлаковая, Доменная, Кислородная, Нижняя | 2025 | ПС НТМК - трехтрансформаторная, общей мощностью 121 МВА. ПС Нижняя - трехтрансформаторная, общей мощностью 66 МВА. ПС Кислородная - трехтрансформаторная, общей мощностью 103 МВА. | в 2025г. (6 366 тыс.руб.*1,11*4 шт.. + 212 тыс.руб.*1,48*39 шт. + 10 638)*1,053*1,048 = 56 445 тыс. руб. | в 2025г. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройств отбора напряжения (УОН) 6 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV и сисетма управления контроля доступом на четырех ПС. | 4 | Единица | 6366.31 | УНЦ систем ПА, УПАСК | Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройств отбора напряжения (УОН) 6 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV |  | А8-04 | 1.11 | 7066.6041 | 51148.6672 | 1.053 | 56444.8048 |  | 52500 | -3944.8048 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 39 | 1 точка доступа | 212.14 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | СКУД |  | И15-07 | 1.48 | 313.9672 |  | 1.048
[6 empty] | 1 | 1 объект | 10637.53 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 51 до 151 млн. руб |  | П6-10 | 1 | 10637.53 |  | 1.046
|  | 2026 |  | в 2026г. (6 366 тыс.руб.*1,11*3 шт. + 212 тыс. руб.*1,48*17 шт.)*1,053*1,048*1,046 = 30 632 тыс. руб. | в 2026г. Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройств отбора напряжения (УОН) 6 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV и сисетма управления контроля доступом на трех ПС. | 3 | Единица | 6366.31 | УНЦ систем ПА, УПАСК | Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройств отбора напряжения (УОН) 6 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV |  | А8-04 | 1.11 | 7066.6041 | 26537.2547 |  | 30632.1395 |  | 19599
[6 empty] | 17 | 1 точка доступа | 212.14 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | СКУД |  | И15-07 | 1.48 | 313.9672
|  | Итого | [14 empty] | 87076.9443 | 104.4923 | 72099
7 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | 2025 |  | в 2025г. (42 тыс.руб.*1,48*67 шт.. + 50 тыс.руб.*1,48*68 шт. + 56тыс.руб.*1,48*20 шт. + 517 тыс.руб.*1,48*40 шт.)*1,053*1,048= 45 743 тыс. руб. | Шкаф с однофазным прибором учета с организацией связи по радиоинтерфейсу. Шкаф с трехфазными приборами учета с организацией связи по радиоинтерфейсу. Трехфазный прибор учета с ТТ. Однофазный прибор учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу) | 67 | 1 точка доступа | 41.93 | УНЦ ИИК | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по радиоинтерфейсу |  | А1-18 | 1.48 | 62.0564 | 41450.582 | 1.053 | 45742.5411 |  | 9586 |  | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 68 | 1 точка доступа | 49.68 | УНЦ ИИК | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по радиоинтерфейсу |  | А1-26 | 1.48 | 73.5264 |  | 1.048
[6 empty] | 20 | 1 точка доступа | 56.02 | УНЦ ИИК | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу |  | А1-30 | 1.48 | 82.9096 |  | 1.046 |  | 54.891
[6 empty] | 40 | 1 точка доступа | 517.48 | УНЦ ИИК | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. |  | А1-33 | 1.48 | 765.8704
|  | 2026 |  | в 2026г. (42 тыс.руб.*1,48*67 шт.. + 50 тыс.руб.*1,48*78 шт. + 56тыс.руб.*1,48*20 шт. + 47 тыс.руб.*1,48*10 шт. + 517 тыс.руб.*1,48*40 шт.)*1,053*1,048*1,046 = 49 492 тыс. руб. | Шкаф с однофазным прибором учета с организацией связи по радиоинтерфейсу. Шкаф с трехфазными приборами учета с организацией связи по радиоинтерфейсу. Трехфазный прибор учета с ТТ. Однофазный прибор учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу) | 67 | 1 точка доступа | 41.93 | УНЦ ИИК | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по радиоинтерфейсу |  | А1-18 | 1.48 | 62.0564 | 42876.266 |  | 49492.375 |  | 9970
[6 empty] | 78 | 1 точка доступа | 49.68 | УНЦ ИИК | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по радиоинтерфейсу |  | А1-26 | 1.48 | 73.5264
[6 empty] | 20 | 1 точка доступа | 56.02 | УНЦ ИИК | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу |  | А1-30 | 1.48 | 82.9096 |  |  |  | 59.3909
[6 empty] | 10 | 1 точка доступа | 46.65 | УНЦ ИИК | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу |  | А1-22 | 1.48 | 69.042
[6 empty] | 40 | 1 точка доступа | 517.48 | УНЦ ИИК | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. |  | А1-33 | 1.48 | 765.8704
|  | Итого | [12 empty] | 84326.848 |  | 95234.9161 | 114.2819 | 19556
8 | Реконструкция РАС и системы освещания на ПС Магнетитовая, Аглофабрика, Горная, Карьер | 2026 | Трехтрансформаторная подстанция общей мощностью 121 МВА | (4 788 тыс. руб.*1,45*4шт. + 7 тыс. руб.*1,48*696 м + 4 255 тыс. руб.)*1,053* 1,048*1,046 = 45 020 тыс. руб. | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 4). Система охранного освещения | 4 | Единица | 4788.45 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 4) |  | И12-01-02 | 1.45 | 6943.2525 | 39001.6616 | 1.053 | 45019.8919 |  | 36015 | -9004.8919 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 696 | 1 м периметра ПС | 6.77 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | Система охранного освещения |  | И15-10 | 1.48 | 10.0196 |  | 1.048 |  | 54.0239
[6 empty] | 1 | Объект | 4255.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 21 до 51 млн. руб. |  | П6-09 | 1 | 4255.01 |  | 1.046
9 | Реконструкция регистраторов аварийных событий на ПС НТМК, Кислородная, Коксовая, Доменная | 2026 | ПС Обогатительная -двухтрансформаторная, общей мощностью 20 МВА. ПС Магнетитовая - двухтрансформаторная, общей мощностью 50 МВА. ПС Евстюниха - двухтрансформаторная, общей мощностью 20 МВА. | (7 416 тыс. руб.*1,45*2шт. + 4 788 тыс. руб.*1,45 + 12 227 тыс. руб.*1,45 + 4 255 тыс. руб.)* 1,053*1,048*1,046 =58 217 тыс. руб. | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 4). Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 128 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 8). Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16) | 2 | Единица | 7416.08 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 128 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 8) |  | И12-01-03 | 1.45 | 10753.316 | 50434.697 | 1.053 | 58217.125 |  | 27190 |  | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 1 | Единица | 4788.45 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 4) |  | И12-01-02 | 1.45 | 6943.2525 |  | 1.048 |  | 69.8606
[6 empty] | 1 | Единица | 12227.45 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16) |  | И12-01-04 | 1.45 | 17729.8025 |  | 1.046
[6 empty] | 1 | Объект | 4255.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 21 до 51 млн. руб. |  | П6-09 | 1 | 4255.01
10 | Реконструкция АЧР ПС Карьер | 2026 | Двухтрансформаторная подстанция общей мощностью 32 МВА | (6 366 тыс. руб.*1,11 + 709 тыс. руб.)* 1,053* 1,048*1,046 = 8 976 тыс. руб. | Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройств отбора напряжения (УОН) 6 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | Единица | 6366.31 | УНЦ систем ПА, УПАСК | Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройств отбора напряжения (УОН) 6 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV |  | А8-04 | 1.11 | 7066.6041 | 7775.7741 | 1.053 | 8975.6307 | 10.7708 | 4900 | -4075.6307 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 1 | Объект | 709.17 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 6 до 11 млн. руб |  | П6-07 | 1 | 709.17 |  | 1.048
1.046
11 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Коксовая | 2026 | ПС 110/6кВ «Обжиговая»- однотрансформаторная, мощностью 4,0 МВА | (3 390 тыс. руб.*1,42*3 шт. + 2 441 тыс. руб.*1,42* 4 шт. +914 тыс. руб.*1,42 + 2 968 тыс. руб.*1,42*2 шт. + 1 059 тыс .руб.*1,44*2 шт. + 27 470 тыс. руб.*1,42*3 яч + 2 202 тыс. руб.*1,45*4 шт. + 2 322 тыс. руб.*1,45 + 2265 тыс. руб.*1,45*2 шт. + 104,9 тыс. руб.*1,45* 102 шт. + 4255 тыс. руб.)* 1,053*1,048*1,046 = 231 538 тыс. руб. | Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А. Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А. Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А. Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630 А. Трансформатор масляный 6 кВ, мощность 630 кВА. ТТ на 3 фазы, напряжение 35 кВ. ТН на 3 фазы, напряжение 35 кВ. Разъединитель на три полюса, напряжение 35 кВ. Шинная опора на одну фазу, напряжение 35 кВ. | 3 | Единица | 3389.79 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А |  | И13-06 | 1.42 | 4813.5018 | 200585.9316 | 1.053 | 231537.7498 |  | 95260 | -136277.7498 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 4 | Единица | 2441.1 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630 А |  | И13-07 | 1.42 | 3466.362 |  | 1.048 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 | Единица | 914.25 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А |  | И13-01 | 1.42 | 1298.235 |  | 1.046
[6 empty] | 2 | Единица | 2968.44 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А |  | И13-02 | 1.42 | 4215.1848 |  |  |  | 277.8453
[6 empty] | 2 | Ячейка | 1058.83 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | Вид трансформатора масляный, мощность 630 кВА, Напряжение 6 (10,15)/НН | 1 | Т5-17 - 1..5 | 1.44 | 1524.7152
[6 empty] | 3 | Ячейка | 27469.92 | УНЦ ячейки выключателя НУ 6 - 35 кВ | Номинальный ток отключения кА |  | В2-05 - 1..2 | 1.42 | 39007.2864
[6 empty] | 4 | Единица | 2201.61 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Разъединитель на три полюса | 2 | И10-06 - 1..6 | 1.45 | 3192.3345
[6 empty] | 1 | Единица | 2321.92 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ТТ на три фазы | 2 | И10-01 - 1..6 | 1.45 | 3366.784
[6 empty] | 2 | Единица | 2265.45 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 2 | И10-02 - 1..6 | 1.45 | 3284.9025
[6 empty] | 102 | Единица | 104.93 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Шинная опора на одну фазу | 2 | И10-09 - 1..6 | 1.45 | 152.1485
[6 empty] | 1 | Объект | 4255.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 21 до 51 млн. руб. |  | П6-09 | 1 | 4255.01
12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта | 2026 | ПС Кислородная - трехтрансформаторная, общей мощностью 103 МВА. | (2 222 тыс. руб.*1,42*7 яч.+ 426 тыс. руб.) *1,053*1,048*1,046 = 29 022 тыс. руб. | Выключатели 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА. | 7 | Ячейка | 2222.1 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | Номинальный ток отключенияк 20 кА | 1 | В3-01 - 1..5 | 1.42 | 3155.382 | 22513.174 | 1.053 | 25987.1149 |  | 11849.39 | 0 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
1.048
[6 empty] | 1 | Объект | 425.5 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 1,1 до 6 млн.руб. |  | П6-06 | 1 | 425.5 |  | 1.046 |  | 31.1845
13 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Обогатительная | 2027 | ПС НТМК - трехтрансформаторная, общей мощностью 121 МВА. | (39 177 тыс. руб. *1,42* 2 яч. + 2 538 тыс. руб.*1,42*2 яч. + 2 222 тыс. руб.*1,42*9 яч. + 320 тыс .руб.*1,45*8 шт. + 709 тыс. руб. + 3 291 тыс. руб.*2 яч.)*1,053*1,048*1,046*1,046 = 190 621 тыс. руб. | Выключатели 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА. Выключатели 6 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 20 кА. Выключатели 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА. ТТ напряжение 6 кВ. | 2 | Ячейка | 39176.87 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | Номинальный ток отключенияк 40 кА | 1 | В1-01 - 1..2 | 1.42 | 55631.1554 | 157876.264 | 1.053 | 190620.6138 |  | 60409 | -130211.6138 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 2 | Ячейка | 2538.33 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | Номинальный ток отключенияк кА |  | В3-04 - 1..5 | 1.42 | 3604.4286 |  | 1.048 |  | 228.7447
[6 empty] | 9 | Ячейка | 2222.1 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | Номинальный ток отключенияк кА |  | В3-01 - 1..5 | 1.42 | 3155.382 |  | 1.046
[6 empty] | 8 | Единица | 320.38 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ТТ на три фазы | 1 | И10-01 - 1..6 | 1.45 | 464.551 |  | 1.046
[6 empty] | 1 | Объект | 709.17 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 6 до 11 млн. руб. |  | П6-07 | 1 | 709.17
[6 empty] | 2 | Ячейка | 3290.54 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | Ячейка выключателя, напряжение 110-220 кВ |  | П2-02 | 1 | 3290.54
14 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Обжиговая | 2027 | Двухтрансформаторная подстанция общей мощностью 32 МВА | (39 177 тыс. руб.*1,42+ 5023 тыс. руб.*1,45*2 шт. + 4 692 тыс. руб.*1,45 + 603 тыс. руб.*1,45 + 2 745 тыс. руб.*1,45 + 3 660 тыс. руб.*1,45 + 2 222 тыс. руб.*1,42 *12+ 4 255 тыс.руб. + 3 291 тыс.руб.) *1,053*1,048*1,046*1,046 = 160 068 тыс. руб. | Выключатели 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА. Разъединитель на 3 полюса, напряжение 110 кВ. ТН (четыре вторичные обмотки) на три фазы, напряжение 110 кВ. ОПН на три фазы, напряжение 110 кВ. Шкаф защит с устройством резервирования при отказе выключателя (далее - УРОВ) и автоматикой управления выключателем (далее - АУВ) обходного выключателя 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Выключатели 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА. | 1 | Ячейка | 39176.87 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | Номинальный ток отключенияк 40 кА | 1 | В1-01 - 1..2 | 1.42 | 55631.1554 | 132571.9599 | 1.053 | 160068.0667 |  | 65543 | -94525.0667 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 2 | Единица | 5022.89 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Разъединитель на три полюса | 3 | И10-06 - 1..6 | 1.45 | 7283.1905 |  | 1.048
[6 empty] | 1 | Единица | 4692.34 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ТН (четыре вторичные обмотки) на три фазы | 3 | И10-03 - 1..6 | 1.45 | 6803.893 |  | 1.046
[6 empty] | 1 | Единица | 602.61 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ОПН на три фазы | 3 | И10-04 - 1..6 | 1.45 | 873.7845 |  | 1.046
0
[6 empty] | 1 | Единица | 2744.78 | УНЦ РЗА | Шкаф защит с устройством резервирования при отказе выключателя (далее - УРОВ) и автоматикой управления выключателем (далее - АУВ) обходного выключателя 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | И11-08 | 1.45 | 3979.931
[6 empty] | 1 | Единица | 3659.78 | УНЦ РЗА | Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | И11-09 | 1.45 | 5306.681 |  |  |  | 192.0817
[6 empty] | 12 | Единица | 2222.1 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | Номинальный ток отключенияк 20 кА | 1 | В3-01 - 1..5 | 1.42 | 3155.382
[6 empty] | 1 | Объект | 4255.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 21 до 51 млн. руб. |  | П6-09 | 1 | 4255.01
[6 empty] | 1 | Ячейка | 3290.54 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | Ячейка выключателя, напряжение 110-220 кВ |  | П2-02 | 1 | 3290.54
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Прокатная | 2027 | ПС Кислородная - двухтрансформаторная, общей мощностью 103 МВА. | в 2027г. (39 177 тыс.руб.*1,42*5яч.+3291 тыс.руб.*9 шт.)*1,053*1,048*1,046*1,046= 371 604 тыс. руб. | в 2027г. Выключатели 110 кВ, номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА. (5 единиц) | 5 | Ячейка | 39176.87 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | Номинальный ток отключенияк 40 кА | 1 | В1-01 - 1..2 | 1.42 | 55631.1554 | 307770.637 | 1.053 | 371603.8512 | 445.9246 | 80871 | -290732.8512 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 9 | Ячейка | 3290.54 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | Ячейка выключателя, напряжение 110-220 кВ |  | П2-02 | 1 | 3290.54
|  | 2028 |  | в 2028г. (39 177 тыс.руб.*1,42*4яч.)*1,053*1,048*1,046*1,046*1,046 = 281037 тыс. руб. | в 2028г. Выключатели 110 кВ, номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА. (4 единицы) | 4 | Ячейка | 39176.87 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | Номинальный ток отключенияк 40 кА | 1 | В1-01 - 1..2 | 1.42 | 55631.1554 | 222524.6216 | 1.048 | 281036.5327 | 337.2438 | 48082
1.046
1.046
1.046
[15 empty] | 530295.2586 |  | 652640.3839 | 783.1685 | 128953
16 | Реконструкции ПС 110/6 кВ Евстюниха | 2028 | ПС Шахта - двухтрансформаторная, общей мощностью 15 МВА. | (39 177 тыс. руб.*1,42*2 яч. + 2 745 тыс. руб.*1,45 + 3 660 тыс. руб.*1,45 + 709 тыс. руб. + 3 291 тыс. руб.*2 яч.)*1,053*1,048*1,046*1,046*1,046 = 161 454тыс. руб. | Выключатели 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА. Шкаф защит с устройством резервирования при отказе выключателя (далее - УРОВ) и автоматикой управления выключателем (далее - АУВ) обходного выключателя 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 2 | Ячейка | 39176.87 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | Номинальный ток отключенияк 40 кА | 1 | В1-01 - 1..2 | 1.42 | 55631.1554 | 127839.1728 | 1.053 | 161453.9443 |  | 40208 | -121245.9443 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
1.048
[6 empty] | 1 | Единица | 2744.78 | УНЦ РЗА | Шкаф защит с устройством резервирования при отказе выключателя (далее - УРОВ) и автоматикой управления выключателем (далее - АУВ) обходного выключателя 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | И11-08 | 1.45 | 3979.931 |  | 1.046 |  | 193.7447
[6 empty] | 1 | Единица | 3659.78 | УНЦ РЗА | Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | И11-09 | 1.45 | 5306.681 |  | 1.046
[6 empty] | 1 | Объект | 709.17 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 6 до 11 млн. руб. |  | П6-07 | 1 | 709.17 |  | 1.046
[6 empty] | 2 | Ячейка | 3290.54 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | Ячейка выключателя, напряжение 110-220 кВ |  | П2-02 | 1 | 3290.54
17 | Реконструкция систем мониторинга ОЗЗ на ПС НТМК, Коксовая, Шлаковая | 2028 | Двухтрансформаторная подстанция общей мощностью 160 МВА | (4 672 тыс. руб.*1,45*3 яч.+ 709 тыс. руб. .) *1,053*1,048*1,046*1,046*1,046 = 26 563 тыс. руб. | Шкаф определения места повреждения по параметрам аварийного режима для 8 присоединений | 3 | Единица | 4672.08 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | Шкаф определения места повреждения по параметрам аварийного режима для 8 присоединений |  | И12-04-4 | 1.45 | 6774.516 | 21032.718 | 1.053 | 26563.1825 |  | 21109 | -5454.1825 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 1 | Объект | 709.17 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 6 до 11 млн. руб. |  | П6-07 | 1 | 709.17 |  | 1.048 |  | 31.8758
1.046
1.046
1.046
18 | Реконструкция ЗРУ-6 и ЗРУ-1,65 кВ ПС Аглофабрика | 2028 |  | (2 222 тыс. руб.*1,42*10 яч.+ 374 тыс. руб.*1,45*10 шт. + 3 658 тыс. руб.*1,42*5 шт. + 320 тыс. руб.*1,45*7 шт. + 10 638 тыс. руб.) *1,053*1,048*1,046*1,046*1,046 = 97037 тыс. руб. | Выключатели 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА. Разъединитель на три полюса, напряжение 6 кВ. Выключатели 6 кВ, номинальный ток 4000 А, номинальный ток отключения 31,5 кА. ТТ на три фазы напряжение 6 кВ. | 10 | Ячейка | 2222.1 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | Номинальный ток отключенияк кА | 1 | В3-01 - 1..5 | 1.42 | 3155.382 | 76833.826 | 1.053 | 97036.9566 |  | 95383.77 |  | ТКП превышает стоимость инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены. Расчет стоимости проекта принимается по укрупненным нормативам.
[6 empty] | 10 | Единица | 373.79 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Разъединитель на три полюса | 1 | И10-06-1..6 | 1.45 | 541.9955 |  | 1.048
[6 empty] | 5 | Ячейка | 3657.84 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | номинальный ток отключения 20 кА. | 1 | В3-07 - 1..5 | 1.42 | 5194.1328 |  | 1.046
[6 empty] | 7 | Единица | 320.38 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ТТ на три фазы | 1 | И10-01 - 1..6 | 1.45 | 464.551 |  | 1.046 |  | 116.4443
[6 empty] | 1 | Объект | 10637.53 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 51 до 151 млн. руб. |  | П6-10 | 1 | 10637.53 |  | 1.046
19 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС Аглофабрика | 2029 |  | (3 390 тыс. руб.*1,42*3 шт.+ 2 441 тыс. руб.*1,42*2 шт. + 914 тыс. руб.*1,42*3 шт. + 2 968 тыс. руб.*1,42*3 шт. + 781 тыс. руб.*1,44*2 шт. + 2 128 тыс. руб.) *1,053*1,048*1,046*1,046*1,046*1,046 = 55 866 тыс. руб. | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А. Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630 А. Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А. Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А Трансформатор масляный напряжением 6 кВ, мощность 400 кВА. | 3 | Единица | 3389.79 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А |  | И13-06 | 1.42 | 4813.5018 | 42289.4724 | 1.053 | 55866.1392 |  | 52140 |  | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 2 | Единица | 2441.1 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630 А |  | И13-07 | 1.42 | 3466.362 |  | 1.048
[6 empty] | 3 | Единица | 914.25 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А |  | И13-01 | 1.42 | 1298.235 |  | 1.046 |  | 67.0394
[6 empty] | 3 | Единица | 2968.44 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А |  | И13-02 | 1.42 | 4215.1848 |  | 1.046
[6 empty] | 2 | Ячейка | 780.72 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | Вид трансформатора масляный | 1 | Т5-14 - 1..5 | 1.44 | 1124.2368 |  | 1.046
[6 empty] | 1 | Объект | 2127.51 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 11 до 21 млн. руб |  | П6-08 | 1 | 2127.51 |  | 1.046
20 | Реконструкция ПС-3 | 2029 | ПС Кислородная - трехтрансформаторная, общей мощностью 103 МВА. | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам, т.к. реконструкция ПС-3 не включает в себя технологические решения капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы цены. | [14 empty] | 19073 | 19073 | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам, т.к. реконструкция ПС-3 не включает в себя технологические решения капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы цены.
21 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Горная | 2029 | Двухтрансформаторная подстанция общей мощностью 160 МВА | (27 470 тыс. руб.*1,42*2 шт. + 3 319 тыс. руб.*1,45*1 шт. + 781 тыс. руб.*1,44*2 шт. + 4 255 тыс. руб.)*1,053*1,048*1,046*1,046*1,046*1,046 = 118 009 тыс. руб. | Выключатели наружной установки 35 кВ, номинальный ток 2000 А. Шкаф защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью до 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV. Трансформатор масляный, напряжение 6 кВ, мощность 400 кВА. | 2 | Ячейка | 27469.92 | УНЦ ячейки выключателя НУ 6 - 35 кВ | Вид трансформатора масляный | 1 | В2-05 - 1..2 | 1.42 | 39007.2864 | 89330.3744 | 1.053 | 118009.113 |  | 18948 | -99061.113 | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 1 | Единица | 3318.84 | УНЦ РЗА | Шкаф защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью до 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | И11-42 | 1.45 | 4812.318 |  | 1.048
[6 empty] | 2 | Ячейка | 780.72 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | Вид трансформатора масляный | 1 | Т5-14 - 1..5 | 1.44 | 1124.2368 |  | 1.046 |  | 141.6109
[6 empty] | 1 | Объект | 4255.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 21 до 51 млн. руб. |  | П6-09 | 1 | 4255.01 |  | 1.046
1.046
1.046
22 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Магнетитовая | 2029 |  | (39 177 тыс. руб.*1,42*2 шт + 3 291 тыс. руб.* 2 яч.) *1,053*1,048*1,046*1,046*1,046*1,046 = 158 781 тыс. руб. | Выключатели 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА. | 2 | Ячейка | 39176.87 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | Номинальный ток отключенияк 40 кА |  | В1-01 - 1..2 | 1.42 | 55631.1554 | 117843.3908 | 1.053 | 155675.985 |  | 41816 |  | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 2 | Ячейка | 3290.54 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | Ячейка выключателя |  | П2-02 | 1 | 3290.54 |  | 1.048 |  | 186.8112
1.046
1.046
1.046
1.046
23 | Реконструкция ЩПТ, ЩСН ПС 110/6 кВ Кислородная | 2029 |  | (3 390 тыс. руб.*1,42*3 шт.+ 2 441 тыс. руб.*1,42*4 шт. + 914 тыс. руб.*1,42*3 шт. + 2 968 тыс. руб.*1,42*2 шт. + 4 255 тыс. руб.) *1,053*1,048*1,046*1,046*1,046*1,046 = 59 296 тыс. руб. | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А. Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630 А. Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А. Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А | 3 | Единица | 3389.79 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А |  | И13-06 | 1.42 | 4813.5018 | 44886.038 | 1.053 | 59296.3095 |  | 49316 |  | Нет превышения от стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены
[6 empty] | 4 | Единица | 2441.1 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630 А |  | И13-07 | 1.42 | 3466.362 |  | 1.048
[6 empty] | 3 | Единица | 914.25 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А |  | И13-01 | 1.42 | 1298.235 |  | 1.046 |  | 71.1556
[6 empty] | 2 | Единица | 2968.44 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А |  | И13-02 | 1.42 | 4215.1848 |  | 1.046
1.046
[6 empty] | 1 | Объект | 4255.01 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | от 21 до 51 млн. руб. |  | П6-09 | 1 | 4255.01 |  | 1.046
24 | Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.: | [17 empty] | 35916
24.1 | Автовышка 18м на базе автомобиля ГАЗ | 2025 | [16 empty] | 7421 |  | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам
24.2 | Автомобиль ГАЗ грузопассажирский фургон 6+1 мест | 2025 | [16 empty] | 1983 |  | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам
24.3 | Экскаватор-погрузчик | 2026 | [16 empty] | 6777 |  | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам
24.4 | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1 мест | 2026 | [16 empty] | 3098 |  | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам
24.5 | Автомобиль ГАЗ грузопассажирский фургон 6+1_мест | 2026 | [16 empty] | 2062 |  | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам
24.6 | Кран-манипулятор на базе автомобиля ГАЗ | 2026 | [16 empty] | 7605 |  | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам
24.7 | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1_мест | 2029 | [16 empty] | 3485 |  | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам
24.8 | Автомобиль ГАЗ цельнометаллический фургон 6+1_мест_ | 2029 | [16 empty] | 3485 |  | Не может быть рассчитан по укрупненным нормативам
| Итого | [15 empty] | 2389123.9402 | 2866.9487 | 1066992.16

## форма 1 (hidden)
Приложение № 1
Информация об источниках финансирования инвестиционных программ
тыс.рублей
№ п/п | Наименование показателей | Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы | Период
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Объем капитальных вложений по источникам финансирования всего, в том числе: | 369809.0458 | 93513.0543 | 88938.5622 | 92093.4751 | 95263.9542
1.1 | собственные средства всего, в том числе: | 369809.0458 | 93513.0543 | 88938.5622 | 92093.4751 | 95263.9542
1.1.1 | прибыль | 111303.7102 | 27713.5803 | 28307.4403 | 28677.5544 | 26605.1353
1.1.2 | амортизация¹ | 258505.3355 | 65799.474 | 60631.1219 | 63415.9207 | 68658.8189
1.1.3 | прочие источники²
1.1.4 | плата за подключение и (или) технологическое присоединение
1.1.5 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа
1.2 | заемные средства всего, в том числе:
1.2.1 | кредит³
1.2.2 | проценты по кредиту³
1.3 | бюджетные источники всего, в том числе:
1.3.1 | федеральный бюджет
1.3.2 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.3.3 | бюджет муниципального образования
2 | Источник возврата инвестиций по источникам финансирования всего, в том числе: | 369809.0458 | 93513.0543 | 88938.5622 | 92093.4751 | 95263.9542 | 0
2.1 | прибыль | 111303.7102 | 27713.5803 | 28307.4403 | 28677.5544 | 26605.1353
2.2 | амортизация¹ | 258505.3355 | 65799.474 | 60631.1219 | 63415.9207 | 68658.8189
2.3 | прочие источники²
2.4 | плата за подключение и (или) технологическое присоединение
2.5 | доход на инвестированный капитал
2.6 | возврат инвестированного капитала (RAB)
2.7 | бюджетные источники всего, в том числе:
2.7.1 | федеральный бюджет
2.7.2 | бюджет субъекта Российской Федерации
2.7.3 | бюджет муниципального образования
2.8 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа
3 | Налог всего, в том числе: | 27825.9276 | 6928.3951 | 7076.8601 | 7169.3886 | 6651.2838
3.1 | налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования) | 27825.9276 | 6928.3951 | 7076.8601 | 7169.3886 | 6651.2838
4 | Итого с учетом налога, в том числе: | 139129.6378 | 34641.9754 | 35384.3003 | 35846.943 | 33256.4191
4.1 | прибыль с налогом (с учетом разделения по источникам финансирования) | 139129.6378 | 34641.9754 | 35384.3003 | 35846.943 | 33256.4191
¹ - согласно проекта инвестиционной программы на 2021-2024гг.
² - подтверждается обоснованиями возможности привлечения прочих источников со ссылками на нормативно - правовые акты
³ - подтверждается копиями договоров на привлечение заемных средств

## форма 2 (hidden)
Приложение № 2
Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционных программ. Расчет платы за подключение и (или) технологическое присоединение. Расчет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа.
№ п/п | Наименвание показателей | Единица измерения | Текущий период 2020 год | Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы
[5 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Действующий тариф1 | (руб./Гкал, руб./кВт·ч) | 0.239
2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции2 | (руб./Гкал, руб./кВт·ч) |  |  | 0.18538 | 0.18301 | 0.18178 | 0.18191
3 | Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога) всего, в том числе: | (тыс.рублей) |  | 139129.6378 | 34641.9754 | 35384.3003 | 35846.943 | 33256.4191
3.1 | за счет тарифов | (тыс.рублей) |  | 139129.6378 | 34641.9754 | 35384.3003 | 35846.943 | 33256.4191
3.2 | за счет платы за подключение и (или) технологическое присоединение | (тыс.рублей)
3.3 | за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа | (тыс.рублей)
4 | Объем полезного отпуска продукции3 | (тыс. Гкал, тыс. кВт·ч, Гкал·ч, кВт, тыс. м³) |  |  | 1301401.0319 | 1311173.902 | 1316967.3999 | 1325716.1668
5 | Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3 / стр. 4) | (руб./Гкал, руб./кВт·ч) |  |  | 0.026619 | 0.026987 | 0.027219 | 0.025086
6 | Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5) | (руб./Гкал, руб./кВт·ч) |  |  | 0.212 | 0.21 | 0.209 | 0.207
7 | Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1) | (%) |  |  | 114.4% | 114.7% | 115% | 113.8%
8 | Плата за подключение и (или) технологическое присоединение (стр. 3.2 / стр. 4) | (руб./Гкал·ч, руб./кВт)
9 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа (стр. 3.3 / стр. 4) | (руб./тыс. м³)
стр. 3.2, 4, 8 - для организаций, представляющих инвестиционную программу, реализуемую за счет платы за подключение и (или) технологическое присоединение
стр. 3.3, 4, 9 - для организаций, представляющих программу газификации, реализуемую за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа
стр. 1-7 - для всех остальных организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности
1 - одноставочные тарифы, утвержденные согласно Постановления РЭК Свердловской области от 27.12.2019 № 274-ПК. Обществу установлены тарифы в разбивке по полугодиям. Для сопоставимости данных, исходя из утвержденной необходимой валовой выручки и величины полезного отпуска электрической энергии, принят расчетный годовой тариф. В 2021- 2024гг указан тариф без учета инвестиционной составляющей.
2 - одноставочные тарифы на 2020-2024гг. предствелены в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 27.12.2019 № 274-ПК. Ожидаемый тариф на 2024г. без учета инвестиционной составляющей принят исходя из утвержденного тарифа на 2024г. проиндексированного на 4%, согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2019г.
3 - объем полезного отпуска продукции на 2020-2024 гг. соответствует величине, учтенной РЭК Свердловской области при формировании тарифов на 2020-2024гг (согласно проекта выписки РЭК).

## форма 3 (hidden)
Приложение № 3
Расчет эффективности инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области
1. Прирост денежных средств
Показатели | Развитие инвестиций
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Полезный отпуск энергии, Гкал (кВт·ч) | 1301401031.8878 | 1311173902.0151 | 1316967399.8749 | 1325716166.8452
Объем выручки без НДС, тыс. рублей | 275897.0188 | 275346.5194 | 275246.1866 | 274423.2465
Себестоимость продукции, тыс. рублей | 241255.0433 | 239962.2191 | 239399.2436 | 241166.8275
Налоги, тыс. рублей | 6928.3951 | 7076.8601 | 7169.3886 | 6651.2838
Прибыль после налогообложения, тыс. рублей | 27713.5803 | 28307.4403 | 28677.5544 | 26605.1353
Абсолютный прирост денежных средств (АПДС) | 27713.5803 | 28307.4403 | 28677.5544 | 26605.1353
2. Показатель эффективности (ПЭ). Расчет показателей эффективности.
Объем инвестиций (ОИ), тыс. рублей, в том числе: | Формула | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Прибыль |  | 27713.5803 | 28307.4403 | 28677.5544 | 26605.1353
Коэффициент эффективности инвестиций (ПЭ), % | АПСД/ОИ*100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. Окупаемость проекта (ОП)
Показатели | Формула | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Срок окупаемости | ОП=ОИ/АПДС | 1 | 1 | 1 | 1
4. Правовой, человеческий и другие факторы эффективности, учтенные при расчете
Реализация инвестиционной программы приведет к повышению безопасности системы электроснабжения, повышению надежности и бесперебойности электроснабжения, в том числе объектов социального значения.
Реализация проекта "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" (ГПП-10) с установкой оборудования позволит обеспечить выполнение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Выполнение предписаний РДУ.
Реализация проекта Реконструкция системы телемеханизации подстанций: ПС НТМК (ГПП-1); ПС Кислородная (ГПП-2); ПС Прокатная (ГПП-4); ПС Доменная (ГПП-7) с внедрением СОТИАССО способствует соблюдению требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС». Обеспечение нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Евстюниха" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция ПС "Горная" с организацией второго ввода 35 кВ" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция системы компенсации емкостных токов ПС "Прокатная" способствует соблюдению требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС», обеспечению нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция ЗРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Коксовая"позволит обеспечить выполнение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, а так же повысить надежность электроснабжения основных производств АО "ЕВРАЗ НТМК".
Реализация проекта "Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС НТМК" способствует соблюдению требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС», обеспечению нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Аглофабрика" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция ОРУ- 110кВ ПСДоменная" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей 1 и 2 категории.
Реализация проекта "Проектирование и реализация работ по монтажу системы видеонаблюдения на ПС ЕЭТ (ПС НТМК, ПС Нижняя, ПС Прокатная)" позволит обеспечить круглосуточный контроль работы электрооборудования ПС с постоянным дежурным персоналом и без него. Своевременное предотвращение аварийных событий. Предотвращение порчи и хищений материальных ценностей. Фактическая оценка действий персонала. Контроль оперативных переключений. Приобретение материалов для расследования и предупреждения последующих инцидентов. Выполнение требований законодательства РФ.
Реализация проекта "Проектирование и реализация работ по монтажу системы РАС на ПС ЕЭТ (ПС Шлаковая, ПС Евстюниха, ПС Обогатительная" позволит обеспечить соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации. Обеспечение нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция щита постоянного тока ПС НТМК " способствует соблюдению требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС», обеспечению нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС Кислородная" способствует соблюдению требований правил устройства электроустановок, а также требований нормативных документов ОАО «СО ЕЭС», обеспечению нормативных требований к качеству, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Реализация проекта "Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Шахта" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Аглофабрика, с заменой силового трансформатора" способствует обеспечению нормативных требований к надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Соблюдение требований правил устройства электроустановок, а также правил эксплуатации.
Реализация проекта "Реконструкция системы АИИСКУЭ " (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) способствует обеспечению соблюдения действующего законодательства (ФЗ от 27.12.2018г №522).
Прочие инвестиционные проекты направлены на обеспечение надежного электроснабжения потребителей и своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ.

## форма 4 (hidden)
Приложение № 4
Инвестиционная программа организации, реализуемая за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по ООО "ЕвразЭнергоТранс" за 2021-2024 гг.
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Основные технические характеристики |  | Источник финансирования | Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС), тыс. рублей |  |  |  | Календарные сроки исполнения |  |  |  | Эффективность реализации, тыс. рублей
[9 empty] | ПИР* |  | СМР**
|  | Единицы измерения | Количество |  | ПИР* | Материалы и оборудование | СМР** | Итого | начало | завершение | начало | завершение
2021 год
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" (ГПП-10) | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 25973.8183 | 6153.747 | 32127.5653 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 45.326
|  |  |  | прибыль | 0 | 5769 | 3000 | 8769
|  |  |  | амортизация | 0 | 13204.8183 | 1769.4732 | 14974.2916
|  |  |  | недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 7000 | 1384.2738 | 8384.2738
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция системы телемеханизации подстанций: ПС НТМК (ГПП-1); ПС Кислородная (ГПП-2); ПС Прокатная (ГПП-4); ПС Доменная (ГПП-7) с внедрением СОТИАССО | шт. | 2 | Всего, в том числе: | 0 | 6367.4295 | 14486.4187 | 20853.8482 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 6367.4295 | 14486.4187 | 20853.8482
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Евстюниха" | яч. | 2 | Всего, в том числе: | 352.58 | 1423.9462 | 512.7965 | 2289.3227 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 352.58 | 1423.9462 | 512.7965 | 2289.3227
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ПС "Горная" с организацией второго ввода 35 кВ | шт | 1 | Всего, в том числе: | 2704.8831 | 10861.8776 | 4610.6748 | 18177.4355 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 2704.8831 | 10861.8776 | 4610.6748 | 18177.4355
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
5 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов ПС "Прокатная" | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 528.87 | 5755.35 | 1140.7 | 7424.92 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
|  |  |  | прибыль | 528.87 | 5755.35 | 1140.7 | 7424.92
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
6 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 8430.0327 | 461.3512 | 8891.3838 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
|  |  |  | прибыль | 0 | 8430.0327 | 461.3512 | 8891.3838
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
7 | Прочие инвестиционные проекты в том числе: | шт | 3 | Всего, в том числе: | 0 | 3748.5787 | 0 | 3748.5787
|  |  |  | прибыль |  | 2628.2765 |  | 2628.2765
|  |  |  | амортизация |  | 1120.3022 |  | 1120.3022
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
8 | Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ | шт | 2 | Всего, в том числе: | 0 | 2240.6044 | 0 | 2240.6044
|  |  |  | прибыль |  | 1120.3022 |  | 1120.3022
|  |  |  | амортизация |  | 1120.3022 |  | 1120.3022
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
9 | ГАЗ (грузопассажирский, тент) | шт | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1507.9743 | 0 | 1507.9743
|  |  |  | прибыль |  | 1507.9743 |  | 1507.9743
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
Итого за 2021 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 3586.3331 | 62561.033 | 27365.6882 | 93513.0543
|  |  |  | прибыль | 528.87 | 22582.6592 | 4602.0512 | 27713.5803
|  |  |  | амортизация | 3057.4631 | 32978.3739 | 21379.3633 | 57415.2002
|  |  |  | недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 7000 | 1384.2738 | 8384.2738
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
1 | Реконструкция ЗРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" | яч. | 2 | Всего, в том числе: | 2332.7522 | 36657.5352 | 4998.7548 | 43989.0422 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 2332.7522 | 36657.5352 | 4998.7548 | 43989.0422
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция щита собственных нужд 0,4 кВ ПС НТМК | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 816.4755 | 5156.6244 | 1289.1561 | 7262.256 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 816.4755 | 5156.6244 | 1289.1561 | 7262.256
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ЗРУ-6/10кВ ПС "Аглофабрика" | яч. | 9 | Всего, в том числе: | 765.7208 | 6238.6078 | 2399.8876 | 9404.2162 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 46.778
|  |  |  | прибыль | 0 | 6038.6078 | 2399.8876 | 8438.4954
|  |  |  | амортизация | 765.7208 | 200 | 0 | 965.7208
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
5 | Реконструкция щита постоянного тока ПС "Аглофабрика" | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 4849.9025 | 478.9711 | 5328.8736 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 0 | 4849.9025 | 478.9711 | 5328.8736
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
5 | Прочие инвестиционные проекты в том числе: | шт. | 5 | Всего, в том числе: | 0 | 22954.1742 | 0 | 22954.1742
|  |  |  | прибыль |  | 19868.9449 |  | 19868.9449
|  |  |  | амортизация |  | 3085.2293 |  | 3085.2293
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
6 | Автомобиль Тойота | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 2516.4497 | 0 | 2516.4497
|  |  |  | прибыль |  | 2516.4497 |  | 2516.4497
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
7 | Стреловой погрузчик гп 10т | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 11138.6493 | 0 | 11138.6493
|  |  |  | прибыль |  | 11138.6493 |  | 11138.6493
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
8 | ГАЗ (пассажирский, 8+1) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 1774.0996 | 0 | 1774.0996
|  |  |  | прибыль |  | 1774.0996 |  | 1774.0996
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
9 | Ножничный самоходный подъемник | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 3085.2293 | 0 | 3085.2293
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | 3085.2293 |  | 3085.2293
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
10 | Самосвал КАМАЗ | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 4439.7463 | 0 | 4439.7463
|  |  |  | прибыль |  | 4439.7463 |  | 4439.7463
|  |  |  | амортизация |  |  |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
Итого за 2022 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 3914.9485 | 75856.844 | 9166.7696 | 88938.5622
|  |  |  | прибыль | 0 | 25907.5527 | 2399.8876 | 28307.4403
|  |  |  | амортизация | 3914.9485 | 49949.2914 | 6766.882 | 60631.1219
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2023 год
1 | Реконструкция ОРУ- 110кВ ПС Доменная | яч. | 3 | Всего, в том числе: | 5720.2579 | 57763.3888 | 16599.9642 | 80083.6109 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 46.778
|  |  |  | прибыль | 0 | 13729.7152 | 9405.8107 | 23135.5259
|  |  |  | амортизация | 5720.2579 | 44033.6736 | 7194.1535 | 56948.085
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Проектирование и реализация работ по монтажу системы видеонаблюдения на ПС ЕЭТ (ПС НТМК, ПС Нижняя, ПС Прокатная) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 1040.1414 | 3944.9878 | 1482.7066 | 6467.8357 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 1040.1414 | 3944.9878 | 1482.7066 | 6467.8357
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 5043.8986 | 498.1299 | 5542.0285 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
|  |  |  | прибыль | 0 | 5043.8986 | 498.1299 | 5542.0285
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
Итого за 2023 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 6760.3993 | 66752.2752 | 18580.8006 | 92093.4751
|  |  |  | прибыль | 0 | 18773.6138 | 9903.9406 | 28677.5544
|  |  |  | амортизация | 6760.3993 | 47978.6614 | 8676.86 | 63415.9207
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
2024 год
1 | Проектирование и реализация работ по монтажу системы РАС на ПС ЕЭТ (ПС Шлакова, ПС Евстюниха, ПС Обогатительная) | шт. | 3 | Всего, в том числе: | 451.6626 | 4516.6259 | 954.1839 | 5922.4724 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 451.6626 | 4516.6259 | 954.1839 | 5922.4724
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция щита постоянного тока ПС НТМК | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 841.047 | 12982.9915 | 3245.7479 | 17069.7863 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
|  |  |  | прибыль | 841.047 | 12982.9915 | 3245.7479 | 17069.7863
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция щита постоянного тока ПС Кислородная | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 883.0975 | 7265.678 | 1816.4195 | 9965.195 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 883.0975 | 7265.678 | 1816.4195 | 9965.195
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Шахта | ОРУ | 1 | Всего, в том числе: | 2099.6711 | 15338.0977 | 3849.9803 | 21287.7492 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 46.15
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 2099.6711 | 15338.0977 | 3849.9803 | 21287.7492
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Аглофабрика, с заменой силового трансформатора | ОРУ | 1 | Всего, в том числе: | 2023.8497 | 22227.352 | 7232.2006 | 31483.4023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
|  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | амортизация | 2023.8497 | 22227.352 | 7232.2006 | 31483.4023
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
6 | Реконструкция системы АИИСКУЭ (выполнение обязательств, предусмотренных 522-ФЗ) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | 5245.6546 | 518.0551 | 5763.7097 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
|  |  |  | прибыль | 0 | 5245.6546 | 518.0551 | 5763.7097
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
| Прочие инвестиционные проекты |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
прибыль
амортизация
прочие источники
7 | Прочие инвестиционные проекты ГАЗ (грузопассажирский, 6+1) | шт. | 2 | Всего, в том числе: | 0 | 3771.6393 | 0 | 3771.6393
|  |  |  | прибыль |  | 3771.6393 |  | 3771.6393
|  |  |  | амортизация |  | 0
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
Итого за 2024 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 6299.3279 | 71348.039 | 17616.5873 | 95263.9542
|  |  |  | прибыль | 841.047 | 22000.2853 | 3763.803 | 26605.1353
|  |  |  | амортизация | 5458.2809 | 49347.7537 | 13852.7843 | 68658.8189
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
За весь период реализации инвестиционной программы |  |  |  | Всего, в том числе: | 20561.0088 | 276518.1912 | 72729.8457 | 369809.0458
|  |  |  | прибыль | 1369.917 | 89264.1109 | 20669.6823 | 111303.7102
|  |  |  | амортизация | 19191.0919 | 180254.0803 | 50675.8896 | 250121.0618
|  |  |  | недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 7000 | 1384.2738 | 8384.2738
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы
Проверка

## форма 5 (hidden)
Приложение № 5
Утверждено: Генеральный директор ООО "ЕвразЭнергоТранс" __________________ И.Н. Беспалов
Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по ООО "ЕвразЭнергоТранс" за 2019 год
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой (Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области №404 от 11.10.2019г.) | [5 empty] | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) |  |  |  | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) |  |  |  | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально) | [5 empty] | Подтверждающие документы
|  | По источникам, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | В натуральных показателях |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | В натуральных показателях |  | Наименование документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.) | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Номер страницы представленных документов
|  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Единицы измерения | количество | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Единицы измерения | количество |  |  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Реконструкция ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ "Коксовая" (ГПП-10) | 66136 | 3931 | 62205 |  | 66136 | 3931 | 62205 |  | ячейка | 4 | 66136 | 3931 | 62205 |  | 66079.999 | 3874.999 | 62205 |  | 66079.999 | 3874.999 | 62205 |  | ячейка | 4 | Сч-ф №19/10/31-5 от 31.10.19 Акт №1 от 31.10.19; Сч-ф №19/10/31-6 от 31.10.19 Акт №1 от 31.10.19 | ПИР | 4455.258 | 261.2609 | 4193.9971 |  | 4-7
[26 empty] | Сч-ф №19/09/02-1 от 02.09.19, ТОРГ-12 №19/09/02-1 от 02.09.19 Сч-ф №19/09/02-2 от 02.09.19, ТОРГ-12 №19/09/02-2 от 02.09.19 Сч-ф №19/09/25-1 от 25.09.19, ТОРГ-12 №19/09/25-1 от 25.09.19 Сч-ф №19/09/25-2 от 25.09.19, ТОРГ-12 №19/09/25-2 от 25.09.19 Сч-ф №19/10/01-1 от 01.10.19, ТОРГ-12 №19/10/01-1 от 01.10.19 Сч-ф №19/10/01-2 от 01.10.19, ТОРГ-12 №19/10/01-2 от 01.10.19 Сч-ф №19/10/14-1 от 14.10.19, ТОРГ-12 №19/10/14-1 от 14.10.19 Сч-ф №19/10/28-1 от 28.10.19, ТОРГ-12 №19/10/28-1 от 28.10.19 Сч-ф №19/11/01-1 от 01.11.19, ТОРГ-12 №19/11/01-1 от 01.11.19 Сч-ф №19/11/07-1 от 07.11.19, ТОРГ-12 №19/11/07-1 от 07.11.19 Сч-ф №19/11/12-2 от 12.11.19, ТОРГ-12 №19/11/12-2 от 12.11.19 | Оборудование | 56700.2803 | 3324.9627 | 53375.3176 |  | 8-35
[26 empty] | Сч-ф №19/12/23-6 от 23.12.19 Акт КС-2 №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 23.12.19 Справка КС-3 №1 от 23.12.19 Акт КС-11 №1 от 23.12.19 | СМР | 4924.4607 | 288.7754 | 4635.6853 |  | 36-107
[26 empty] | ОС-3 №ЕЭТ00000007 от 24.12.2019 | [5 empty] | 108-109
2 | Реконструкция сети электроснабжения ВЛ-6 кВ №18 (с отпайками и ТП) | 5150.67 | 5150.67 | 0 |  | 5150.67 | 5150.67 |  |  | км | 12 | 5150.67 | 5150.67 | 0 |  | 5150.9224 | 5150.9224 |  |  | 5150.9224 | 5150.9224 |  |  | км | 12 | Сч-ф №55 от 27.12.19 Акт от 27.12.19 | ПИР | 253.7831 | 253.7831 |  |  | 110-112
[26 empty] | Сч-ф №54 от 25.12.19, ТОРГ-12 №54 от 25.12.19 | Оборудование | 206.1364 | 206.1364 |  |  | 113-116
[26 empty] | Сч-ф №56 от 27.12.19 Акт КС-2 №1,2,3 от 27.12.19 Справка КС-3 №1 от 27.12.19 Акт КС-11 №1 от 27.12.19 | СМР | 4691.0029 | 4691.0029 |  |  | 117-135
[26 empty] | ОС-3 №ЕЭТ00000009 от 28.12.2019 | [5 empty] | 136-137
3 | Реконструкция щита синхронизации ПС-110 кВ НТМК (ГПП-1) | 2193.91 | 2193.91 | 0 |  | 2193.91 | 2193.91 |  |  | щит | 1 | 2193.91 | 2193.91 | 0 |  | 2193.9097 | 2193.9097 |  |  | 2193.9097 | 2193.9097 |  |  | щит | 1 | Сч-ф №19/10/31-7 от 31.10.19 Акт №1 от 31.10.19 | ПИР | 801.667 | 801.667 |  |  | 138-139
[26 empty] | Сч-ф №19/11/14-1 от 14.11.19, ТОРГ-12 №19/11/14-1 от 14.11.19 | Оборудование | 1058.8967 | 1058.8967 |  |  | 140-141
[26 empty] | Сч-ф №19/12/23-4 от 23.12.19 Акт КС-2 №1,2,3 от 23.12.19 Справка КС-3 №1 от 23.12.19 Акт КС-11 №1 от 23.12.19 | СМР | 333.346 | 333.346 |  |  | 142-152
[26 empty] | ОС-3 №ЕЭТ00000008 от 24.12.2019 | [5 empty] | 153-154
4 | Реконструкция системы телемеханизации подстанций: ПС НТМК (ГПП-1); ПС Кислородная (ГПП-2); ПС Прокатная (ГПП-4); ПС Доменная (ГПП-7), с внедрением СОТИАССО | 8578.717 | 8578.717 | 0 |  | 8578.717 | 8578.717 |  |  | система | 1 | 8578.717 | 8578.717 | 0 |  | 8533.2787 | 8533.2787 |  |  | 8533.2787 | 8533.2787 |  |  | система | 1 | Сч-ф №УТ-998 от 12.11.19 Акт №1 от 12.11.19 Сч-ф №УТ-999 от 12.11.19 Акт №2 от 12.11.19 | ПИР | 2223.099 | 2223.099 |  |  | 155-158
[26 empty] | Сч-ф №УТ-1034 от 28.11.19, ТОРГ-12 №УТ-443 от 28.11.19 Сч-ф №УТ-1101 от 09.12.19, ТОРГ-12 №УТ-484 от 09.12.19 Сч-ф №УТ-1138 от 12.12.19, ТОРГ-12 №УТ-502 от 12.12.19 Сч-ф №УТ-1210 от 25.12.19, ТОРГ-12 №УТ-547 от 25.12.19 | Оборудование | 4230.8409 | 4230.8409 |  |  | 159-173
[26 empty] | Сч-ф №УТ-1220 от 27.12.19 Акт КС-2 №1,2,3,4,5,6 от 27.12.19 Справка КС-3 №1 от 27.12.19 Акт КС-11 №1 от 27.12.19 | СМР | 2079.3388 | 2079.3388 |  |  | 174-255
[26 empty] | ОС-1 №ЕЭТ00000026 от 27.12.2019 | [5 empty] | 256-258
5 | Фургон-мастерская ГАЗ 3308 "Садко" с лебедкой | 1825 | 1825 | 0 |  | 1825 | 1825 |  |  | шт. | 1 | 1825 | 1825 | 0 |  | 1825 | 1825 |  |  | 1825 | 1825 |  |  | шт. | 1 | сч/ф №УФ0004917 от 20.12.2019г. | Оборудование | 1825 | 1825 |  |  | 259
[26 empty] | ОС-1 №ЕЭТ00000018 от 20.12.2019 | [5 empty] | 260-262
Всего: |  | 83884.297 | 21679.297 | 62205 | 0 | 83884.297 | 21679.297 | 62205 | 0 | 0 |  | 83884.297 | 21679.297 | 62205 | 0 | 83783.1098 | 21578.1098 | 62205 | 0 | 83783.1098 | 21578.1098 | 62205 | 0 |  |  | 0 | 0 | 83783.1098 | 21578.1098 | 62205 | 0
* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы

## 2020 (hidden)
Приложение № 4
Инвестиционная программа организации, реализуемая за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по ООО "ЕвразЭнергоТранс" за 2017-2020 гг.
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Основные технические характеристики |  | Источник финансирования | Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС), тыс. рублей |  |  |  | Календарные сроки исполнения |  |  |  | Эффективность реализации, тыс. рублей
[9 empty] | ПИР* |  | СМР**
|  | Единицы измерения | Количество |  | ПИР* | Материалы и оборудование | СМР** | Итого | начало | завершение | начало | завершение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2017 год
1 | Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС Магнетитовая (ОАО ВГОК) | ячейка | 26 | Всего, в том числе: | 1345.53 | 9687.69 | 3563.1 | 14596.32 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 33.523
|  |  |  | прибыль | 310.7871 | 2237.6379 | 822.9957 | 3371.4207
|  |  |  | амортизация | 1034.7429 | 7450.0521 | 2740.1043 | 11224.8993
прочие источники
2 | Реконструкция щита 0,4 кВ ПС Магнетитовая (ОАО ВГОК) | шт | 1 | Всего, в том числе: | 560.7 | 4089.92 | 770.62 | 5421.24 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
|  |  |  | прибыль | 129.5091 | 944.6793 | 177.9958 | 1252.1842
|  |  |  | амортизация | 431.1909 | 3145.2407 | 592.6242 | 4169.0558
прочие источники
3 | Реконструкция щита 0,4 кВ ПС Обогатительная (ОАО ВГОК) | шт | 1 | Всего, в том числе: | 560.7 | 4089.92 | 770.62 | 5421.24 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
|  |  |  | прибыль | 129.5091 | 944.6793 | 177.9958 | 1252.1842
|  |  |  | амортизация | 431.1909 | 3145.2407 | 592.6242 | 4169.0558
прочие источники
4 | Реконструкция терминалов защит ВЛ-110кВ ПС "НТМК" (ГПП-1) | присоединение | 6 | Всего, в том числе: | 2168.12 | 19989.54 | 10909.59 | 33067.25 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
|  |  |  | прибыль | 500.7868 | 4617.1328 | 2519.8692 | 7637.7888
|  |  |  | амортизация | 1667.3332 | 15372.4072 | 8389.7208 | 25429.4612
прочие источники
5 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Евстюниха" ОАО ВГОК | ячейка | 12 | Всего, в том числе: | 726.41 | 8445.93 | 1285.64 | 10457.98 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
|  |  |  | прибыль | 167.7843 | 1950.8193 | 296.9538 | 2415.5575
|  |  |  | амортизация | 558.6257 | 6495.1107 | 988.6862 | 8042.4225
прочие источники
Итого за 2017 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 5361.46 | 46303 | 17299.57 | 68964.03
|  |  |  | прибыль | 1238.3763 | 10694.9485 | 3995.8104 | 15929.1353
|  |  |  | амортизация | 4123.0837 | 35608.0515 | 13303.7596 | 53034.8947
прочие источники
2018 год
6 | Реконструкция РУ-35кВ ПС "Аглофабрика" (ОАО "ВГОК") | ячейка | 4 | Всего, в том числе: | 294.71 | 29594.92 | 11579.89 | 41469.52 | 2011 | 2018 | 2011 | 2018
|  |  |  | прибыль | 67.6254 | 6790.971 | 2657.1688 | 9515.7651
|  |  |  | амортизация | 227.0846 | 22803.949 | 8922.7212 | 31953.7549
прочие источники
7 | Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации ПС 35-110 кВ ОАО ВГОК | шт | 7 | Всего, в том числе: | 50.99 | 1249.13 | 2669.96 | 3970.08 | 2013 | 2018 | 2013 | 2018
|  |  |  | прибыль | 11.7004 | 286.6305 | 612.6599 | 910.9907
|  |  |  | амортизация | 39.2896 | 962.4995 | 2057.3001 | 3059.0893
прочие источники
8 | Реконструкция фундаментов трансформаторов 10 МВА ПС "Обогатительная" ОАО ВГОК | шт | 2 | Всего, в том числе: | 418.8 | 2142.99 | 2926.36 | 5488.15 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
|  |  |  | прибыль | 96.0996 | 491.7392 | 671.4945 | 1259.3333
|  |  |  | амортизация | 322.7004 | 1651.2508 | 2254.8655 | 4228.8167
прочие источники
9 | Реконструкция ЗРУ-110кВ ПС 11035//6кВ "Коксовая" (ГПП-10) | ячейка | 6 | Всего, в том числе: | 4685.82 | 10191.07 | 2905.41 | 17782.3 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 33.56
|  |  |  | прибыль | 1075.2274 | 2338.4845 | 666.6872 | 4080.399
|  |  |  | амортизация | 3610.5926 | 7852.5855 | 2238.7228 | 13701.901
прочие источники
10 | Прочие инвестиционные проекты: Автовышка АГП-28 м на базе КАМАЗ | шт | 1 | Всего, в том числе: |  |  |  | 5912.5763
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 5912.5763
амортизация
прочие источники
Итого за 2018 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 5450.32 | 43178.11 | 20081.62 | 74622.6263
|  |  |  | прибыль | 1250.6526 | 9907.8251 | 4608.0104 | 21679.0644
|  |  |  | амортизация | 4199.6674 | 33270.2849 | 15473.6096 | 52943.5619
прочие источники
2019 год
11 | Реконструкция ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ "Коксовая" (ГПП-10) | ячейка | 4 | Всего, в том числе: | 6705 | 46872 | 12559 | 66136 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 66.288
|  |  |  | прибыль | 0 | 2287 | 1644 | 3931
|  |  |  | амортизация | 6705 | 44585 | 10915 | 62205
прочие источники
12 | Реконструкция сети электроснабжения ВЛ-6 кВ №18 (с отпайками и ТП). | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 354.06 | 675.79 | 4120.82 | 5150.67 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
|  |  |  | прибыль | 354.06 | 675.79 | 4120.82 | 5150.67
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
прочие источники
13 | Реконструкция щита синхронизации ПС-110 кВ НТМК (ГПП-1) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 518.76 | 1329.44 | 345.71 | 2193.91 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
|  |  |  | прибыль | 518.76 | 1329.44 | 345.71 | 2193.91
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
прочие источники
14 | Реконструкция системы телемеханизации подстанций: ПС НТМК (ГПП-1); ПС Кислородная (ГПП-2); ПС Прокатная (ГПП-4); ПС Доменная (ГПП-7), с внедрением СОТИАССО | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 3917 | 1605.717 | 3056 | 8578.717 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020
|  |  |  | прибыль | 3917 | 1605.717 | 3056 | 8578.717
|  |  |  | амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
прочие источники
15 | Прочие инвестиционные проекты: Фургон-мастерская ГАЗ 33088 "Садко" с лебедкой | шт | 1 | Всего, в том числе: |  |  |  | 1825
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 1825
амортизация
прочие источники
Итого за 2019 год |  |  |  | Всего, в том числе: | 11494.82 | 50482.947 | 20081.53 | 83884.297
|  |  |  | прибыль | 4789.82 | 5897.947 | 9166.53 | 21679.297
|  |  |  | амортизация | 6705 | 44585 | 10915 | 62205
прочие источники
2020 год
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Коксовая" (ГПП-10) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 87.252
|  |  |  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Прокатная" (ГПП-4), ПС 110/6кВ НТМК (ГПП-1) с внедрением ВЧТО | шт. | 1 | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
|  |  |  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
3 | Реконструкция системы телемеханизации подстанций: ПС НТМК (ГПП-1); ПС Кислородная (ГПП-2); ПС Прокатная (ГПП-4); ПС Доменная (ГПП-7), с внедрением СОТИАССО | шт. | 1 | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
|  |  |  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
4 | Прочие инвестиционные проекты: ГАЗ (Соболь грузопассажирский 7 мест) | шт. | 1 | Всего, в том числе: | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | прибыль |  |  |  | 0
|  |  |  | амортизация |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0
Итого за 2020 год |  |  |  | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
За весь период реализации инвестиционной программы |  |  |  | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | прибыль | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0
* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | 22472.4 | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!