## 2020
Сводные данные по аварийным отключениям за 2020 г. ООО ЕвразЭнергоТранс (по Кемеровской области)
Дата и время аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объекта электросетевого хозяйства после аварии | Объект | Описание | Причина | Мероприятия по устранению причин аварии | Дата устранения | Ответственные
05.02.20, 15 час. 51 мин. | 05.02.20, 15 час. 51 мин. | ВЛ 110 кВ Кондомская – Шерегеш-2 цепь с отпайкой на ПС Зеленая | На ПС Кондомская от 1-й ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Кондомская – Шерегеш-2 с отпайкой на ПС Зеленая. АПВ успешно. На ПС Шерегеш-1 от ЗМН отключились выключатели 6 кВ яч. №№ 302,402. АВР 1-3 секции, 2-4 секции успешно. На ПС Зеленая от ЗМН отключился ЭВ 35 кВ ввод№1, АВР СВ 35кВ успешно | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Мгновенное нарушение электрической изоляции между проводом фазы В и конструкцией траверсы опоры №74 в момент схода "снеговой шапки" | Установить дополнительные гирлянды в шлейфе фазы В опоры №74 | 2020-08-31 | ООО «ЕЭТ»
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Резкопеременные перепады температур и обильные снегопады привели к образованию "снеговых шапок" на траверсах опор. Аномальное повышение температуры в дневные часы спровоцировало обильное таяние снега и сход "снеговой шапки" с траверсы фазы В опоры №74 на шлейф провода фазы В | Провести послеаварийный инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Кондомская – Шерегеш-2 с отпайкой на ПС Зеленая | 2020-02-07 | ООО «ЕЭТ»
11.02.2020, 10 час. 31 мин. | 11.02.2020, 10 час. 31 мин. | ВЛ 110кВ Темирская – Казская 2 цепь | На ПС 110кВ Темирская от ТО и ЗЗ отключился В-110кВ Каз-2, АПВ успешно | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции вследствии приближения расплетенных верхних рядов грозотроса к проводу фазы А ВЛ 110кВ Темирская – Казская 2 цепь на расстояние менее допустимого | Демонтировать поврежденный грозотрос в анкерном пролете опор №№41-43 ВЛ-110кВ Темирская - Казская | 2020-02-15 | ООО «ЕЭТ»
|  |  |  | Опора №42 ВЛ-110кВ Темирская–Казская расположена в верхней точке перевала, вследствие чего в грозовой сезон в первую очередь подвергается воздействию атмосферных перенапряжений (ударам молний). Это привело к нарушению механической прочности (термическое повреждение) верхних рядов проволоки троса. В результате резких перепадов температур 10–11.02.2020г., произошло разрушение ослабленных участков проволок троса | Произвести монтаж нового грозотроса в анкерном пролете №№41-43 на ВЛ-110кВ Темирская – Казская | 2020-06-10 | ООО «ЕЭТ»
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Расположение опоры №42 и пролета опор №№41-42 не позволяет техническими средствами и визуально определить участки грозотроса со следами воздействия молний | Провести послеаварийный инженерно-технический осмотр ВЛ-110кВ Темирская -Казская | 2020-02-11 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Провести анализ коррозионного износа троса по фрагменту демонтированного участка троса | 2020-02-28 | ООО «ЕЭТ»
15.03.2020, 07 час. 07 мин. | 15.03.2020, 07 час. 07 мин. | ВЛ-110кВ Кондомская- Шерегеш-1 цепь с отпайкой на ПС Зеленая | На ПС 110кВ Кондомская от ТЗНП отключилась ВЛ-110кВ Кондомская- Шерегеш-1 с отпайкой на ПС Зеленая, АПВ успешно | Техническая причина: | Технические мероприятия:
Мгновенное нарушение электрической изоляции между проводом фазы В и конструкцией траверсы опоры №42 в момент схода "снеговой шапки"
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Резкопеременные перепады температур и обильные снегопады привели к образованию снежных «шапок» на траверсах опор. Аномальное повышение температуры в дневные часы спровоцировало обильное таяние снега и сход "снеговой шапки" с траверсы фазы В опоры №42 по изолятору на шлейф провода фазы В ВЛ-110кВ Кондомская – Шерегеш-1 | Провести послеаварийный инженерно-технический осмотр ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш-1 с отпайкой на ПС Зеленая | 2020-03-17 | ООО «ЕЭТ»
15.06.2020г., 16 час. 39 мин. | 15.06.2020г., 17 час. 20 мин. | ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС «Водная» | 16час.39мин. 15.06.2020г. ПС 220кВ Еланская: от 1ст. ДЗ и ТО отключилась ВЛ-110кВ Еланская – Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС Водная, АПВ не успешно. На ПС 110кВ Водная АВР по 6кВ не успешно. 17час.43мин.15.06.2020г. Силами участка ВВЛ-35-220кВ произведен осмотр ВЛ-110кВ Еланская – Хвостохранилище 2 цепь в пролетах опор №№59-61. При осмотре в пролете опор №№60-61 обнаружено дерево, упавшее из-за охранной зоны ВЛ. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Мгновенное нарушение электрической изоляции между проводом ф. А, С ветвями дерева при падении | Убрать отдельностоящие деревья в пролете опор №№ 60-61 ВЛ-110кВ Еланская–Хвостохранилище с отпайкой на ПС Водная за охранной зоной ВЛ, подготовленные к спилу и представляющие угрозу при падении | 2020-06-30 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Провести послеаварийный инженерно-технический осмотр ВЛ-110кВ Еланская–Хвостохранилище с отпайкой на ПС Водная на предмет определения мест возможного падения отдельностоящих деревьев и мест возможной незаконной рубки. | 2020-06-30 | ООО «ЕЭТ»
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | В результате несанкционированной рубки деревьев неустановленными лицами вне охранной зоны ВЛ-110кВ Еланская –Хвостохранилище, в пролете опор №№ 60-61 на территории деревни Муратово, одно из деревьев изменило направление падения и упало в сторону линии | Определить адресата и направить письмо о несанкционированной вырубке. | 2020-07-10 | ООО «ЕЭТ»
27.08.2020г., 21 час. 22 мин. | 28.08.2020г., 18 час. 14 мин. | В-110 кВ ВЛ Кондомская-Таштагольская 1 цепь | 21час.22мин. 27.08.2020г. ПС 110кВ «Кондомская» от ТЗНП (токовая защита нулевой последовательности) отключилась ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская 1 цепь с неуспешным АПВ. 21час.22мин. 27.08.2020г. ПС 110/35/6кВ «Таштагольская» от защиты минимального напряжения отключился В-6кВ Вв.1, В-6кВ Вв.2, В-35кВ Т-1-40. АВР СВ-6кВ 1-3 с.ш., СВ-6кВ 2-4 с.ш., СВ-35кВ 1-2 с.ш. успешное. При осмотре ОРУ-110кВ оперативный персонал выявил повреждение (задымление) бака ф.А. В-110 К-Т-1, выключатель во включенном положении. При отключении В-110 К-Т-1 вручную, выключатель остался в промежуточном положении. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нагрев коромысла в районе трещины вызвал разложение масла и появление газовых пузырьков вдоль тяги, что при большом объеме газа привело к возникновению дуги и повреждению тяги, с дальнейшим увеличением повреждения при работе АПВ. | Выполнить аварийную резервную схему Т-1 40МВА, исключив из нее В-110 К-Т-1 | 2020-08-28 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Восстановить временно нормальную схему подстанции путем установки В-110кВ с ПС «Казская-110» | 2020-10-29 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Восстановить постоянную нормальную схему ОРУ 110 кВ ПС «Таштагольская» | 2021-06-30 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | После восстановления временной нормальной схемы произвести внеплановые профилактические измерения В-110 К-Т-2 | 2020-11-04 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Произвести внеплановый капитальный ремонт ПС «Таштагольская» с заменой выключателей 110кВ | 2020-12-25 | ООО «ЕЭТ»
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | При 3-х кратном включении-отключении выключателя В-110 К-Т-1 для опробования схемы АВР 35 кВ (27.08.2020) произошло смещение коромысла ф.А и ударное воздействие контакта о корпус дугогасительной камеры. Из-за ударного воздействия в коромысле, в месте крепления тяги возникла трещина, которая привела к значительному уменьшению токопроводящего сечения коромысла. | Разработать аварийную схему питания Т-1 40МВА без В-110 К-Т-1 в схеме с ПС «Кондомская» | 2020-09-01 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Провести внеплановый инструктаж по аварийной схеме оперативному персоналу ПС «Таштагольская» с оформлением в установленном порядке | 2020-09-03 | ООО «ЕЭТ»
16.10.2020г, 10 час. 25 мин. | 16.10.2020г, 16 час. 19 мин. | ПС КМК-1, АТ-2 125МВА | 10час.25мин. 16.10.2020г. сработала аварийная и предупредительная сигнализация, отключился В-10 АТ-2-125, блинкеры и сигналы отключения от защит отсутствуют. Обесточена 1 и 2 с.ш. 10кВ, совместно с яч.4 10кВ «ТСН-41, ТСН-42»; потребители 0,4кВ собственных нужд подстанции, запитанные от ТСН-41, ТСН-42, остались без напряжения. 10час.32мин. 16.10.2020г. После осмотра оборудования и поиска причин отключения выключателя, с разрешения ДС ЦУС включен В-10 АТ-2-125. Включение выключателя неуспешное. 10час.50мин. 16.10.2020г. был подан запрос в Кемеровское РДУ на отключения АТ-2-125 10час.55мин. 16.10.2020г. с разрешения ДС Кемеровского РДУ отключен АТ-2-125 | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Снижение изоляции контрольного кабеля управления В-10 АТ-2 125 МВА вследствие нарушения герметичности и увлажнения через повреждение изоляции привело к появлению цепи и несанкционированному импульсу на срабатывание электромагнита отключения В-10кВ АТ-2 125МВА . | Произвести ремонт (герметизацию) поврежденного участка контрольного кабеля цепей управления В-10кВ АТ-2 125МВА на участке от ЗВО до ОПУ с восстановлением изоляции не менее 1 МОм. | 2020-10-23 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Проверить состояние изоляции цепей управления выключателей ЗВО | 2020-11-30 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Произвести внеплановую проверку цепей РЗиА В-10 АТ-2 125МВА | 2020-11-30 | ООО «ЕЭТ»
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | В процессе монтажных работ по замене контрольных кабелей в ж/б лотках (при замене выключателей 110 кВ, в период 2016-2019 гг.) был допущен дефект монтажа, а именно механическое повреждение (порез с передавливанием) внешней изоляции и изоляции жил кабеля управления В-10 АТ-2 125 МВА (дату повреждения установить не удалось). На данный момент ведется замена щитов ЩСН с заменой части кабелей, в результате перекладки данный кабель оказался сверху потока. В период 12-16.10 кабельные лотки, оставались открыты и кабели подвергались воздействию атмосферных осадков. Дефект монтажа контрольного кабеля привел к попаданию и накоплению влаги в месте повреждения с дальнейшим снижением изоляции ниже допустимой нормы. | Рассмотреть возможность устройства автоматического включения ТСН-5 в параллельную работу к ТСН-41-44 | 2020-12-21 | ООО «ЕЭТ»
23.10.2020г, 17 час. 19 мин. | 24.10.2020г, 01 час. 15 мин. | ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская 2 цепь | ПС110/35/6кВ Кондомская от ТО отключился В-110кВ Таштагольская-2, АПВ не успешно. ПС 110/35/6кВ Таштагольская отключился В-35кВ Т-2-40, В-6кВ ввода №3,4 от ЗМН. АВР по 35кВ успешно, АВР по 6кВ успешно. Произведен внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Кондомская –Таштагольская в пролетах опор №1-14. Обнаружено падение спиленного дерева (ель) из-за охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 с касанием проводов фазы А и В 2-й цепи. Дерево убрано. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции между проводом фаз А,В ветвями дерева при падении. | Убрать отдельно стоящие деревья в пролете опор №8-9 ВЛ-110кВ Кондомская – Таштагольская, находящиеся за охранной зоной ВЛ и угрожающие, при порыве ветра, падением на провода и отключением ВЛ | 2021-05-14 | ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Кондомская – Таштагольская на предмет определения мест возможного падения отдельно стоящих деревьев и мест возможной незаконной рубки. | 2020-10-27 | ООО «ЕЭТ»
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | В результате несанкционированной рубки деревьев не установленными лицами вне охранной зоной ВЛ-110кВ Кондомская -Таштагольская, в пролете опор № 9-10 одно из деревьев изменило направление падения и упало в сторону линии | Проинформировать лесничество Таштагольского района о фактах незаконной рубки леса. | 2020-11-02 | ООО «ЕЭТ»
28.12.2020г, 15 час. 48 мин. | 28.12.2020г, 15 час. 48 мин. | ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш 2 цепь | ПС 110кВ «Кондомская», от ЗЗ отключился В-110 кВ К-Ш-2, АПВ успешно. На опоре №74 2 цепь, фаза «С» обнаружены следы перекрытия шлейфа на траверсу опоры. Ремонт провода не требуется. Погодные условия : температура -25°С, штиль. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции (мгновенный пробой воздушного промежутка) между шлейфом провода фазы «С» 2-й цепи и металлической конструкцией опоры №74 в результате приближения провода к металлоконструкции опоры. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кондомская –Шерегеш | 2020-12-29 | ЦСиП РП ООО «ЕЭТ»
[5 empty] | Заменить полимерную изоляцию анкерных опор ВЛ 110 кВ Кондомская –Шерегеш на стеклянную | 2022-12-31 | ЦСиП РП ООО «ЕЭТ»
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Длительный период низких температур привел к натяжению провода (температурное сжатие) в пролетах опор № 73-74,74-75, что в свою очередь приблизило шлейф к металлоконструкции опоры, уменьшив расстояние между шлейфом фазы «С» 2-й цепи и траверсой опоры №74 ниже допустимого. | Подготовить ведомость объемов работ по замене полимерной изоляции анкерных опор ВЛ 110 кВ Кондомская –Шерегеш на стеклянную. | 2021-02-11 | ЦСиП РП ООО «ЕЭТ»