## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ульяновская"
2 | Идентификатор проекта | О_Ульяновская
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-02-25
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Новокузнецкий район, промплощадка шахта ООО "Усковская"
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | двухтрансформаторная подстанция 110/6,6/6,3 кВ мощностью силовых трансформаторов 2х 16МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | 1. Выполнить реконструкцию РЗА трансформаторов, панелей управления, сигнализации, блокировок; 2. Выполнить реконструкцию системы оперативного тока; 3. Выполнить реконструкцию системы собственных нужд подстанции; 4. Смонтировать систему технологического видеонаблюдения, охранной сигнализации. 5. Выполнить систему телемеханики с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ; 6. Выполнить реконструкцию аварийного освещения помещений подстанции ЗРУ-6кВ; 7. Смонтировать в здании ЗРУ-6кВ санузел и складское помещение; 8. Смонтировать лестницу для подъёма на крышу ЗРУ-6 кВ; 9. Смонтировать анкерную линию для безопасного перемещения по крыше здания ЗРУ-6 кВ; 10. Выполнить системы кондиционирования, вентиляции и обогрева воздуха в помещениях ЗРУ-6кВ; 11. Выполнить реконструкцию ячеек ЯКНО, КРУВ-6кВ; 12. Выполнить благоустройство территории подстанции.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654063, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ Ульяновская планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2027-2028 годах для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии: • потребителей базовой станции оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком»; • потребителей 1 категории ООО «Шахта Усковская» АО ОУК "Южкузбассуголь", незначительный перерыв электроснабжения которых, может привести к затоплению и загазированию подземных горных выработок и полной остановке работы шахты;
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 110/6,6/6,3кВ «Ульяновская». • Выполнение проектных работ. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнить реконструкцию РЗА трансформаторов, панелей управления, сигнализации, блокировок; • Выполнить реконструкцию системы оперативного тока; • Выполнить реконструкцию системы собственных нужд подстанции; • Смонтировать систему технологического видеонаблюдения, охранной сигнализации. • Выполнить систему телемеханики с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ; • Выполнить реконструкцию аварийного освещения помещений подстанции ЗРУ-6кВ; • Смонтировать в здании ЗРУ-6кВ санузел и складское помещение; • Смонтировать лестницу для подъёма на крышу ЗРУ-6 кВ; • Смонтировать анкерную линию для безопасного перемещения по крыше здания ЗРУ-6 кВ; • Выполнить системы кондиционирования, вентиляции и обогрева воздуха в помещениях ЗРУ-6кВ; • Выполнить реконструкцию ячеек ЯКНО, КРУВ-6кВ; • Выполнить благоустройство территории подстанции. • Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»/АО ОУК Южкузбассуголь
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | строительство новой подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ Ульяновская планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2027-2028 годах для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии: • потребителей базовой станции оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком»; • потребителей 1 категории ООО «Шахта Усковская» АО ОУК "Южкузбассуголь", незначительный перерыв электроснабжения которых, может привести к затоплению и загазированию подземных горных выработок и полной остановке работы шахты; | В настоящее время техническое состояние оборудование ГЩУ, ЗРУ-6кВ, ОРУ-110кВ имеет ряд замечаний и нарушений: 1. ГЩУ: 1.1. Оборудование релейной защиты трансформаторов построена на электромеханических реле, износ электрических контактов составляет 60%, отсутствуют современные защиты: от дуговых замыканий; логическая защита шин, УРОВ. Блоки испытательные, ключи и переключатели, измерительные зажимы из-за процессов окисления в значительной степени утратили свои эксплуатационные характеристики, карболитовые клеммные ряды имеют механические повреждения. 1.2. Источники оперативного тока для питания цепей защиты, управления, сигнализации устройств РЗиА и соленоидов включения и отключения приводов зависит от напряжения сети, что снижает надежность электроснабжения потребителей 6кВ. Электромеханические реле, ключи управления и коммутационные аппараты выработали свой ресурс и требуют замены, контактные группы имеют глубокие выработки, пружины прослаблены, не ремонтопригодны. Автоматические выключатели, рубильники, пакетные выключатели и выработали свой ресурс по механической и электрической износостойкости. Аварийный источник в виде аккумуляторной батареи на подстанции отсутствует. 1.3. Щит собственных нужд состоит из трех панелей, автоматические выключатели, электромеханические реле, ключи управления, приборы контроля и коммутационные аппараты выработали свой ресурс и требуют замены, морально и физически устарели; 1.4. Отсутствует системы технологического видеонаблюдения, охранной сигнализации; 1.5. Отсутствует система телемеханики оборудования ЗРУ-6кВ, ОРУ-110кВ; 2. ЗРУ 6 кВ: 2.1. Отсутствует аварийное и эвакуационное освещение помещений подстанции ЗРУ-6кВ. (ПУЭ п.6.1.21); 2.2. В ЗРУ-6кВ дополнительно установлены и подключены на прямую к секциям шин №3,4 по средствам кабеля, две взрывозащищенные ячейки КРУВ-6кВ, что делает не надёжным исполнением изоляцию самих секций шин выполненных в виде шин и расположенных на опорных изоляторах; 2.3. В установке УКРМ № 2, 3 неисправны четыре конденсаторные батареи, что не позволяет достигать проектных параметров по компенсации реактивной мощности на 2 и 3 секции шин. 2.4. В помещениях ЗРУ-6кВ, ГЩУ, бытовом помещении, в помещении дежурных, тамбуре обогрев помещений выполнен с нарушением требований пожарной безопасности на обогревателях отсутствует регулирование температуры и защитное отключение; 2.5. Нет возможности обслуживания кровли здания ЗРУ-6кВ из-за отсутствия лестницы для подъёма и анкерной линии для безопасного перемещения по кровле; 2.6. В здании ЗРУ-6кВ отсутствует санузел, и складское помещение для хранения запасных частей и материалов. 2.7. В помещениях ЗРУ-6кВ в летние месяцы диапазон температур достигает 38°С (ПТЭЭСиС п.5.4.3) 3. ОРУ 110 кВ: 3.1. Над приводами разъединителей отсутствуют козырьки безопасности, для обеспечения безопасности персонала и защиты его от светового и теплового воздействия дуги при проведении переключений (ПУЭ п.4.2.18 (6)); 3.2. Отсутствует система оперативной блокировки разъединителей, для предотвращения возможности ошибочных операций персонала во время переключений (ПТЭЭСиС п.5.4.10); 3.3. Территория ОРУ-110кВ отсыпана щебнем фракции 70-120, что может привести к травмированию персонала во время осмотра и обслуживания оборудования; 3.4. В ячейках ЯКНО (2шт.) РЗА построена на электромеханических реле, износ электрических контактов составляет 80%, ключи и переключатели, измерительные зажимы из-за процессов окисления в значительной степени утратили свои эксплуатационные характеристики, карболитовые клеммные ряды имеют механические повреждения, трансформаторы напряжения имеют низкий уровень изоляции, на корпусах ячеек и на тягах разъединителей имеются следы точечной сквозной коррозии.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1- 2027 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2027 г. | 4 квартал 2027 г.
| Этап 2 - 2028 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2028 г. | 4 квартал 2028 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/6,6/6,3кВ "Ульяновская" | 2х16МВА | 20 | 86.909 |  | 86.909
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48