## Свод
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ООО ЕвразЭнергоТранс" филиал в г.Нижний Тагил в 2022 году.
Наименование | Свердловская область
2022 год
| январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | 1 пол. | июль | август | сентябрь | 3 кв. | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | Год
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Причины
Сети ССК и потребители
Потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сети ООО "ЕвразЭнергоТранс" филиал в г. Нижний Тагил
Технические причины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ошибочные действия персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стихийные действия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Воздействие посторонних лиц и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Воздействие животных и птиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не установлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по НТФ ЕЭТ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование | Расшифровка технологических нарушений
ООО "ЕвразЭнергоТранс", филиал в г. Нижний Тагил
Причины
Технические причины
Стихийные действия
Воздействие посторонних лиц и организаций
Воздействие животных и птиц
Потребители | АПРЕЛЬ: ПС 35 кВ Горная : Вследствие замыкания на землю на ВЛ 6 кВ Леба, принадлежащей потребителю(ОАО ВГОК), по причине не выполнения работ по расчистке охранной зоны, отключился В 6 кВ на ПС 35 кВ Горная.
АПРЕЛЬ: ПС 35 кВ Горная : Вследствие повреждения кабеля 6 кВ на КВЛ 6 кВ Леба, принадлежащей потребителю (ОАО ВГОК) отключился В 6 кВ на ПС 35 кВ Горная.
АПРЕЛЬ: ПС 35 кВ Горная : Вследствие повреждения кабельной перемычки между оп.51-52 ВЛ 6кВ Леба принадлежащей потребителю (ОАО ВГОК) отключился В 6 кВ на ПС 35 кВ Горная.
АПРЕЛЬ: ПС 35 кВ Горная : Вследствие повреждения кабельной перемычки между оп.51-52 ВЛ 6кВ Леба принадлежащей потребителю (ОАО ВГОК) отключился В 6 кВ на ПС 35 кВ Горная.
Ошибочные действия персонала
Не установлено
Исп. Бутюгов В.Д.
т. 8(3435) 49-03-98
Ведущий инженер отдела надзора, ОТ, ГО и ЧС

## Сведения по актам
Информация по инцидентам с составлением актов 2022 года.
№ п/п | Дата возникновения события | Дата востановления нормальной схемы | Объект | Описание | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | ПС 35 кВ Горная | При замыкании на землю на отходящей ВЛ 6 кВ Леба, отходящей от 1С ПС Горная произошло отключение Т-1 3.2 МВА от действия земляной защиты 2 ступени. При однофазном замыкании на землю на ВЛ 6 кВ Леба протекал ток замыкания на землю не достаточной величины для срабатывания токовой защиты от замыкания на землю, при этом напряжение нулевой последовательности возросло до величины срабатывания защиты 2 ступени. | В связи с непроведение работ по расчистке охранной зоны ВЛ 6 кВ Леба, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя ( ОАО ВГОК) произошло замыкание на землю провода данной линии. | Организационные мероприятия
1.Направить письмо на ОАО ВГОК о рповедении расчисткиохранной зоны ВЛ 6 кВ Леба от поросли и угрожающих деревьев
Технические мероприятия
2 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | ПС 35 кВ Горная | При замыкании на землю ВЛ 6 кВ ф. Леба ПС Горная , произошло отключение яч.26 ф.Леба от действия земляной защиты 1 ступени. | В связи с повреждением кабеля 6 кВ ВЛ 6 кВ Леба, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя ( ОАО ВГОК) произошло замыкание на землю и отключение данной ВЛ. | Организационные мероприятия
Технические мероприятия
3 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | ПС 35 кВ Горная | При замыкании на землю на ВЛ 6 кВ ф. Леба ПС Горная , произошло одновременное отключение яч.26 ф.Леба и яч.13 ф. Штурмовой от действия земляной защиты 1 ступени. | Ток однофазного замыкания на землю на ВЛ 6 кВ Леба, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя ( ОАО ВГОК), вызвал бросок емкостного тока на неповрежденных фазах в сети !С 6 кВ, что привело к срабатыванию земляной защиты на яч.13, т.к. защита реагирует только на величину тока замыкания на землю не учитывая его направление. | Организационные мероприятия
Технические мероприятия
4 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | ПС 35 кВ Горная | При включении яч.26 ф.Леба ПС Горная возникло замыкание на землю в сети 6 кВ и , произошло одновременное отключение яч.26 ф.Леба и яч.13 ф. Штурмовой от действия земляной защиты 1 ступени. | Ток однофазного замыкания на землю на ВЛ 6 кВ Леба, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя ( ОАО ВГОК), вызвал бросок емкостного тока на неповрежденных фазах в сети !С 6 кВ, что привело к срабатыванию земляной защиты на яч.13, т.к. защита реагирует только на величину тока замыкания на землю не учитывая его направление. | Организационные мероприятия
Технические мероприятия
Исп. Бутюгов В.Д.
т.8(3435) 49-01-24