ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

___________ И.Н. Беспалов

Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ПС 220/110/10кВ КМК-1»

## 2024 г.

Оглавление

- Описание задач

- Краткое описание предлагаемых мероприятий

- Расчетная стоимость и основные показатели проекта

- Перечень необходимых работ и оборудования

- Календарный график реализации проекта

- Структурный план проекта

- Оценка эффективности

- Приложения

- Описание задач.

Реконструкция ПС 220/110/10кВ «КМК-1» планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025-2029 годах для обеспечения надежного электроснабжения потребителей 1-2 категории надежности:

- ПС 110/6кВ Опорная 6, обеспечивающая электроснабжением электросталеплавильное производство АО «ЕВРАЗ ЗСМК», в том числе часть предприятий торговли и общественного питания

• Гипермаркет Лента.

• Гипермаркет Леруа Мерлен.

• Ресторан быстрого обслуживания KFC.

2) ПС 110/6кВ Опорная 3, обеспечивающая электроснабжением

- 1.РП-314.РП-315 (ООО ЭрЛикид)

- РП-311 – потребители ООО «Проф», ООО «КМК-Энерго», ООО Кузбасстрасмет», УЖДТ «ЕЗСМК»

- РП-318 – потребители ООО «Запсиб лифт»

- ТП-39А ХВО (ООО «Энерготранзит») –очистка воды, потребитель 1 категории.

- РП-34 (ООО Горэлектросеть) театр Металлургов, Поликлиника КМК, учебное заведение Колледж №11.

- ПС-1 (ООО СВРК) ремонт ж/д вагонов,

- ПС-6  –потребители СГМК

- РП-36 Пиковая котельная (ООО «Энерготранзит») – подогрев воды, потребитель 1 категории.

- ТП 3001 СГМК Газоочистка

- РП-303 КХП – оставшиеся помещения Коксохимического производства АО «ЕЗСМК»

- КП-2 (ООО «Энерготранзит»)–перекачка водяных теплоносителей (ООО «Энерготранзит»).

- ПС 110/6кВ Ширпотреб, обеспечивающая электроснабжением большое количество городских социально важных объектов, объектов машиностроения и металлообработки, объектов хранения нефтепродуктов; школы, д/сады, медицинские учреждения в Центральном районе г.Новокузнецка.

- ПС 220/110 Северный Маганак, обеспечивающая электроснабжением социально важные объекты Прокопьевского района.

- Транзитное питание по ВЛ-110кВ с ЮКГРЭС г.Калтан.

Инициаторы проекта:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- Краткое описание предлагаемых мероприятий.

Подстанция КМК-1 находится в собственности ООО «ЕвразЭнергоТранс», введена в эксплуатацию в 1980 год.

Подстанция «КМК-1» представляет собой главную понизительную подстанцию 220кВ на 110кВ, с двумя системами шин и одной обходной системой шин. На подстанции постоянно находится дежурный персонал. Подстанция находится в оперативном управлении Кемеровского РДУ и ОДС МРСК Сибири.

- В настоящее время техническое состояние  оборудования устройств РЗиА подстанции имеет ряд значительных недостатков и нарушений:

- Срок службы составных частей панелей РЗиА, реле, сигнальной арматуры составляет 45 лет, что соответствует в среднем трем срокам службы заявленным заводом изготовителем;

- Физически изношены контакты системы реле, что приводит к их замене при каждой проверке цепей РЗиА;

- Часть номенклатуры реле на данный момент не производится и не имеет аналогов. При выходе из строя их невозможно заменить;

- Физический износ механической части реле, ведущий к отказу при срабатывании РЗиА и к ложным неконтролируемым отключениям оборудования;

- Физический износ контрольных кабелей, разрушение изоляционного покрова токоведущих жил, приводящее к неправильному срабатыванию РЗиА и возможностью возгорания кабельной продукции при коротких замыканиях;

- Разрушение переключающих наладок из-за большого срока эксплуатации и физического износа;

- Разрушение контактных частей измерительных блоков, с последующим их замыканием;

- Разрушение клеммных соединений, сигнальной арматуры из-за физического старения изоляционных частей;

- Отсутствуют элементы изменения уставок на оборудовании силами оперативного персонала;

- Отсутствует возможность выдачи сигналов положения коммутационных аппаратов в систему телемеханики;

- Отсутствует возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами;

- Механический износ контактных частей ключей управления, не позволяющий проводить ими манипуляции при переключении электрооборудования.

- При осмотре силового оборудования выявлены следующие замечания:

- Срок службы составных частей панелей РЗиА, реле, сигнальной арматуры, выключателей  составляет 45 лет, что соответствует в среднем трем срокам службы заявленным заводом изготовителем.

- Физически изношены контактные системы реле, что приводит к требованию их замены при каждой проверке цепей РЗиА.

- Физически изношены механические части выключателя, не позволяющие провести регулировку времени включения и отключения выключателя;

- Часть номенклатуры запасных частей для выключателей и ячеек КРУ на данный момент не производятся и не имеют аналогов. При выходе из строя их невозможно заменить;

- Физический износ механических частей реле, ведущие к отказу при срабатывании РЗиА и к ложным неконтролируемым отключениям оборудования;

- Физический износ контрольных, силовых кабелей, разрушение изоляционного покрова токоведущих жил, приводящее к неправильному срабатыванию РЗиА и возможностью возгорания кабельной продукции при коротких замыканиях;

- Разрушение переключающих наладок из-за большого срока эксплуатации и физического износа;

- Износ силовых втычных контактов и не возможность их замены, ввиду их отсутствия;

- Разрушение клемных соединений из-за физического старения изоляционных частей;

- Разрушение сигнальной арматуры из-за физического старения изоляционных частей;

- Отсутствие блокировочных устройств на тележках выключателя, заземляющих ножах;

- Отсутствует возможность выдачи сигналов положения коммутационных аппаратов в систему телемеханики;

- Отсутствует возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами;

- Механический износ контактных частей ключей управления, не позволяющий проводить управление при переключении электрооборудования;

- Механический износ узлов автоматического закрывания защитных шторок;

- Механических износ узлов вкатывания выключателя;

- Отсутствие в ячейках заземляющих ножей.

3. Пожарная сигнализация в здании ПС «КМК-1» находится в неудовлетворительном состоянии, что создает значительные риски увеличения очага пожара и повреждения оборудования в случае появления источника возгорания.

4. АТЗ объекта не соответствует требованиям Федерального Закона РФ №256-ФЗ от 21.06.2011г. и ЛНА ООО «ЕЭТ» «Стандарт» утвержденного 02.02.2024г. Приказом №01-30, в объеме отсутствующих средств технической защиты:

  - Система охранного видеонаблюдения периметра (СВН) отсутствует, что не позволяет удаленно контролировать периметр подстанции, увеличивает риск проникновения посторонних лиц в электроустановку, снижает уровень защищенности объекта электроэнергетики.

  - Система контроля удаленного доступа (СКУД) отсутствует.

  - Система охранной сигнализации (ОС) отсутствует.

  - Основное ограждение объекта не в полной мере оснащено инженерными средствами.

  - Линия связи для оперативной передачи информации в единый центр оперативного реагирования с вышеперечисленных инженерных систем отсутствует.

- Оборудование системы ТМ и АСКУЭ не позволяет расширение системы и подключение дополнительных сигналов ТС, ТИ, ТУ.

- Отсутствует система технологического видеонаблюдения.

- В соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020г № 1523-р, одной из ключевых мер по повышению надежности и качества энергоснабжения потребителей является переход оперативно-диспетчерского управления на 100-процентное автоматической дистанционное управление режимами работы объектами электрической сети 220кВ и выше и объектами генерации 25МВт и выше в Единой энергетической системе России.  Переход управления оборудованием 220кВ на дистанционное Кемеровским диспетчером РДУ в настоящее время без выполнения реконструкции АСУ ТП и оборудования ОРУ-220кВ не возможен.

С целью повышения надежности социально-значимых потребителей г.Новокузнецка, г.Прокопьевска, запитанных от ПС 220/110/10кВ «КМК-1», создания безопасных условий труда обслуживающего персонала, повышения уровня антитеррористической защищенности объекта, повышения уровня автоматизации процессов и передачи информации на ведомственные органы и диспетчерский центр, организации ДУ коммутационными аппаратами 220кВ требуется выполнить реконструкцию подстанции в 2025г-2029г., в соответствии с современными нормами проектирования электроустановок, а именно:

- Выполнить разработку ПИР в 2025г на 1 этапе реконструкции в объеме:

  - Реконструкция оборудования ОРУ 220кВ c учетом возможности дистанционного управления данным оборудованием из диспетчерских центров;

  - Реконструкция системы СКУД;

  - Реконструкция системы технологического и охранного видеонаблюдения;

  - Реконструкция системы АПС;

  - Реконструкция линий связи с учетом обеспечения передачи информации по ВОЛС с требуемой пропускной способности;

  - Реконструкция релейной защиты и силового оборудования ЗРУ 10кВ;

  - Реконструкция оперативной блокировки;

  - Согласовать ПИР 1 этапа с службами Кемеровского РДУ;

- Выполнить в 2025г на 1 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Произвести поставку оборудования для 1 этапа работ в объемах и сроках согласно спецификации разработанного проекта и графика работ.

  - Демонтаж и монтаж оборудования ОРУ-220кВ;

  - Демонтаж и монтаж оборудования ЗРУ 10кВ;

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования 220кВ, 10кВ и инженерных систем, вводимых в работу с предоставлением протоколов и отчетов о проведении ПНР;

  - выполнить проверку и предоставить отчет «О мероприятиях по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств» для микропроцессорных устройств на 1 этапе реконструкции. Все вновь смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и электромагнитной обстановке на подстанции;

- Выполнить в 2026г разработку ПИР на 2 этапе реконструкции в объеме:

  - Реконструкция релейной защиты присоединений 220кВ, 110кВ, 10кВ;

  - Реконструкция релейной защиты ДЗШ-110;

  - Реконструкция релейной защиты УРОВ-110;

  - Реконструкция АРПН АТ-1-125, АТ-2-125;

  - Реконструкция РЗА ТН-1-220, ТН-2-220, ТН-1СШ-110, ТН-2СШ-110;

  - Реконструкция оборудования ЗВО (ячейки АТ-1-125, АТ-2-125, СК-1,СК-2);

  - Реконструкция релейной защиты СК-1,СК-2;

  - Реконструкция системы управления и контроля параметров СК-1, СК-2;

  - Регистратор аварийных событий;

  - Реконструкция системы телемеханики;

  - Реконструкция системы АСКУЭ;

  - Реконструкция системы дистанционного управления АСУТП;

  - Реконструкцию системы SCADA;

  - Согласовать ПИР 2 этапа с службами Кемеровского РДУ;

- Выполнить в 2026г на 2 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Монтаж оборудования ЗВО (без оборудования относящегося к СК-1, СК-2);

  - Монтаж системы СКУД;

  - Монтаж системы технологического и охранного видеонаблюдения;

  - Монтаж системы автоматической пожарно-охранной сигнализации;

  - Монтаж оборудования связи и линий связи;

  - Произвести поставку оборудования для 2 этапа работ в объемах и сроках согласно спецификации разработанного проекта и графика работ.

  - Демонтаж и монтаж оборудования ЗВО 10кВ;

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования  10кВ и инженерных систем, вводимых в работу с предоставлением протоколов и отчетов о проведении ПНР;

  - выполнить проверку и предоставить отчет «О мероприятиях по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств» для микропроцессорных устройств на 2 этапе реконструкции. Все вновь смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и электромагнитной обстановке на подстанции;

- Выполнить в 2027г на 3 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Замену оборудования РЗА ОВ-110;

  - Замену оборудования РЗА АТ-1-125;

  - Замену оборудования РЗА АТ-2-125;

  - Замену оборудования панелей РПР;

  - Замену оборудования панелей управления ГЩУ;

  - Замену оборудования центральной сигнализации;

  - Монтаж системы дистанционного управления АСУТП;

  - Монтаж системы телемеханики;

  - Монтаж системы SCADA;

  - Монтаж регистратора аварийных событий;

  - Замена оборудования РЗА ДЗШ-110;

  - Замена оборудования РЗА УРОВ-110;

  - Выполнить поставку оборудования согласно проекта для 3 этапа реконструкции;

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования  и инженерных систем, вводимых в работу с предоставлением протоколов и отчетов о проведении ПНР;

  - выполнить проверку и предоставить отчет «О мероприятиях по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств» для микропроцессорных устройств на 3 этапе реконструкции. Все вновь смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и электромагнитной обстановке на подстанции;

- Выполнить в 2028г на 4 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1- Северный Маганак;

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-ЮКГРЭС с отпаками;

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 3-1;

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-1;

  - Замену оборудования РЗА ТН-1-220;

  - Замену оборудования РЗА ТН-2-220;

  - Замену оборудования РЗА ТН-1СШ-110;

  - Замену оборудования РЗА ТН-2СШ-110;

  - Провести демонтаж старого оборудования;

  - Выполнить поставку оборудования согласно проекта для 4 этапа реконструкции;

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования  и инженерных систем, вводимых в работу с предоставлением протоколов и отчетов о проведении ПНР;

  - выполнить проверку и предоставить отчет «О мероприятиях по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств» для микропроцессорных устройств на 4 этапе реконструкции. Все вновь смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и электромагнитной обстановке на подстанции;

- Выполнить в 2029г на 5 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб 1 цепь;

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб 2 цепь;

  - Замена оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 3-2;

  - Замена оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-2;

  - Замену оборудования РЗА ТН-1СШ-110;

  - Замену оборудования РЗА ТН-2СШ-110;

  - Замену рабочего места оперативного персонала.

  - Выполнить поставку оборудования согласно проекта для 5этапа реконструкции;

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования  и инженерных систем, вводимых в работу с предоставлением протоколов и отчетов о проведении ПНР;

  - выполнить проверку и предоставить отчет «О мероприятиях по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств» для микропроцессорных устройств на 5 этапе реконструкции. Все вновь смонтированное оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости и электромагнитной обстановке на подстанции;

Показатели энергоэффективности вновь устанавливаемого оборудования: экономия потерей электроэнергии – 0% (за счет замены коммутационного оборудования).

- Расчётная стоимость и основные показатели проекта.

Сметная стоимость работ по реконструкции ПС 220/110/10кВ «КМК-1» по экспертной оценке составляет 309 270,79 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 36 848,74 тыс. рублей без НДС.

- Укрупнённая стоимость СМР составляет 81 726, 61 тыс. руб. без НДС.

- Оборудование 190 695,43  тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит:

- 2025 г. – 36 156,54 тыс. руб. без НДС, в том числе:

проектные работы – 11 917,45  тыс. руб. без НДС,

СМР – 7 271,73 тыс. руб. без НДС,

Оборудование – 16 967,37 тыс. руб. без НДС.

- 2026 г. – 104 638,84 тыс. руб. без НДС, в том числе:

проектные работы – 24 931,30  тыс. руб. без НДС,

СМР – 23 912,26 тыс. руб. без НДС,

Оборудование –  55 795,28 тыс. руб. без НДС.

- 2027 г. –  123 013,52 тыс. руб. без НДС, в том числе:

СМР – 36 904,06 тыс. руб. без НДС,

Оборудование – 86 109,47 тыс. руб. без НДС.

- 2028 г. –  19 552,97 тыс. руб. без НДС, в том числе:

СМР – 5 865,89 тыс. руб. без НДС,

Оборудование – 13 687,08 тыс. руб. без НДС.

- 2029 г. –  25 908,92 тыс. руб. без НДС, в том числе:

СМР – 7 772,68 тыс. руб. без НДС,

Оборудование – 18 136,25 тыс. руб. без НДС.

- Список необходимых работ и оборудования.

- Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 220/110/10кВ «КМК-1».

- Выполнение проектных работ в два этапа.

- Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов для каждого из пяти этапов

- Поставка необходимого оборудования и материалов для каждого из пяти этапов.

- Выполнить в 2025г на 1 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Демонтаж и монтаж оборудования ОРУ-220кВ;

  - Демонтаж и монтаж оборудования ЗРУ 10кВ;

- выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования 220кВ, 10кВ и инженерных систем, вводимых в работу.

- Выполнить в 2026г на 2 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Монтаж оборудования ЗВО (без оборудования относящегося к СК-1, СК-2);

  - Монтаж системы СКУД;

  - Монтаж системы технологического и охранного видеонаблюдения;

  - Монтаж системы автоматической пожарно-охранной сигнализации;

  - Монтаж оборудования связи и линий связи;

  - Демонтаж и монтаж оборудования ЗВО 10кВ;

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования  10кВ и инженерных систем, вводимых в работу.

- Выполнить в 2027г на 3 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Замену оборудования РЗА ОВ-110;

  - Замену оборудования РЗА АТ-1-125;

  - Замену оборудования РЗА АТ-2-125;

  - Замену оборудования панелей РПР;

  - Замену оборудования панелей управления ГЩУ;

  - Замену оборудования центральной сигнализации;

  - Монтаж системы дистанционного управления АСУТП;

  - Монтаж системы телемеханики;

  - Монтаж системы SCADA;

  - Монтаж регистратора аварийных событий;

  - Замена оборудования РЗА ДЗШ-110;

  - Замена оборудования РЗА УРОВ-110;

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования  и инженерных систем, вводимых в работу;

- Выполнить в 2028г на 4 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1- Северный Маганак;

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-ЮКГРЭС с отпаками;

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 3-1;

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-1;

  - Замену оборудования РЗА ТН-1-220;

  - Замену оборудования РЗА ТН-2-220;

  - Замену оборудования РЗА ТН-1СШ-110;

  - Замену оборудования РЗА ТН-2СШ-110;

  - Провести демонтаж старого оборудования;

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования  и инженерных систем, вводимых в работу.

- Выполнить в 2029г на 5 этапе следующие работы, согласно проекта:

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб 1 цепь;

  - Замену оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб 2 цепь;

  - Замена оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 3-2;

  - Замена оборудования РЗА ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-2;

  - Замену оборудования РЗА ТН-1СШ-110;

  - Замену оборудования РЗА ТН-2СШ-110;

  - Замену рабочего места оперативного персонала.

  - выполнить пусконаладочные работы для вновь смонтированного оборудования  и инженерных систем, вводимых в работу;

- Календарный график реализации проекта.

- в течении 1 квартала 2025 г. провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по реконструкции ПС 220/110/10кВ «КМК-1».

- в течении 2-3 квартала 2025 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации 1 этапа.

- в течении 1-2 квартала 2025 г. оформить заказ на поставку оборудования (1 этапа) на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование;

- в течении 2-3 квартала 2025 г. осуществить поставку оборудования (1 этапа);

- в 3-4 квартале 2025 г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу оборудования (1 этапа).

- в 1-2 квартале 2026 г. выполнить поставку оборудования (2 этапа).

- в течении 2-4 квартала 2026 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации 2-5 этапа.

- в 3-4 квартале 2026 г., выполнить монтаж и наладку оборудования (2этапа)

- в 1-2 квартале 2027 г. выполнить поставку оборудования (3 этапа).

- в 3-4 квартале 2027 г., выполнить монтаж и наладку оборудования (3 этапа).

- в 1-2 квартале 2028 г. выполнить поставку оборудования (4 этапа).

- в 3-4 квартале 2028 г., выполнить монтаж и наладку оборудования (4 этапа).

- в 1-2 квартале 2029 г. выполнить поставку оборудования (5 этапа).

- в 3-4 квартале 2029 г., выполнить монтаж и наладку оборудования (5 этапа).

- Структурный план проекта.

- Выполнение проектных работ по реконструкции ПС;

- Приобретение оборудования и материалов по реконструкции ПС;

- Замена оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

- Оценка эффективности.

- Реконструкция ПС 220/110/10кВ «КМК-1» с заменой оборудования 10,110,220кВ, устройств РЗиА, системы собственных нужд с ТСН повлияет на  повышение  надежности электроснабжения социально-значимых потребителей г.Новокузнецка, г.Прокопьевска и ряда объектов среднего и малого бизнеса.

- Реконструкция системы АСУ ТП с созданием автоматизированного рабочего места оперативного персонала, дистанционного управления оборудованием 220кВ от Системного оператора повысит уровень автоматизации подстанции и предоставит оперативному персоналу и диспетчерскому центру удаленный доступ к состоянию схемы электроснабжения подстанции для принятия оперативных решений по ликвидации аварийных положений на объекте.

- Реконструкция системы технологического видеонаблюдения, системы оперативной блокировки оборудования 6кВ, пожарной сигнализации и пожаротушения повысит уровень безопасности обслуживающего персонала при выполнении технического обслуживания электрооборудования.

- Реконструкция инженерных систем (охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД, наружного ограждения) повысит уровень антитеррористической защищенности объекта.

Технический директор			Н.Н. Апрышко

- Приложения.

Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.7 на выполнение реконструкции ПС 220/110/10кВ «КМК-1».

Приложение № 2. Схема ПС 220/110/10кВ «КМК-1».

Приложение №3. Акт № 2 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС КМК-1.

Приложение №4. Акт оценки тех. состояния пожарной сигнализации КМК-1.

Приложение №5. Протокол проверки РЗА 2021г.

Приложение №6. Протокол  по ДУ (РДУ с ЕЭТ) от 29.04.2021.

Приложение №7. Служебное письмо № 20 от 12.02.24г по РЗиА ПС КМК1 (СЭС).

Приложение №8. СП №502-50 от 13.02.2024 инвестпрограмма 2025-2029  реконструкция КМК-1.

Приложение №9.. Письмо № 722 от 25.05.2021 Кулешкову ДА по ДУ на КМК-1

Приложение №10. Протокол  по ДУ (РДУ с ЕЭТ) 03.02.2023