## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-3 НКМК"
2 | Идентификатор проекта | О_ОП-3 НКМК
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-02-25
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Новокузнецк, Центральный район, промплощадка ПРП АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | двухтрансформаторная подстанция 110/6 кВ мощностью силовых трансформаторов 2х 40МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | 1. Выполнить реконструкцию системы оперативного тока с АКБ и блоком аварийного освещения БАО. 2. Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН. 3. Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации и пожаротушения кабельного подвала с передачей данных на пульт ПЦН. 4. Выполнить замену трансформаторов собственных нужд мощностью 250кВА. 5. Выполнить реконструкцию системы собственных нужд с заменой силовых шкафов ЩСН-0,4кВ. 6. Выполнить реконструкцию здания технологического вспомогательного назначения. 7. Выполнить реконструкцию оборудования 1 и 2 с.ш. в ЗРУ-110кВ, ОРУ-110кВ с устройством разъединителей 110кВ с двигательными приводами и вынесенными БУ, ОПН-110кВ, выключателей элегазовых 110кВ, элегазовых трансформаторов тока 110кВ, с устройством порталов 110кВ и заменой ошиновки 110кВ. 8. Выполнить реконструкцию системы центральной сигнализации и оперативной блокировки. 9. Выполнить реконструкцию шкафов РЗиА трансформаторов, панелей управления. 10. Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом; 11. Выполнить реконструкцию ячеек 1-4 с.ш. КРУ-6кВ с вакуумными выключателями, повышенной степени автоматизации с микропроцессорными защитами и технологическим видеонаблюдением.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654063, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция ПС 110/6кВ ОП-3 НКМК планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2026-2028 годах для обеспечения надежного электроснабжения потребителей 1, 2 и 3 категории надежности ООО «Энерготранзит», ООО «Эрликид», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также объектов среднего и малого бизнеса, расположенных вблизи промплощадки: Основными потребителями 6кВ подстанции «ОП-3 НКМК» являются: 1.РП-314.РП-315 (ООО ЭрЛикид) 2. РП-311 – потребители ООО «Проф», ООО «КМК-Энерго», ООО Кузбасстрасмет», УЖДТ «ЕЗСМК» 3. РП-318 – потребители ООО «Запсиб лифт» 4. ТП-39А ХВО (ООО «Энерготранзит») –очистка воды, потребитель 1 категории. 5. РП-34 (ООО Горэлектросеть) театр Металлургов, Поликлиника КМК, учебное заведение Колледж №11. 6. ПС-1 (ООО СВРК) ремонт ж/д вагонов, 7. ПС-6 –потребители СГМК 8. РП-36 Пиковая котельная (ООО «Энерготранзит») – подогрев воды, потребитель 1 категории. 9. ТП 3001 СГМК Газоочистка 10. РП-303 КХП – оставшиеся помещения Коксохимического производства АО «ЕЗСМК» 11. КП-2 (ООО «Энерготранзит»)–перекачка водяных теплоносителей (ООО «Энерготранзит»).
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 110/6кВ «ОП-3 НКМК». • Выполнение проектных работ. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнить реконструкцию системы оперативного тока с АКБ и блоком аварийного освещения БАО. • Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН. • Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации и пожаротушения кабельного подвала с передачей данных на пульт ПЦН. • Выполнить замену трансформаторов собственных нужд мощностью 250кВА. • Выполнить реконструкцию системы собственных нужд с заменой силовых шкафов ЩСН-0,4кВ. • Выполнить реконструкцию здания технологического вспомогательного назначения. • Выполнить реконструкцию оборудования 1 и 2 с.ш. в ЗРУ-110кВ, ОРУ-110кВ с устройством разъединителей 110кВ с двигательными приводами и вынесенными БУ, ОПН-110кВ, выключателей элегазовых 110кВ, элегазовых трансформаторов тока 110кВ, с устройством порталов 110кВ и заменой ошиновки 110кВ. • Выполнить реконструкцию системы центральной сигнализации и оперативной блокировки. • Выполнить реконструкцию шкафов РЗиА трансформаторов, панелей управления. • Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом; • Выполнить реконструкцию ячеек 1-4 с.ш. КРУ-6кВ с вакуумными выключателями, повышенной степени автоматизации с микропроцессорными защитами и технологическим видеонаблюдением. • Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | строительство новой подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкция ПС 110/6кВ ОП-3 НКМК планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2026-2028 годах для обеспечения надежного электроснабжения потребителей 1, 2 и 3 категории надежности ООО «Энерготранзит», ООО «Эрликид», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также объектов среднего и малого бизнеса, расположенных вблизи промплощадки: Основными потребителями 6кВ подстанции «ОП-3 НКМК» являются: 1.РП-314.РП-315 (ООО ЭрЛикид) 2. РП-311 – потребители ООО «Проф», ООО «КМК-Энерго», ООО Кузбасстрасмет», УЖДТ «ЕЗСМК» 3. РП-318 – потребители ООО «Запсиб лифт» 4. ТП-39А ХВО (ООО «Энерготранзит») –очистка воды, потребитель 1 категории. 5. РП-34 (ООО Горэлектросеть) театр Металлургов, Поликлиника КМК, учебное заведение Колледж №11. 6. ПС-1 (ООО СВРК) ремонт ж/д вагонов, 7. ПС-6 –потребители СГМК 8. РП-36 Пиковая котельная (ООО «Энерготранзит») – подогрев воды, потребитель 1 категории. 9. ТП 3001 СГМК Газоочистка 10. РП-303 КХП – оставшиеся помещения Коксохимического производства АО «ЕЗСМК» 11. КП-2 (ООО «Энерготранзит»)–перекачка водяных теплоносителей (ООО «Энерготранзит»). | В настоящее время техническое состояние оборудования КРУ-6кВ имеет ряд значительных недостатков и нарушений: 1. Срок эксплуатации силового оборудования КРУ-6кВ превышает средний срок эксплуатации в 1,5 раза. Запасные части для электромагнитных приводов сняты с производства, что привело к использованию элементов приводов резервных ячеек с целью восстановления работоспособности действующих. На данный момент резерв запасных частей исчерпан. На изоляционных тягах полюсов наблюдается износ, люфты и трещины, что снижает изоляционные свойства полюса выключателя ВМП-10 и увеличивает переходное сопротивление контактной системы сверх нормируемых значений. Собачки электромагнитных приводов имеют значительную выработку, что привело к невозможности приведения регулировок привода к паспортным значениям. Информация содержится в актах ремонтов. 2. Для устройства релейной защиты на базе механических реле превышен средний срок эксплуатации в 3 раза. Комплектующие (испытательные блоки клеммники, ключи, световая аппаратура и т.д.) устройств РЗиА утратили эксплуатационные и изоляционные характеристики. Реле панелей защит имеют значительный разброс параметров по срабатыванию. Провода и кабели цепей вторичной изоляции эксплуатируются в условиях сниженной изоляции, относительно нормативных параметров. Информация содержится в служебном письме от ЗАО Завод»СибЭнергоСила» от 08.02.2024г в приложении №2. 3. Собственные нужды подстанции находятся в неудовлетворительном состоянии, а именно: 3.1 Автоматы защиты 0,4кВ имеют механические неисправности (заедания, выработка в «собачках» удержания), превышено переходное сопротивление, увеличено время срабатывания. 3.2 Кабельная продукция имеет повреждения верхнего защитного слоя, пересушена. 3.3 Рабочее и аварийное освещение запитаны от одного источника питания, что является нарушением п.5.12.3 ПТЭЭСиС РФ. 3.4 В аварийном режиме система СДТУ и АСКУЭ не обеспечены постоянным функционированием и готовностью к действию при установленном качестве передачи информации, что является нарушением п.6.11.1 ПТЭЭСиС РФ. 5. Проектные решения подстанции Опорная -3 не соответствуют современным требованиям в части надежности схемы электроснабжения потребителей, а именно: 5.1. Схема питания подстанции Опорная-3 с короткозамыкателями на стороне 110кВ не соответствует современным требованиям защиты оборудования. Замена на элегазовые выключатели 110кВ позволит значительно снизить время протекания токов короткого замыкания в месте повреждения и уменьшит негативное влияние повреждений на подстанции ОП-3 на схему электроснабжения головной подстанции ГПП 220/110кВ «КМК-1». 5.2. В схеме питания оперативного тока для питания цепей защиты, управления, сигнализации цепей РЗиА соленоидов включения отключения приводов имеется значительный недостаток, а именно оперативный ток переменный и запитан от одного источника питания 220В с собственной сети подстанции. При ненормальных режимах работы сети, потеря источника питания оперативного тока может привести к отказу работы устройств РЗиА и снижению надежности электроснабжения потребителей. 5.3. Состав существующих релейных защит и автоматики подстанции Опорная-3 не учитывает современные защиты ЛЗШ, дуговую защиту, УРОВ, которые в значительной степени повышают функциональные возможности устройств РЗиА по селективности, быстродействию, чувствительности и резервированию. 6. Система охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД отсутствуют, что не позволяет удаленно контролировать периметр подстанции, увеличивает риск проникновения посторонних лиц в электроустановку, снижает уровень защищенности объекта электроэнергетики. 7. Пожарная сигнализация и система пожаротушения в здании ОП-3 находятся в неудовлетворительном состоянии, что создает значительные риски увеличения очага пожара и повреждения оборудования в случае появления источника возгорания.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1- 2026 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2026 г. | 4 квартал 2026 г.
| Этап 2 - 2027 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2027 г. | 4 квартал 2027 г.
| Этап 3 - 2028 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2028 г. | 4 квартал 2028 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/6кВ "ОП-3 НКМК" | 2х40МВА | 20 | 279.046 |  | 279.046
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48