ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

___________ И.Н. Беспалов

Паспорт инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение

ПС 6/0,4кВ РП-318»

## 2024 г.

Оглавление

- Описание задач

- Краткое описание предлагаемых мероприятий

- Расчетная стоимость и основные показатели проекта

- Перечень необходимых работ и оборудования

- Календарный график реализации проекта

- Структурный план проекта

- Оценка эффективности

- Приложения

- Описание задач.

Техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ «РП-318»  планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025 году для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей 3 категории надежности, а именно предприятия и организации мелкого и среднего бизнеса Центрального района г. Новокузнецка, находящихся вблизи промплощадки ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:

- ООО «ЗапсиблифтСервис»;

- ФЛ Романов В.Д.;

- ФЛ Порядин А.В.;

- ФЛ Поляков В.В.;

- ГПО «Автомет»;

- Базовая станция оператора сотовой связи МТС;

а также электроустановки цеха связи автоматизации (ЦТД) АО «ЕВРАЗ ЗСМК», пожарно-спасательная часть ПСЧ №7 ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Инициатор проекта:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- Краткое описание предлагаемых мероприятий.

Распределительная подстанция ПС 6/0,4кВ «РП-318» введена в эксплуатацию в 1965г в составе РУ-6кВ из двух секций шин 6кВ, двух трансформаторов 6/0,4кВ Т-1 и Т-2 1000кВА, РУ-0,4кВ из двух секций шин 0,4кВ.

- Срок эксплуатации трансформатора ТМ-1000 6/0,4 кВ Т-1 РП-318 составляет 59 лет при гарантированном безопасном сроке эксплуатации 25 лет. В настоящее время техническое состояние силового трансформатора Т-1 имеет ряд недостатков и нарушений:

- Состояние уплотнений и навесного оборудования. В местах соединения навесного оборудования с баком трансформатора наблюдаются течи масла, протяжка уплотнений не дает результата по причине деформации фланцев труб системы охлаждения; по периметру основного бака в местах сварки наблюдаются следы отпотевания масла по причине деформации (трещин) сварных швов.

- Отсутствует система приточно – вытяжной вентиляции.

- Переключатель ПБВ не исправен и зашунтирован, трансформатор работает без возможности регулирования напряжения.

- Кабели 6; 0,4 кВ выработали свой ресурс, местами наблюдается воздействие трансформаторного масла, высыхание концевой заделки в камере трансформатора.

- Срок эксплуатации трансформатора ТМ-1000 6/0,4 кВ Т-2 РП-318 составляет 59 лет при гарантированном безопасном сроке эксплуатации 25 лет. В настоящее время техническое состояние силового трансформатора Т-2 имеет ряд недостатков и нарушений:

- Состояние уплотнений и навесного оборудования. В местах соединения навесного оборудования с баком трансформатора наблюдаются течи масла, протяжка уплотнений не дает результата по причине деформации фланцев труб системы охлаждения; по периметру основного бака в местах сварки наблюдаются следы отпотевания масла по причине деформации (трещин) сварных швов.

- Отсутствует система приточно – вытяжной вентиляции.

- Кабели 6; 0,4 кВ выработали свой ресурс, высыхание концевой заделки в камере трансформатора.

- В камерах трансформаторов Т-1, Т-2 отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, в связи с чем, в летнее время, обмотки трансформаторов работают в режиме перегрева температуры.

- Трансформаторы по срокам эксплуатации и характеристикам морально и физические устарели,  не являются энергоэффективными относительно современных силовых трансформаторов.

- Отсутствует система удаленного автоматизированного контроля за температурой обмоток и магнитопровода, а также предупредительная и аварийная сигнализация в случае превышения температуры свыше допустимой в эксплуатации.

С целью обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей, запитанных с ПС 6/0,4кВ РП-318, а также повышения уровня автоматизации процессов и передачи информации в диспетчерский центр, требуется выполнить техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ РП-318 в 2025г, в соответствии с современными нормами проектирования электроустановок, а именно:

- Выполнить замену существующих масляных трансформаторов ТМ-1000кВА 6/0,4кВа на сухие энергоэффективные трансформаторы мощностью 1000кВА 6/0,4кВА на существующие фундаменты.

- Выполнить устройство системы контроля за состоянием температуры обмоток трансформатора и магнитопровода и передачи данных в систему телемеханизации и панель центральной сигнализации подстанции.

- Выполнить устройство системы автоматической приточно-вытяжной вентиляции в камерах трансформаторов

- Выполнить замену опорной изоляции, ошиновки  по стороне 6кВ и 0,4кВ в камере трансформаторов.

- Выполнить замену питающих кабельных линий 6кВ от РУ-6кВ до силовых трансформаторов.

Показатели энергоэффективности вновь устанавливаемого оборудования: потери электроэнергии одного вновь устанавливаемого трансформатора: Рхх=0,955кВт, снижение на 1,495кВт относительно существующего.

- Расчётная стоимость и основные показатели проекта.

Сметная стоимость работ в 2025г по техническому перевооружению ПС 6/0,4кВ РП-318 по экспертной оценке составляет 7 645,88 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 794,5 тыс. рублей без НДС.

- Укрупнённая стоимость СМР составляет 2 055,42 тыс. руб. без НДС.

- Оборудование 4 795,97  тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

- Список необходимых работ и оборудования.

- Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение технического перевооружения ПС 6/0,4кВ РП-318.

- Выполнение проектных работ.

- Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов.

- Поставка необходимого оборудования и материалов.

- Выполнить замену существующих масляных трансформаторов ТМ 1000кВА 6/0,4кВа на сухие энергоэффективные трансформаторы мощностью 1000кВА 6/0,4кВА на существующие фундаменты.

- Выполнить устройство системы контроля за состоянием температуры обмоток трансформатора и магнитопровода и передачи данных в систему телемеханизации и панель центральной сигнализации подстанции.

- Выполнить устройство системы автоматической приточно-вытяжной вентиляции в камерах трансформаторов

- Выполнить замену опорной изоляции, ошиновки  по стороне 6кВ и 0,4кВ в камере трансформаторов.

- Выполнить замену питающих кабельных линий 6кВ от РУ-6кВ до силовых трансформаторов.

- Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования.

- Сдача оборудования в эксплуатацию.

- Календарный график реализации проекта.

- в течении 1 квартала 2025 г. провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по техническому перевооружению ПС 6/0,4кВ РП-318.

- в течении 2-3 квартала 2025 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации.

- в течении 2 квартала 2025 г. оформить заказ на поставку оборудования на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование;

- в 2 квартале 2025г. провести подготовительные работы;

- в течении 2-3 квартала 2025 г. осуществить поставку оборудования: силовых трансформаторов 1000кВА и материалов для технического перевооружения.

- в 3-4 квартале 2025г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу оборудования  трансформаторов собственных нужд мощностью 1000кВА, системы вентиляции и температурного контроля,

- Структурный план проекта.

- Выполнение проектных работ по техническому перевооружению ПС;

- Приобретение оборудования и материалов по реконструкции ПС;

- Замена оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

- Оценка эффективности.

Техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ РП-318 повлияет на повышение надежности электроснабжения и энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей 3 категории надежности, а именно предприятия и организации мелкого и среднего бизнеса Центрального района г. Новокузнецка, находящихся вблизи промплощадки ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:

- ООО «ЗапсиблифтСервис»;

- ФЛ Романов В.Д.;

- ФЛ Порядин А.В.;

- ФЛ Поляков В.В.;

- ГПО «Автомет»;

- Базовая станция оператора сотовой связи МТС;

а также электроустановки цеха связи автоматизации (ЦТД) АО «ЕВРАЗ ЗСМК», пожарно-спасательная часть ПСЧ №7 ГУ МЧС России по Кемеровской области, в том числе на повышение уровня автоматизации процессов и передачи информации в диспетчерский центр.

Технический директор						Н.Н. Апрышко

- Приложения.

Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.15 на техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ «РП-318».

Приложение № 2. Схема ПС 6/0,4кВ «РП-318».

Приложение №3. Акт комиcсионного осмотра технического состояния тр-ра Т-1 ТП-318.

Приложение №4. Приложение №4. Акт комиcсионного осмотра технического состояния тр-ра Т-2 ТП-318.

Приложение №5. Акт на текущий ремонт трансформатора РП-318 Т-1 ТМ-1000.

Приложение №6. Акт на текущий ремонт трансформатора РП-318 Т-2 ТМ-1000.