## 2023г
Дата и время аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объекта электросетевого хозяйства после аварии | Объект | Описание | Причина | Мероприятия по устранению причин аварии | Дата устранения
08.03.2023., 10 часов 43 минут (местного), | 08.03.2023 , 12 часов 53 минут (местного), | ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС "Водная", | ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС «Водная» под напряжением. ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС «Водная» под напряжением. Схема электроснабжения ПС 220/110кВ «Еланская», ПС 110/6кВ «Хвостохранилище», ПС 110/6кВ «Водная» без отклонений. | Техническая причина:
|  |  |  | Порывы ветра на открытой местности (косогор) воздействовали на провода и гирлянду изоляторов и привели к ее колебательным движениям с последующим разрушением замка изолятора ПС-70Е, что привело к расцеплению гирлянды изоляторов. | Установить временный бандаж на место замыкания провода и траверсы на опоре №10 фаза В ВЛ-110кВ Е-Х 2 цепь | 2023-03-17
|  |  | Погодные условия: скорость ветра 10-12 м/с, температура 5-7градусов С, преимущественно ясно и слабый дождь. | Расцепление гирлянды (4-5 тарелка) привело к резкому опусканию провода фазы "В" и касанию нижней траверсы 2-й цепи опоры №10. В результате касания провода и заземленной конструкции траверсы произошло короткое замыкание ф."В" на "Землю". | Провести послеаварийный инженерно-технический осмотр ВЛ-110кВ Еланская-хвостохранилище 1,2 | 2023-03-31
|  |  | 10час.43мин. 08.03.2023г. ПС 220/110кВ «Еланская»: от ТЗНП 1ст, 1 ст ДЗ и ТО отключилась ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС 110/35кВ «Водная», АПВ неуспешно. Точка КЗ 1,23км от ПС 220/110кВ Еланская, фаза В=0. | Организационная причина:
|  |  |  | 8 марта по югу области проходил воздушный фронт с штормовыми порывами ветра | приобрести и установить на место повреждения провода спиральный соединительный зажим типа СС для восстановления нагрузочных и электрических характеристик провода на опоре №10 фаза в ВЛ-110кВ Е-Х 2 цепь. | 2023-06-01
12час.30мин. 08.03.2023г. ПС 110кВ «Хвостохранилище»: произведен осмотр ОВБ, нет напряжения на 1 с.ш. 6кВ, АВР - не работало В ввод №1 включен, ЭВ-110-Т1 - включен.
12час.53мин. 08.03.2023г. ПС 220кВ «Еланская»: включен РПВ выключателя В-110кВ Хвостохранилище 2. Подано напряжение на ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС «Водная»
17час.30мин.08.03.2023г. Силами участка ВВЛ-35-220кВ произведен осмотр ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС «Водная» в пролетах опор №№1-72. При осмотре на опоре №10 фаза В обнаружено расцепление гирлянды изоляторов (4-5 тарелки).
12.05.2023г., 05 час. 00 мин. (местного), | 12.05.2023г., 05 час. 00 мин. (местного), | ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС «Водная» | ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС «Водная» под напряжением. ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС «Водная» под напряжением. Схема электроснабжения ПС 220/110кВ «Еланская», ПС 110/6кВ «Хвостохранилище», ПС 110/6кВ «Водная» без отклонений. Погодные условия : скорость ветра 3,5 м/с, температура 5°С, преимущественно облачно | Техническая причина:
Самоустранившееся короткое замыкание в неустановленном месте. Зона ответственности смежных ТСО
|  |  | 05час. 00мин. 12.05.2023г. ПС 220/110кВ «Еланская»: от 1ст ТЗНП, ТО отключилась ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС110/35кВ «Водная», АПВ успешно. Точка КЗ 16,7км от ПС 220/110кВ Еланская, фаза С=0. 06час.16мин. 12.05.2023г. ПС 110/6кВ «Водная»: произведен осмотр ЮЭС, ПС 110/6кВ «Водная» замечаний нет. 10час. 15мин. 12.05.2023г. ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1,2 цепь с отпайкой на ПС «Водная»: произведен осмотр в пролетах опор №№ 68-72 - замечаний нет. 11час. 45мин. 15.05.2023г. ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1,2 цепь с отпайкой на ПС «Водная»: произведен осмотр в пролетах опор №№ 1-73 - замечаний нет. | Организационная причина:
|  |  |  | В ходе осмотра ВЛ находящейся в зоне обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» дефектов не выявлено. Общая протяженность ВЛ находящейся в зоне обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» составляет 14574м до опоры №73. Расстояние до границы разделения зон обслуживания составляет 14466м. Расстояние до точки короткого замыкания составляет 16700м. Предполагаемое место повреждения ВЛ находится в зоне обслуживания ПАО МРСК Сибири | Подготовить письмо в ПАО МРСК Сибири с запросом на предоставление результатов осмотра и причин отключения | 2023-05-30
26.05.2023г., 04 час. 36 мин. (местного), | 26.05.2023г., 04 час. 36 мин. (местного), | ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС «Водная» | ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС «Водная» под напряжением. ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС «Водная» под напряжением. Схема электроснабжения ПС 220/110кВ «Еланская», ПС 110/6кВ «Хвостохранилище», ПС 110/6кВ «Водная» без отклонений. Погодные условия : скорость ветра 3 м/с, температура 5°С, переменная облачность. | Техническая причина:
Самоустранившееся короткое замыкание в неустановленном месте. Зона ответственности смежных ТСО
|  |  | 04час. 36мин. 26.05.2023г. ПС 220/110кВ «Еланская»: от 1ст ТЗНП и ТО отключилась ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС110/35кВ «Водная», АПВ успешно. Точка КЗ 16,77км от ПС 220/110кВ Еланская, фаза В=0. 05час. 11мин. 26.05.2023г. ПС 220/110кВ «Еланская»: произведен осмотр линейного портала ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС110/35кВ «Водная», замечаний нет. 05час.15мин. 26.05.2023г. ПС 110/6кВ «Водная»: произведен осмотр линейного портала ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС110/35кВ «Водная», замечаний нет. 06час. 10мин. 26.05.2023г. ПС 110кВ «Хвостохранилище»: произведен осмотр ОВБ, 2ЛР110 Е-Х1, линейный портал ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС110/35кВ «Водная», замечаний нет. 09час. 30мин. 26.05.2023г. ВЛ-110 кВ Еланская-Хвостохранилище 1,2 цепь с отпайкой на ПС «Водная»: произведен осмотр в пролетах опор № 1-73, замечаний нет. | Организационная причина:
|  |  |  | В ходе осмотра ВЛ находящейся в зоне обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» дефектов не выявлено. Общая протяженность ВЛ находящейся в зоне обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» составляет 14574м до опоры №73. Расстояние до границы разделения зон обслуживания составляет 14466м. Расстояние до точки короткого замыкания составляет 16700м. Предполагаемое место повреждения ВЛ находится в зоне обслуживания ПАО МРСК Сибири | Подготовить письмо в ПАО МРСК Сибири с запросом на предоставление результатов осмотра и причин отключения | 2023-06-10
03.06.2023 г. 04 ч. 07 м. (местного), | 03.06.2023 г. 04 ч. 07 м. (местного), | ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1 | ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1 с отпайками в работе по схеме нормального режима с ПС 220 кВ Ускатская. Метеоусловия: - температура окружающего воздуха + 17° С, - ветер СВ, 2 м/с, . | Техническая причина:
|  |  |  | В ходе расследования при проведении осмотра отпайки ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1на ПС «Ерунаковская-8» в пролёте опор 13-14 была обнаружена ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой. | Произвести осмотр отпайки ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1 на ПС «Ерунаковская-8» после аварийного отключения. | 2023-06-05
|  |  | В 04-34 Д/д ОДС ООО «ЕвразЭнергоТранс» сообщила, что в 04-07 отключалась ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1 от 1,2 ступени ТЗНП, ДЗ, с УАПВ. Точка КЗ на расстоянии 22 км от ПС 220 кВ Ускатская. |  | Произвести вырубку/обрезку дерева, в пролёте опор № 13-14 | 2023-06-08
|  |  | 05.06.2023г с 10-35 до 15-10 бригадой ОАО «КузбассЭлектро» произведен осмотр отпайки ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1на ПС «Ерунаковская-8», в пролёте опор № 13-14 обнаружено дерево вне охранной зоны ВЛ, ветви которого касались фазного провода. 08.06.2023г с 15-09 до 15-50 бригадой ОАО «КузбассЭлектро» спилена ветка приводящая к отключению ВЛ. | Организационная причина:
|  |  |  | Приближение ветки дерева из-за охранной зоны к проводу ВЛ не выявлено т.к. это произошло в промежуток между плановыми осмотрами линий.. | Организовать осмотр отпаек ВЛ-110 Ускатская-Луговая-1,2 на ПС Ульяновская, ПС Ерунаковская-8, обращая особое внимание на наличие в просеке ВЛ веток могущих привести к отключению. | 2023-08-31
08.07.2023г., 04 час. 07 мин. (местного), | 08.07.2023г., 04 час. 07 мин. (местного), | ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская 1 цепь | ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская 1 цепь под напряжением. ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская 2 цепь выведена в ремонт. Схема электроснабжения ПС 110кВ «Таштагольская» с отклонениями: выведен в ремонт Т-2-40, выведена в ремонт ВЛ-110кВ Кондомкая-Таштагольская 2 цепь. Погодные условия: слабый ветер, температура 16-18°С, проливной дождь, гроза. | Техническая причина:
|  |  |  | Из-за импульса грозового перенапряжения произошла ионизация воздушного промежутка в районе верхней и средней фазы ВЛ, что привело к мгновенному электрическому пробою воздушного промежутка между фаз и заземленными конструкциями ВЛ. | Провести послеаварийный инженерно –технический осмотр ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская 1,2 цепь | 2023-07-30
|  |  | 04час. 07мин. 08.07.2023г. ПС 220/110кВ «Кондомская»: от ТЗНП и ТО отключилась ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская 1 цепь, АПВ успешно. 15час. 08мин. 08.03.2023г. Силами участка ВВЛ-35-220кВ произведен осмотр с применением БПЛА ВЛ-110 кВ Кондомская-Таштагольская 1 цепь. Замечаний не обнаружено. |  | В соответствии с титулом ремонтов выполнить ремонт заземления опор ВЛ 110 кВ Кондомская-Таштагольская | 2023-12-31
Организационная причина:
|  |  |  | Во время сильной грозы произошло воздействие разряда молнии в элементы ВЛ | Результаты расследования проработать с персоналом ЦСП СП и ЦСП РП. | 2023-07-21
09.07.2023., 22 часов 37 минут (местного), | 09.07.2023 , 22 часов 37 минут (местного), | ВЛ-220кВ ТУГРЭС -Евразовская 2 цепь, ПС Евразовская | ВЛ-220 кВ ТУГРЭС-Евразовская 1 цепь под напряжением; ВЛ-220 кВ ТУГРЭС-Евразовская 2 цепь под напряжением. Схема электроснабжения ПС 220кВ Евразовская без отклонений. Погодные условия : слабый ветер, температура 16-18С, проливной дождь, гроза. | Техническая причина:
|  |  |  | из-за импульса грозового перенапряжения произошла ионизация воздуха, что привело к мгновенному пробою по поверхности полимерного изолятора верхней фазы "С" ВЛ с последующим дуговым замыканием на заземленные конструкции опоры. | выполнить замену изолятора ЛК 120/220-А-IV верхней фазы "С" ВЛ-220кВ ТУГРЭС-Евразовская 2 цепь | 2023-08-15
[5 empty] | провести закуп изолятора ЛК 120/220-А-IV | 2023-12-31
|  |  | 22час. 37мин. 09.07.2023г. ПС Евразовская: Отключился выключатель ЭВ-220 ТУГРЭС-2 от защит МТО, 1 ст дистанционной защиты, 1 ст ТНЗНП. АПВ успешное. перерыва электроснабжения потребителей не было. |  | провести послеаварийный инженерно-технический осмотр участка ВЛ-220кВ ТУГРЭС-Евразовская 1,2 цепь в зоне ответственности ООО "ЕвразЭнергоТранс" | 2023-07-30
Организационная причина:
|  |  | 16час. 49мин. 11.07.2023г. При осмотре линии на опоре №8 на ф.С был обнаружен полимерный изолятор со следами перекрытия дуговым разрядом. | во время сильной грозы произошло воздействие (прямое попадание) разряда молнии в элементы ВЛ | включить в график 2024г проверку сопротивления контуров опор ВЛ-220кВ ТУГРЭС-Евразовская 1,2 цепь (8шт) | 2023-11-01
17.08.23, 06 часов 28 минут (местного), | 17.08.23, 07 часов 16 минут (местного), | п/ст. ОП-10 | Схема подстанции ОП-10 нормальная, без отклонений. На улице +18ºС. | Техническая причина:
|  |  |  | Пробой внутреннего слоя изоляции (стержня) оттяжного полимерного изолятора фазы «В» на землю | Заменить оттяжную гирлянду фазы «В» над проходными вводами в камеру трансформатора Т-1 80 МВА | 2023-08-27
|  |  | 06 ч 28 мин действие «ТО-110кВ» и ДФЗ Т-1 отключен Т-1 80 МВА. 1 и 3 с.ш. 10 обесточены. АВР 1-2, 3-4 с.ш. 10кВ – отказ. 06 ч 43 мин произведен осмотр отключившегося оборудования. 07 ч 16 мин включены СМВ 1-2, СМВ 3-4 с.ш. 10кВ. Недоотпуск и экономический ущерб отсутствуют |  | Окрасить металлоконструкции защитного козырька над натяжными изоляторами ввода | 2023-08-27
[5 empty] | Провести внеплановую проверку цепей АВР 1-2, 3—4 секции шин 10 кВ | 2023-09-22
Организационная причина:
|  |  |  | Согласно РД испытания изоляции классом напряжения 110 кВ не проводятся, оценка состояния осуществляется визуальным осмотром и при помощи тепловизора. Согласно протокола тепловизионного контроля № 75 от 05.04.2022 дефектов на данном оборудовании не выявлено (периодичность 1раз в 2 года), при визуальных осмотрах дефектов не обнаружено. | Довести информацию по данному инциденту до персонала цеха | 2023-08-27
31.08.2023., 16 часов 38 минут (местного), | 31.08.2023 , 17 часов 10 минут (местного), | п/ст ОП-19 | Схема подстанции ОП-19 с отклонениями, ТН-1-110кВ выведен в ремонт, отключен ШР-110-ТН-1 | Техническая причина:
|  |  |  | при постановке под напряжение ТН-110кВ, межвитковое короткое замыкание в обмотках 100В фазы "В" привело к короткому замыканию в сети 110кВ | произвести ремонт и замену поврежденного оборудования ТН и ОПН 1 сш 110кВ | 2023-12-25
|  |  | 05.07.2023 с ПС Ерунаковская привезен для ревизии резервный трансформатор НАМИ-110 07.07.2023 -28.08.2023 проведена ревизия и испытания фазы резервного ТН типа НАМИ-110 | Организационная причина:
|  |  |  | Персонал ЦСМ после проведенного ремонта ТН-110кВ фазы "В" выполнил испытания в объеме указанном в РД 34.45-51.300-97, но не проводил проверку на отсутствие витковых замыканий по средствам измерения потерь холостого хода, как это требует паспорт на трансформаторы напряжения типа НАМИ-110 | довести информацию по данному инциденту до персонала цеха | 2023-09-20
|  |  | ПС110кВ ОП-19 31.08.2023 смонтирован резервный ТН на фазе "В" | Разрешение на включение ТН-110 кВ в работу было выдано руководителем цеха на основании протоколов от ЦСМ, без оценки полноты проведенных испытаний, в тч указанных в паспорте трансорматора | перед допуском подрядных организаций на проведение работ, в обязательном порядке выдавать паспорт на оборудование и под роспись требовать его изучения | постоянно
|  |  | 31.08.2023 16ч38м выполнялись операции по выводу из ремонта ТН-1-110. При включении ШР-110-ТН-1 происходит короткое замыкание на фазе "В" трансформатора напряжения. От динамического действия тока короткого замыкания произошло разрушение фарфоровой покрышки с разливом масла. От действия защиты ДЗТ отключился Т-1 31,5МВА, АВР 1-2 сш 6 кВ успешное. Действием МТЗ отключилась линия ВЛ-110-ЗСМК-Кузнецкая-2, АПВ на ВЛ-110 успешное. |  | после получения протоколов (актов) проводить проверку на полноту и достаточность выполненных работ согласно паспортов на оборудования и требований РД | постоянно
16ч40м по телефону 112 вызвана пожарная охрана
17ч06м выведено оборудование 1 сш 110кВ в ремонт, выдано разрешение на тушение возгорания разлитого масла
17ч10м возгорание масла потушено
08.10.2023., 10 часов 18 минут (местного), | 08.10.2023 , 12 часов 15 минут (местного), | ВЛ-110кВ ЮК-ГРЭС-ТУ ГРЭС |  | Техническая причина:
|  |  | ВЛ-110кВ ЮК-ГРЭС-ТУ ГРЭС 1 и 2 цепи в работе. Схема электроснабжения ПС 110кв Обогатительная нормальная. ВВ Ввода №2 и №4 в работе | При отключении ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС -ТУ ГРЭС-2 цепь, пропало напряжение с ТСН-2. Из-за подпитки от двигательной нагрузки потребителей 2 секции шин 6кВ произошла задержка в отключении выключателя ВВ Ввода 2 от ЗМН на 0,5с, при уставке 2,7с фактическое время составило 3,2с в соответствии с уставкой. Сформировались одновременные команды на включение секционного выключателя СВ-1-2 и СВ-3-4. Суммарный ток, потребляемый электромагнитами выключателей 6кВ составил 200А (мах выходной ток УКП 150А). При этом на УКП-1 отключается АВ-0,4кВ питания и УКП-2 берет нагрузку двух выключателей. Автоматика в УКП-2 не может поддержать и компенсировать выходное напряжение на выходе устройства. При этом вся мощность от включения выключателей ложится на УКП-2, что приводит к его перегрузке и выключатели ВВ Ввода 2и4 не успевают включиться (с посадкой механизма привода на защелку). УКП (индуктивному накопителю), требуется время не менее 0,5с между импульсами включения на каждый выключатель. | произвести ремонт или замену СВ 0,4кВ на ЩСН ПС-110кВ Обогатительная | 2023-12-29
|  |  | 08.10.2023г 11час.18мин. РДУ: откл. ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС - ТУ ГРЭС 2 цепь с отпайками, АПВ неуспешное. |  | выполнить схему управления СВ 0,4кВ без автоматического возврата АВ-0,4кВ при подачи напряжения по ВЛ-110кВ | 2023-11-30
|  |  | 11час.18мин. ПС-110кВ Обогатительная: откл. ВВ Ввод №2, ВВ Ввод №4, АВР по 6кВ неуспешное. АВР по 0,4кВ неуспешное. |  | Произвести замену неисправного автомата питания 0,4кВ УКП 380/220В | 2023-11-30
|  |  | 11час.28мин. РДУ: РПВ ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС- ТУ ГРЭС 2 цепь с отпайками успешное, линия под напряжением. 11час.37мин. ПС-110кВ Обогатительная: вкл. вводной автомат 0,4кВ от ТСН-2 вручную, вкл. секционный автомат 0,4кВ. |  | выполнить увеличение интервала срабатывания после отключения СВ-6кВ от ЗМН между СВ 1-2 и СВ 3-4 секции | 2024-01-25
|  |  | 11час.40мин. ПС-110кВ Обогатительная: вкл. ВВ Ввод №2, Ввод №4, СВ1-2, СВ 3-4 с.ш.6кВ поставлены на АВР. | Организационная причина:
|  |  |  | Отключение ВЛ-110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС 1,2 цепь обслуживаемых филиалом ПАО "Россети Сибирь" Кузбассэнерго Южные сети | информацию по инциденту проработать с персоналом ЦСР РП | 2023-12-15
12час.15мин. ПС-110кВ Обогатительная: восстановлена нормальная схема по 0,4кВ.
19.11.2023., 07 часов 37 минут (местного), | 19.11.2023 , 07 часов 52 минут (местного), | ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 1и2 цепь, |  | Техническая причина:
|  |  | ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС Водная под напряжением. ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС Водная под напряжением. Схема электроснабжения ПС 110кВ Хвостохранилище без отклонений. | из-за уменьшения воздушного промежутка произошел дуговой пробой воздуха между шлейфом опоры и заземленной металлической частью опоры №6 | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш 2 цепь ИТР персоналом участка ВВЛ | 2023-12-15
|  |  | 07час.37мин. 19.11.2023г. ПС Еланская: отключилась линия ВЛ 110кВ Еланская-Хвостохранилище 1и2 цепь с отпайкой на ПС Водная от токовой отсечки, дистанционной защиты и земляной защиты. АПВ линии ВЛ-110кВ Еланская-хвостохранилище 1 цепь с отпайкой на ПС Водная успешное. АПВ линии ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС Водная не успешное. 07час52мин 19.11.2023г. линия ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище включена в работу. перерыва электропотребителей не было. | Организационная причина:
во время сильного ветра произошло приближение шлейфа провода на опоре заземленным частям опоры
19.11.23, 07 часов 44 минут (местного), | 19.11.23, 10 часов 53 минут (местного), | ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая 2 цепь |  | Техническая причина:
|  |  | Схема ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1,2, ПС 110 Ерунаковская-8, Ульяновская нормальная. Погодные условия: по сообщению МЧС порывы ураганного ветра до 35м/с. | Падение дерева под действием ураганного ветра на отпайку к ПС110 кВ Ерунаковская-8 от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2, в пролете опор №17-18 привело к механическому отрыву гирлянды ф.С и повреждению траверсы на оп.№18. | Провести вырубку угрожающих падением деревьев на ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 | 2024-11-01
|  |  | 07 ч 44 мин. 19.11.2023 на ПС 220кВ Ускатская от ТО, 1 и 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2, АПВ не успешно. На ПС 110кВ Ульяновская и ПС 110кВ Ерунаковская АВР успешное. 08 ч 50 мин. 19.11.2023 на ПС 220кВ Ускатская от ТО, 1 и 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1, АПВ не успешно. |  | Восстановить поврежденный участок ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 отпайки к ПС110 Ерунаковская-8, пролете опор №17-18 | 2023-11-24
Организационная причина:
|  |  | 10 ч 53 мин. 19.11.2023 подано напряжение на ПС 110 Ерунаковская-8, Ульяновская от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1. 16 ч 05 мин. 19.11.2021 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 отпайки к ПС110 Ерунаковская-8 произведен внеплановый осмотр линии. Обнаружено падение дерева с границы охранной зоны в пролете оп. №17-18, повреждение траверсы и изоляторов на опоре №18 отпайки ВЛ 110кВ к ПС110 Ерунаковская-8. 15 ч 41 мин 24.11.2023 г. После замены траверсы введена в работу ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2 | Порывы ветра ураганной силы (скоростью 35м/с) привели к падению дерева (пихта) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 | 2023-12-08
Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением дерево на границе охранной зоны отпайки к ПС 110 кВ Ерунаковская-8, ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2, в пролете опор №17-18)
06.12.2023г., 20 час. 28 мин. (местного), | 06.12.2023г., 20 час. 28 мин. (местного), | ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегешская 2 цепь |  | Техническая причина:
|  |  | ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш 1 цепь под напряжением. ВЛ-110 кВ Кондомская-Шерегеш 2 цепь под напряжением. Схема электроснабжения ПС 110кВ «Шерегешская» без отклонений. Погодные условия: слабый ветер, температура +3 -5°С, сильный дождь переходящий в снег. | В результате таяния снега и намокания от проливного дождя снеговой шапки произошло ее обрушение с траверсы опоры с последующим перекрытием воздушного промежутка между шлейфом фазы А и заземленными металлоконструкциями опоры. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кондомская-Шерегеш 2 цепь персоналом участка ВВЛ | 2024-01-12
Организационная причина:
|  |  | 16час. 28мин. 06.12.2023г. ПС «Шерегешская»: Отключилась линия ВЛ 110 кВ Кондомская-Шерегешская 2 цепь от токовой отсечки и земляной защиты. АПВ успешное. Перерыва электроснабжения потребителей не было. | Во время сильного дождя переходящего в снег произошло обрушение снеговой шапки с траверсы опоры №60, ф.А