## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ "Ерунаковская-8"
2 | Идентификатор проекта | О_Ерунаковская-8
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-02-25
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Новокузнецкий район
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | двухтрансформаторная подстанция 110/6,6/6,3 кВ мощностью силовых трансформаторов 2х 16МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | 1. Установить систему компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ. 2. Модернизировать защиту от замыканий на землю. 3. Выполнить систему телемеханики с организацией канала связи с диспетчерским центром. 4. Выполнить реконструкцию системы основного и аварийного освещения помещений подстанции ЗРУ-6кВ и ОРУ-110кВ. 5. Выполнить систему кондиционирования помещений. 6. Выполнить систему безопасного обслуживания кровли зданий. 7. Установить над приводами разъединителей козырьки безопасности; 8. Выполнить систему блокировок разъединителей; 9. Выполнить благоустройство территории на ОРУ-110кВ.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654063, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ Ерунаковская-8 планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025-2026 годах для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии: • потребители 1 категории надежности шахты Ерунаковская АО ОУК "Южкузбассуголь", подземные и поверхностные потребители, в т.ч. объекты жизнеобеспечения шахты (вентиляторы главного проветривания и водоотливные установки), незначительный перерыв электроснабжения которых, может привести к затоплению и загазированию подземных горных выработок и полной остановке работы шахты;
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 110/6,6/6,3кВ Ерунаковская-8. • Выполнение проектных работ. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Установить систему компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ. • Модернизировать защиту от замыканий на землю. • Выполнить систему телемеханики на базе «Прософт» с организацией канала связи с диспетчерским центром. • Выполнить реконструкцию системы основного и аварийного освещения помещений подстанции ЗРУ-6кВ и ОРУ-110кВ. • Выполнить систему кондиционирования помещений. • Выполнить систему безопасного обслуживания кровли зданий. • Установить над приводами разъединителей козырьки безопасности; • Выполнить систему блокировок разъединителей; • Выполнить благоустройство территории на ОРУ-110кВ. • Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»/АО ОУК Южкузбассуголь
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | строительство новой подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкция ПС 110/6,6/6,3кВ Ерунаковская-8 планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025-2026 годах для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии: • потребители 1 категории надежности шахты Ерунаковская АО ОУК "Южкузбассуголь", подземные и поверхностные потребители, в т.ч. объекты жизнеобеспечения шахты (вентиляторы главного проветривания и водоотливные установки), незначительный перерыв электроснабжения которых, может привести к затоплению и загазированию подземных горных выработок и полной остановке работы шахты; | Подстанция 110/6,6/6,3 кВ Ерунаковская-8 введена в эксплуатацию в 2008 г., является основным и единственным источником электроснабжения потребителя 1 категории ООО «Шахта Ерунаковская». Подстанция ПС 110/6,6/6,3кВ Ерунаковская-8 выполнена отдельностоящей с закрытым распределительным устройством 6,3/6,6 кВ. На ОРУ-110кВ подстанции установлено два трансформатора типа ТДТНШ-16000/110 У1. На территории ОРУ-110 кВ установлены масляные выключатели 110 кВ типа ВГТ-110 и разъединители 110кВ. Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к подстанции 110/6,6/6,3кВ Ерунаковская-8, составляет 12,926 МВт. По результатам контрольных замеров электрических нагрузок оборудования, присоединенного к подстанции 110/6,6/6,3кВ Ерунаковская-8 , потребляемая мощность составляет 12,54 МВт. В настоящее время техническое состояние оборудования ЗРУ-6кВ и ОРУ-110кВ имеет ряд замечаний: 1) ЗРУ 6кВ: 1.1. При замыканиях на «землю» на отходящих линиях 6.3кВ, 6.6кВ происходит перегорание предохранителей трансформаторов напряжения, что приводит к авариным отключениям секций шин 6кВ и перерывам электроснабжения потребителей шахты «Ерунаковская-8» (потребители 1 категории). Попытки снижения влияния феррорезонанса на трансформаторы напряжения 3хЗНОЛП 6кВ (установка в цепь разомкнутого треугольника дополнительных сопротивлений 25 Ом по рекомендациям завода изготовителя) не дали положительного результата. Обследование ФБУ «Кузбасский ЦСМ» подтвердило превышение нормальной величины ёмкостного тока более 30А, что требует установки систем компенсации ёмкостных токов на подстанции. 1.2. Защита отходящих линий от замыканий на землю, выполненная на базе микропроцессорных блоков «Бреслер» и «Micom», работает с отклонениями от нормальных режимов и требует комплексной модернизации с учётом системы компенсации ёмкостных токов. 1.3. Система телемеханики выполнена на базе контроллеров «ЭНКС» работает не корректно, постоянно требует перезагрузки и обновления ПО (ПО отсутствует). Элементная база устарела, не имеет возможности расширения каналов приёма и передачи данных. На подстанции отсутствует канал связи с диспетчерским центром, система замкнута на АРМ дежурного персонала подстанции. 1.4. В помещениях ЗРУ-6кВ в летние месяцы температура достигает 42°С, что негативно сказывается на работе микропроцессорных блоков защит и устройств автоматики подстанции, а также на здоровье постоянного дежурного персонала. 1.5. Система рабочего и аварийного освещения на подстанции находится в неудовлетворительном состоянии. Частично отсутствуют защитные плафоны, патроны светильников рассыпаются от температурного воздействия. 1.6. Нет возможности безопасного обслуживания кровли здания ЗРУ-6 кВ и УКРМ из-за отсутствия систем безопасности при работе на высоте: лестниц подъёма на кровлю и анкерных линий. 2. ОРУ 110 кВ: 2.1. Над приводами разъединителей отсутствуют козырьки безопасности, для защиты персонала подстанции от светового и теплового воздействия электрической дуги во время производства оперативных переключений. 2.2. Отсутствует система блокировок разъединителей, для предотвращения ошибочных операций персонала во время переключений. 2.3. Существующая система освещения ОРУ-110кВ не обеспечивает норм освещенности рабочих мест. 2.4. Территория ОРУ-110кВ отсыпана щебнем фракции 70-120, что не позволяет персоналу безопасно передвигаться по территории и может привести к травмированию.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1- 2025 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2025 г. | 4 квартал 2025 г.
| Этап 2 - 2026 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2026 г. | 4 квартал 2026 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/6,6/6,3 кВ "Ерунаковская-8" | 2х16 МВА | 20 | 93.6779 |  | 93.6779
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48