## Аглофабрика
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Аглофабрика
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 16 | 0.017 | 0.099 | 35 |  | 1С |  | 0.083 |  | 10.2 |  | 35 | 1.5418 |  | 1.0232 |  | 0.83322 | 88 | 2.9546 |  | 1.8342 |  | 0.8496 | 46 | 2.438 |  | 1.5844 |  | 0.83849 | 53 | 2.6252 |  | 1.7034 |  | 0.83889 | 44 | 2.3308 |  | 1.454 |  | 0.84845
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.083 |  | 10.2 |  | 155 | 1.5238 |  | 0.90418 |  | 0.86 | 295 | 2.9339 |  | 1.6627 |  | 0.87 | 246 | 2.4185 |  | 1.435 |  | 0.86 | 265 | 2.6052 |  | 1.5459 |  | 0.86 | 236 | 2.3116 |  | 1.31 |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
№2 | 16 | 0.022 | 0.099 | 35 |  | 2С |  | 0.106 |  | 10.2 |  | 18 | 0.8674 |  | 0.56097 |  | 0.8397 | 90 | 5.3588 |  | 3.2044 |  | 0.85826 | 100 | 5.9187 |  | 3.7211 |  | 0.84659 | 97 | 5.6927 |  | 3.4136 |  | 0.85763 | 94 | 5.4481 |  | 3.1066 |  | 0.86869
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.106 |  | 10.2 |  | 84 | 0.84502 |  | 0.45609 |  | 0.88 | 529 | 5.3216 |  | 2.8723 |  | 0.88 | 591 | 5.8778 |  | 3.3311 |  | 0.87 | 562 | 5.6536 |  | 3.0515 |  | 0.88 | 540 | 5.4108 |  | 2.772 |  | 0.89
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 53 | 2.4092 |  | 1.5842 |  |  | 178 | 8.3133 |  | 5.0387 |  |  | 146 | 8.3567 |  | 5.3055 |  |  | 150 | 8.3179 |  | 5.117 |  |  | 138 | 7.7789 |  | 4.5607
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 239 | 2.3688 |  | 1.3603 |  |  | 824 | 8.2555 |  | 4.535 |  |  | 837 | 8.2962 |  | 4.7661 |  |  | 827 | 8.2588 |  | 4.5973 |  |  | 776 | 7.7223 |  | 4.082
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0010179 |  | + j |  | 0.020015 |  | 0.0036872 |  | + j |  | 0.072499 |  | 0.002564 |  | + j |  | 0.050415 |  | 0.0029754 |  | + j |  | 0.058503 |  | 0.0022888 |  | + j |  | 0.045004
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0003818 |  | + j |  | 0.0058782 |  | 0.015142 |  | + j |  | 0.23313 |  | 0.018899 |  | + j |  | 0.29098 |  | 0.01709 |  | + j |  | 0.26312 |  | 0.015304 |  | + j |  | 0.23562
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.5418 |  | + j |  | 1.0232 |  | 2.9546 |  | + j |  | 1.8342 |  | 2.438 |  | + j |  | 1.5844 |  | 2.6252 |  | + j |  | 1.7034 |  | 2.3308 |  | + j |  | 1.454
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.8674 |  | + j |  | 0.56097 |  | 5.3588 |  | + j |  | 3.2044 |  | 5.9187 |  | + j |  | 3.7211 |  | 5.6927 |  | + j |  | 3.4136 |  | 5.4481 |  | + j |  | 3.1066
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 2.4092 |  | + j |  | 1.5842 |  | 8.3133 |  | + j |  | 5.0387 |  | 8.3567 |  | + j |  | 5.3055 |  | 8.3179 |  | + j |  | 5.117 |  | 7.7789 |  | + j |  | 4.5607
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 39
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 35 | -1.5418 |  |  | -1.0232 |  | 88 | -2.9546 |  |  | -1.8342 |  | 46 | -2.438 |  |  | -1.5844 |  | 53 | -2.6252 |  |  | -1.7034 |  | 44 | -2.3308 |  |  | -1.454
Лебяжка 1 (яч.7а) | [11 empty] | 35 | 1.9194 |  |  | 1.2738 |  | 88 | 4.9208 |  |  | 3.0549 |  | 46 | 2.5386 |  |  | 1.6498 |  | 53 | 2.9263 |  |  | 1.8987 |  | 44 | 2.4571 |  |  | 1.5328
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.37759 |  |  | 0.25057 |  |  | 1.9663 |  |  | 1.2207 |  |  | 0.1006 |  |  | 0.06538 |  |  | 0.3011 |  |  | 0.19537 |  |  | 0.12625 |  |  | 0.078756
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 18 | -0.8674 |  |  | -0.56097 |  | 90 | -5.3588 |  |  | -3.2044 |  | 100 | -5.9187 |  |  | -3.7211 |  | 97 | -5.6927 |  |  | -3.4136 |  | 94 | -5.4481 |  |  | -3.1066
Лебяжка 2 (яч.15а) | [11 empty] | 18 | 1.0472 |  |  | 0.67723 |  | 90 | 5.3516 |  |  | 3.2001 |  | 100 | 5.8653 |  |  | 3.6875 |  | 97 | 5.7636 |  |  | 3.4561 |  | 94 | 5.5159 |  |  | 3.1453
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | 0.17977 |  |  | 0.11626 |  |  | -0.0071928 |  |  | -0.0043012 |  |  | -0.053322 |  |  | -0.033523 |  |  | 0.070881 |  |  | 0.042504 |  |  | 0.067876 |  |  | 0.038705
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0.55735 |  |  | 0.36683 |  |  | 1.9591 |  |  | 1.2164 |  |  | 0.04728 |  |  | 0.031857 |  |  | 0.37199 |  |  | 0.23787 |  |  | 0.19412 |  |  | 0.11746
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 155 | 1.5238 |  |  | 0.90418 |  | 295 | 2.9339 |  |  | 1.6627 |  | 246 | 2.4185 |  |  | 1.435 |  | 265 | 2.6052 |  |  | 1.5459 |  | 236 | 2.3116 |  |  | 1.31
ПС-16 ф.1 (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-8А (яч.3) | [11 empty] | 10 | -0.098311 |  |  | -0.058334 |  | 30 | -0.29836 |  |  | -0.16909 |  | 30 | -0.29493 |  |  | -0.175 |  | 30 | -0.29493 |  |  | -0.175 |  | 30 | -0.29384 |  |  | -0.16653
ПС-6А ф.1 (яч.5) | [11 empty] | 50 | -0.49156 |  |  | -0.29167 |  | 100 | -0.99454 |  |  | -0.56363 |  | 100 | -0.98311 |  |  | -0.58334 |  | 100 | -0.98311 |  |  | -0.58334 |  | 100 | -0.97947 |  |  | -0.55509
Оборудованный резерв (яч.9) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС ЦРММ (яч.11) | [11 empty] | 3 | -0.029493 |  |  | -0.0175 |  | 14 | -0.13924 |  |  | -0.078909 |  | 30 | -0.29493 |  |  | -0.175 |  | 8 | -0.078649 |  |  | -0.046668 |  | 20 | -0.19589 |  |  | -0.11102
ПС-3 ф.1 (яч.17) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Известковая ф.1 (яч.21) | [11 empty] | 20 | -0.19662 |  |  | -0.11667 |  | 60 | -0.59673 |  |  | -0.33818 |  | 60 | -0.58987 |  |  | -0.35001 |  | 60 | -0.58987 |  |  | -0.35001 |  | 40 | -0.39179 |  |  | -0.22204
ПС-1 ф.1 (яч.23) | [11 empty] | 50 | -0.49156 |  |  | -0.29167 |  | 100 | -0.99454 |  |  | -0.56363 |  | 100 | -0.98311 |  |  | -0.58334 |  | 100 | -0.98311 |  |  | -0.58334 |  | 80 | -0.78358 |  |  | -0.44408
Насос-2 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.21628 |  |  | 0.12834 |  |  | -0.089509 |  |  | -0.050727 |  |  | -0.7275 |  |  | -0.43167 |  |  | -0.32443 |  |  | -0.1925 |  |  | -0.33302 |  |  | -0.18873
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 84 | 0.84502 |  |  | 0.45609 |  | 529 | 5.3216 |  |  | 2.8723 |  | 591 | 5.8778 |  |  | 3.3311 |  | 562 | 5.6536 |  |  | 3.0515 |  | 540 | 5.4108 |  |  | 2.772
Насос-1 (яч.22) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Насос-3 (яч.20) | [11 empty] | 25 | -0.25149 |  |  | -0.13574 |  | 25 | -0.25149 |  |  | -0.13574 |  | 25 | -0.24864 |  |  | -0.14091 |  | 25 | -0.25149 |  |  | -0.13574 |  | 25 | -0.2505 |  |  | -0.12833
ПС-1 ф.2 (яч.18) | [11 empty] | 50 | -0.50299 |  |  | -0.27148 |  | 250 | -2.5149 |  |  | -1.3574 |  | 250 | -2.4864 |  |  | -1.4091 |  | 250 | -2.5149 |  |  | -1.3574 |  | 240 | -2.4048 |  |  | -1.232
ПС Известковая ф.2 (яч.16) | [11 empty] | 5 | -0.050299 |  |  | -0.027148 |  | 5 | -0.050299 |  |  | -0.027148 |  | 5 | -0.049727 |  |  | -0.028182 |  | 5 | -0.050299 |  |  | -0.027148 |  | 5 | -0.0501 |  |  | -0.025667
ПС-3 ф.2 (яч.12) | [11 empty] | 5 | -0.050299 |  |  | -0.027148 |  | 6 | -0.060359 |  |  | -0.032578 |  | 6 | -0.059673 |  |  | -0.033818 |  | 6 | -0.060359 |  |  | -0.032578 |  | 6 | -0.060119 |  |  | -0.0308
ТП Промко (яч.8) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-6А ф.2 (яч.6) | [11 empty] | 10 | -0.1006 |  |  | -0.054297 |  | 300 | -3.0179 |  |  | -1.6289 |  | 300 | -2.9836 |  |  | -1.6909 |  | 300 | -3.0179 |  |  | -1.6289 |  | 270 | -2.7054 |  |  | -1.386
Оборудованный резерв (яч.4) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-16 ф.2 (яч.2) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.11066 |  |  | -0.059726 |  |  | -0.57341 |  |  | -0.30949 |  |  | 0.049727 |  |  | 0.028182 |  |  | -0.24143 |  |  | -0.13031 |  |  | -0.060119 |  |  | -0.0308
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.10563 |  |  | 0.068609 |  |  | -0.66291 |  |  | -0.36022 |  |  | -0.67778 |  |  | -0.40349 |  |  | -0.56586 |  |  | -0.32282 |  |  | -0.39314 |  |  | -0.21953
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.
И.о. Технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [15 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [14 empty] | Д.Е. Боровков

## Воздушная
Контрольные замеры по ПС 110/10 кВ Воздушная
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 80 | 0.055 | 0.24 | 110 |  | <нет> |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 121 | 23.1 |  | 3.4 |  | 0.98934 | 114 | 22.9 |  | 2.9 |  | 0.99208 |  | 122 | 24.1 |  | 3.5 |  | 0.98962 | 123 | 25 |  | 3.6 |  | 0.98979 | 122.9 | 24.4 |  | 4.2 |  | 0.98551
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 1078.4604 | 19.8 |  | 0.1 |  | 0.99999 | 1018.1868 | 18.5 |  | 0.8 |  | 0.99907 |  | 1077.7205 | 19.6 |  | 0 |  | 1 | 1077.7766 | 19.6 |  | 0.2 |  | 0.99995 | 1083.2331 | 19.7 |  | 0.1 |  | 0.99999
|  |  |  | 10 |  | 3С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 227.5913 | 3.9 |  | 1.5 |  | 0.93335 | 256.7805 | 4.22 |  | 2 |  | 0.90365 |  | 263.2577 | 4.35 |  | 2 |  | 0.90857 | 260.0012 | 4.33 |  | 1.9 |  | 0.91572 | 287.8754 | 4.6 |  | 2.5 |  | 0.87862
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 80 | 0.055 | 0.24 | 110 |  | <нет> |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 113 | 22.7 |  | 3.3 |  | 0.9896 | 117 | 23.1 |  | 3 |  | 0.99167 |  | 111 | 22 |  | 3.1 |  | 0.99022 | 110 | 22 |  | 3.2 |  | 0.98959 | 128 | 25.9 |  | 3.3 |  | 0.99198
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 1044.8593 | 19 |  | 0.3 |  | 0.99988 | 1061.3529 | 19.3 |  | 0.3 |  | 0.99988 |  | 995.2571 | 18.1 |  | 0.1 |  | 0.99998 | 1006.3742 | 18.3 |  | 0.3 |  | 0.99987 | 1116.6267 | 20.5 |  | 0.2 |  | 0.99995
|  |  |  | 10 |  | 4С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 231.7249 | 3.9 |  | 1.7 |  | 0.9167 | 226.712 | 3.8 |  | 1.6 |  | 0.92164 |  | 228.1531 | 3.82 |  | 1.62 |  | 0.92063 | 227.4323 | 3.81 |  | 1.61 |  | 0.92113 | 241.7501 | 4.1 |  | 1.7 |  | 0.92374
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 234 | 45.8 |  | 6.7 |  |  | 231 | 46 |  | 5.9 |  |  |  | 233 | 46.1 |  | 6.6 |  |  | 233 | 47 |  | 6.8 |  |  | 250.9 | 50.3 |  | 7.5
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 2582.6359 | 46.6 |  | 3.6 |  |  | 2563.0322 | 45.82 |  | 4.7 |  |  |  | 2564.3884 | 45.87 |  | 3.72 |  |  | 2571.5843 | 46.04 |  | 4.01 |  |  | 2729.4853 | 48.9 |  | 4.5
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.015164 |  | + j |  | 0.0016927 |  | 0.014084 |  | + j |  | 0.0015721 |  |  | 0.015523 |  | + j |  | 0.0017328 |  | 0.015508 |  | + j |  | 0.0017312 |  | 0.016051 |  | + j |  | 0.0017918
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.014201 |  | + j |  | 0.0015852 |  | 0.014438 |  | + j |  | 0.0016117 |  |  | 0.012993 |  | + j |  | 0.0014503 |  | 0.013236 |  | + j |  | 0.0014775 |  | 0.016361 |  | + j |  | 0.0018263
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 23.7702 |  | + j |  | 1.8417 |  | 22.7891 |  | + j |  | 3.0416 |  |  | 24.0205 |  | + j |  | 2.2417 |  | 24.0005 |  | + j |  | 2.3417 |  | 24.3711 |  | + j |  | 2.8418
[8 empty] | №2 |  |  |  | 22.9692 |  | + j |  | 2.2416 |  | 23.1694 |  | + j |  | 2.1416 |  |  | 21.988 |  | + j |  | 1.9615 |  | 22.1782 |  | + j |  | 2.1515 |  | 24.6714 |  | + j |  | 2.1418
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 46.7394 |  | + j |  | 4.0833 |  | 45.9585 |  | + j |  | 5.1832 |  |  | 46.0085 |  | + j |  | 4.2032 |  | 46.1787 |  | + j |  | 4.4932 |  | 49.0424 |  | + j |  | 4.9836
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.5 | [6 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [6 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.5 | [6 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.5 | [6 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.6
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 1078.4604 | 19.8 |  |  | 0.1 |  | 1018.1868 | 18.5 |  |  | 0.8 |  |  | 1077.7205 | 19.6 |  |  | 0 |  | 1077.7766 | 19.6 |  |  | 0.2 |  | 1083.2331 | 19.7 |  |  | 0.1
ГТК-1 (яч.8) |  |  |  | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  |  |  | 1020.18 | -18.73 |  |  | -0.094596 |  | 1001.7308 | -18.201 |  |  | -0.78707 |  |  | 1012.2875 | -18.41 |  |  | 0 |  | 990.3447 | -18.01 |  |  | -0.18378 |  | 1084.8826 | -19.73 |  |  | -0.10015
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 1.07 |  |  | 0.005404 |  |  | 0.299 |  |  | 0.01293 |  |  |  | 1.19 |  |  | 0 |  |  | 1.59 |  |  | 0.016224 |  |  | -0.029999 |  |  | -0.00015228
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 1044.8593 | 19 |  |  | 0.3 |  | 1061.3529 | 19.3 |  |  | 0.3 |  |  | 995.2571 | 18.1 |  |  | 0.1 |  | 1006.3742 | 18.3 |  |  | 0.3 |  | 1116.6267 | 20.5 |  |  | 0.2
ГТК-2 (яч.14) |  |  |  | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 |  |  |  |  | 1094.4076 | -19.901 |  |  | -0.31423 |  | 990.4128 | -18.01 |  |  | -0.27995 |  |  | 996.5768 | -18.124 |  |  | -0.10013 |  | 993.7258 | -18.07 |  |  | -0.29623 |  | 1145.4957 | -21.03 |  |  | -0.20517
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | -0.901 |  |  | -0.014226 |  |  | 1.29 |  |  | 0.020052 |  |  |  | -0.024 |  |  | -0.0001326 |  |  | 0.23 |  |  | 0.0037705 |  |  | -0.53 |  |  | -0.0051707
3С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 227.5913 | 3.9 |  |  | 1.5 |  | 256.7805 | 4.22 |  |  | 2 |  |  | 263.2577 | 4.35 |  |  | 2 |  | 260.0012 | 4.33 |  |  | 1.9 |  | 287.8754 | 4.6 |  |  | 2.5
ТП1 Т1 (яч.18) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП2 Т1 (яч.19) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ДТК-1 (яч.17) |  |  |  | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  |  |  | 187.6169 | -3.215 |  |  | -1.2365 |  | 189.4821 | -3.114 |  |  | -1.4758 |  |  | 186.3985 | -3.08 |  |  | -1.4161 |  | 184.3426 | -3.07 |  |  | -1.3471 |  | 201.1373 | -3.214 |  |  | -1.7467
АТК (яч.16) | [11 empty] | 50.8287 | -0.871 |  |  | -0.335 |  | 51.9037 | -0.853 |  |  | -0.40427 |  |  | 51.5017 | -0.851 |  |  | -0.39126 |  | 51.1596 | -0.852 |  |  | -0.37386 |  | 54.446 | -0.87 |  |  | -0.47283
ТСН-1 (яч.20) | [11 empty] | 0.058357 | -0.001 |  |  | -0.00038462 |  | 0.060848 | -0.001 |  |  | -0.00047393 |  |  | 0.060519 | -0.001 |  |  | -0.00045977 |  | 0.060046 | -0.001 |  |  | -0.0004388 |  | 0.062582 | -0.001 |  |  | -0.00054348
Небаланс по шине 3С 10 кВ | [12 empty] | -0.187 |  |  | -0.071923 |  |  | 0.252 |  |  | 0.11943 |  |  |  | 0.418 |  |  | 0.19218 |  |  | 0.407 |  |  | 0.17859 |  |  | 0.515 |  |  | 0.27989
4С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 231.7249 | 3.9 |  |  | 1.7 |  | 226.712 | 3.8 |  |  | 1.6 |  |  | 228.1531 | 3.82 |  |  | 1.62 |  | 227.4323 | 3.81 |  |  | 1.61 |  | 241.7501 | 4.1 |  |  | 1.7
ТСН-2 (яч.25) | [11 empty] | 0.059417 | -0.001 |  |  | -0.0004359 |  | 0.059661 | -0.001 |  |  | -0.00042105 |  |  | 0.059726 | -0.001 |  |  | -0.00042408 |  | 0.059694 | -0.001 |  |  | -0.00042257 |  | 0.058963 | -0.001 |  |  | -0.00041463
ТП1 Т2 (яч.27) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 1.3666 | -0.023 |  |  | -0.010026 |  | 1.3722 | -0.023 |  |  | -0.0096842 |  |  | 1.3737 | -0.023 |  |  | -0.0097539 |  | 1.373 | -0.023 |  |  | -0.0097192 |  | 1.3562 | -0.023 |  |  | -0.0095366
ТП2 Т2 (яч.28) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 4.7533 | -0.08 |  |  | -0.034872 |  | 13.1254 | -0.22 |  |  | -0.092632 |  |  | 13.1994 | -0.221 |  |  | -0.093723 |  | 19.8183 | -0.332 |  |  | -0.14029 |  | 6.5449 | -0.111 |  |  | -0.046024
ДТК-2 (яч.29) |  |  |  | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 |  |  |  |  | 193.6983 | -3.26 |  |  | -1.421 |  | 193.3018 | -3.24 |  |  | -1.3642 |  |  | 190.5854 | -3.191 |  |  | -1.3533 |  | 191.855 | -3.214 |  |  | -1.3581 |  | 189.8623 | -3.22 |  |  | -1.3351
Небаланс по шине 4С 10 кВ | [12 empty] | 0.536 |  |  | 0.23364 |  |  | 0.316 |  |  | 0.13305 |  |  |  | 0.384 |  |  | 0.16285 |  |  | 0.24 |  |  | 0.10142 |  |  | 0.745 |  |  | 0.3089
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 0.518 |  |  | 0.1529 |  |  | 2.157 |  |  | 0.28547 |  |  |  | 1.968 |  |  | 0.3549 |  |  | 2.467 |  |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 0.58347
Замер провёл: | [11 empty] | Степченков | [5 empty] | Хмара | [6 empty] | Хмара | [5 empty] | Хмара | [5 empty] | Царегородцев
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов

## Горная
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Горная
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 3.2 | 0.012 | 0.144 | 35 |  | 1С |  | 0.038 |  | 6.75 |  | 0 | 0.39966 |  | 0.5227 |  | 0.6074 | 0 | 0.43264 |  | 0.56728 |  | 0.60642 | 0 | 0.40503 |  | 0.51705 |  | 0.61667 | 0 | 0.45036 |  | 0.54862 |  | 0.63449 | 0 | 0.55533 |  | 0.67759 |  | 0.63388
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.038 |  | 6.75 |  | 50 | 0.38659 |  | 0.37262 |  | 0.72 | 55 | 0.41935 |  | 0.41592 |  | 0.71 | 50 | 0.39196 |  | 0.36697 |  | 0.73 | 55 | 0.43707 |  | 0.39726 |  | 0.74 | 70 | 0.54123 |  | 0.52167 |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 3.2 | 0.012 | 0.144 | 35 |  | 2С |  | 0.038 |  | 6.8 |  | 0 | 0.12236 |  | 0.23001 |  | 0.46966 | 0 | 0.13935 |  | 0.24331 |  | 0.49699 | 0 | 0.13935 |  | 0.24331 |  | 0.49699 | 0 | 0.13935 |  | 0.24331 |  | 0.49699 | 0 | 0.13935 |  | 0.24331 |  | 0.49699
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.038 |  | 6.8 |  | 13 | 0.11029 |  | 0.085592 |  | 0.79 | 15 | 0.12725 |  | 0.09876 |  | 0.79 | 15 | 0.12725 |  | 0.09876 |  | 0.79 | 15 | 0.12725 |  | 0.09876 |  | 0.79 | 15 | 0.12725 |  | 0.09876 |  | 0.79
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.52202 |  | 0.75271 |  |  | 0 | 0.57199 |  | 0.81059 |  |  | 0 | 0.54438 |  | 0.76036 |  |  | 0 | 0.58971 |  | 0.79193 |  |  | 0 | 0.69468 |  | 0.9209
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 63 | 0.49688 |  | 0.45821 |  |  | 70 | 0.5466 |  | 0.51468 |  |  | 65 | 0.51922 |  | 0.46573 |  |  | 70 | 0.56432 |  | 0.49602 |  |  | 85 | 0.66849 |  | 0.62043
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0010699 |  | + j |  | 0.0060813 |  | 0.0012945 |  | + j |  | 0.0073584 |  | 0.0010699 |  | + j |  | 0.0060813 |  | 0.0012945 |  | + j |  | 0.0073584 |  | 0.0020969 |  | + j |  | 0.011919
[8 empty] | №2 |  |  |  | 7.2323e-05 |  | + j |  | 0.00041414 |  | 9.6288e-05 |  | + j |  | 0.00055137 |  | 9.6288e-05 |  | + j |  | 0.00055137 |  | 9.6288e-05 |  | + j |  | 0.00055137 |  | 9.6288e-05 |  | + j |  | 0.00055137
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.39966 |  | + j |  | 0.5227 |  | 0.43264 |  | + j |  | 0.56728 |  | 0.40503 |  | + j |  | 0.51705 |  | 0.45036 |  | + j |  | 0.54862 |  | 0.55533 |  | + j |  | 0.67759
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.12236 |  | + j |  | 0.23001 |  | 0.13935 |  | + j |  | 0.24331 |  | 0.13935 |  | + j |  | 0.24331 |  | 0.13935 |  | + j |  | 0.24331 |  | 0.13935 |  | + j |  | 0.24331
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.52202 |  | + j |  | 0.75271 |  | 0.57199 |  | + j |  | 0.81059 |  | 0.54438 |  | + j |  | 0.76036 |  | 0.58971 |  | + j |  | 0.79193 |  | 0.69468 |  | + j |  | 0.9209
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | -0.39966 |  |  | -0.5227 |  | 0 | -0.43264 |  |  | -0.56728 |  | 0 | -0.40503 |  |  | -0.51705 |  | 0 | -0.45036 |  |  | -0.54862 |  | 0 | -0.55533 |  |  | -0.67759
Горбуново (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -0.39966 |  |  | -0.5227 |  |  | -0.43264 |  |  | -0.56728 |  |  | -0.40503 |  |  | -0.51705 |  |  | -0.45036 |  |  | -0.54862 |  |  | -0.55533 |  |  | -0.67759
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.39966 |  |  | -0.5227 |  |  | -0.43264 |  |  | -0.56728 |  |  | -0.40503 |  |  | -0.51705 |  |  | -0.45036 |  |  | -0.54862 |  |  | -0.55533 |  |  | -0.67759
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 50 | 0.38659 |  |  | 0.37262 |  | 55 | 0.41935 |  |  | 0.41592 |  | 50 | 0.39196 |  |  | 0.36697 |  | 55 | 0.43707 |  |  | 0.39726 |  | 70 | 0.54123 |  |  | 0.52167
Леба (яч.26) | [11 empty] | 46 | -0.35567 |  |  | -0.34281 |  | 46 | -0.35073 |  |  | -0.34786 |  | 43 | -0.33709 |  |  | -0.31559 |  | 48 | -0.38144 |  |  | -0.3467 |  | 61 | -0.47164 |  |  | -0.4546
Штурмовой (яч.13) | [11 empty] | 7 | -0.054123 |  |  | -0.052167 |  | 7 | -0.053371 |  |  | -0.052936 |  | 5 | -0.039196 |  |  | -0.036697 |  | 5 | -0.039733 |  |  | -0.036115 |  | 8 | -0.061855 |  |  | -0.059619
ТСН-1 (яч.22) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.023196 |  |  | -0.022357 |  |  | 0.015249 |  |  | 0.015124 |  |  | 0.015679 |  |  | 0.014679 |  |  | 0.015893 |  |  | 0.014446 |  |  | 0.0077319 |  |  | 0.0074524
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 13 | 0.11029 |  |  | 0.085592 |  | 15 | 0.12725 |  |  | 0.09876 |  | 15 | 0.12725 |  |  | 0.09876 |  | 15 | 0.12725 |  |  | 0.09876 |  | 15 | 0.12725 |  |  | 0.09876
Голый камень (яч.16) | [11 empty] | 10 | -0.084836 |  |  | -0.06584 |  | 14 | -0.11877 |  |  | -0.092176 |  | 12 | -0.1018 |  |  | -0.079008 |  | 11 | -0.093319 |  |  | -0.072424 |  | 17 | -0.14422 |  |  | -0.11193
Экскаваторы РОР (яч.15) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Таркус-1 (яч.3) | [11 empty] | 4 | -0.033934 |  |  | -0.026336 |  | 4 | -0.033934 |  |  | -0.026336 |  | 4 | -0.033934 |  |  | -0.026336 |  | 4 | -0.033934 |  |  | -0.026336 |  | 1 | -0.0084836 |  |  | -0.006584
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.0084836 |  |  | -0.006584 |  |  | -0.025451 |  |  | -0.019752 |  |  | -0.0084836 |  |  | -0.006584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.025451 |  |  | -0.019752
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.031679 |  |  | -0.028941 |  |  | -0.010202 |  |  | -0.0046275 |  |  | 0.0071949 |  |  | 0.0080947 |  |  | 0.015893 |  |  | 0.014446 |  |  | -0.017719 |  |  | -0.0123
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.
И.о. Технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [15 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [14 empty] | Д.Е. Боровков

## Доменная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Доменная
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 80 | 0.057 | 0.216 | 110 |  | 1С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 54.8067 | 10.1627 |  | 3.7189 |  | 0.9391 | 57.9622 | 9.6633 |  | 6.1323 |  | 0.84434 |  | 54.7658 | 10.1627 |  | 3.6954 |  | 0.9398 | 55.1157 | 9.1627 |  | 5.872 |  | 0.84194 | 54.7658 | 10.1627 |  | 3.6954 |  | 0.9398
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 900 | 9.5 |  | 3.0468 |  | 0.952 | 950 | 9 |  | 5.468 |  | 0.855 |  | 900 | 9.5 |  | 3.0468 |  | 0.952 | 900 | 8.5 |  | 5.2233 |  | 0.852 | 900 | 9.5 |  | 3.0468 |  | 0.952
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 60 | 0.6 |  | 0.31032 |  | 0.888 | 60 | 0.6 |  | 0.287 |  | 0.902 |  | 60 | 0.6 |  | 0.287 |  | 0.902 | 60 | 0.6 |  | 0.287 |  | 0.902 | 60 | 0.6 |  | 0.287 |  | 0.902
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 80 | 0.055 | 0.224 | 110 |  | 2С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 109.6677 | 19.2285 |  | 9.9586 |  | 0.88798 | 109.6677 | 19.2285 |  | 9.9586 |  | 0.88798 |  | 109.6677 | 19.2285 |  | 9.9586 |  | 0.88798 | 106.9576 | 18.2273 |  | 10.667 |  | 0.86307 | 104.2035 | 17.2261 |  | 11.252 |  | 0.83722
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 1900 | 19 |  | 9.0883 |  | 0.902 | 1900 | 19 |  | 9.0883 |  | 0.902 |  | 1900 | 19 |  | 9.0883 |  | 0.902 | 1850 | 18 |  | 9.8263 |  | 0.878 | 1800 | 17 |  | 10.4466 |  | 0.852
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 15 | 0.15 |  | 0.07175 |  | 0.902 | 15 | 0.15 |  | 0.07175 |  | 0.902 |  | 15 | 0.15 |  | 0.07175 |  | 0.902 | 15 | 0.15 |  | 0.07175 |  | 0.902 | 15 | 0.15 |  | 0.065504 |  | 0.916
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 164.4744 | 29.3912 |  | 13.6775 |  |  | 167.6299 | 28.8918 |  | 16.0909 |  |  |  | 164.4335 | 29.3912 |  | 13.654 |  |  | 162.0733 | 27.39 |  | 16.539 |  |  | 158.9693 | 27.3888 |  | 14.9474
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2875 | 29.25 |  | 12.5171 |  |  | 2925 | 28.75 |  | 14.915 |  |  |  | 2875 | 29.25 |  | 12.4938 |  |  | 2825 | 27.25 |  | 15.4084 |  |  | 2775 | 27.25 |  | 13.8459
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0056994 |  | + j |  | 0.14585 |  | 0.0063032 |  | + j |  | 0.1613 |  |  | 0.0056916 |  | + j |  | 0.14565 |  | 0.005694 |  | + j |  | 0.14571 |  | 0.0056916 |  | + j |  | 0.14565
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.023517 |  | + j |  | 0.57455 |  | 0.023517 |  | + j |  | 0.57455 |  |  | 0.023517 |  | + j |  | 0.57455 |  | 0.022305 |  | + j |  | 0.54493 |  | 0.021116 |  | + j |  | 0.5159
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 10.1627 |  | + j |  | 3.7189 |  | 9.6633 |  | + j |  | 6.1323 |  |  | 10.1627 |  | + j |  | 3.6954 |  | 9.1627 |  | + j |  | 5.872 |  | 10.1627 |  | + j |  | 3.6954
[8 empty] | №2 |  |  |  | 19.2285 |  | + j |  | 9.9586 |  | 19.2285 |  | + j |  | 9.9586 |  |  | 19.2285 |  | + j |  | 9.9586 |  | 18.2273 |  | + j |  | 10.667 |  | 17.2261 |  | + j |  | 11.252
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 29.3912 |  | + j |  | 13.6775 |  | 28.8918 |  | + j |  | 16.0909 |  |  | 29.3912 |  | + j |  | 13.654 |  | 27.39 |  | + j |  | 16.539 |  | 27.3888 |  | + j |  | 14.9474
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [6 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [6 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 54.8067 | -10.1627 |  |  | -3.7189 |  | 57.9622 | -9.6633 |  |  | -6.1323 |  |  | 54.7658 | -10.1627 |  |  | -3.6954 |  | 55.1157 | -9.1627 |  |  | -5.872 |  | 54.7658 | -10.1627 |  |  | -3.6954
Тагил | [11 empty] | 40 | 7.4171 |  |  | 2.7142 |  | 50 | 8.3359 |  |  | 5.2899 |  |  | 50 | 9.2783 |  |  | 3.3738 |  | 40 | 6.6498 |  |  | 4.2616 |  | 40 | 7.4227 |  |  | 2.6991
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | -2.7456 |  |  | -1.0047 |  |  | -1.3274 |  |  | -0.84239 |  |  |  | -0.88437 |  |  | -0.32158 |  |  | -2.5129 |  |  | -1.6104 |  |  | -2.74 |  |  | -0.99635
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 109.6677 | -19.2285 |  |  | -9.9586 |  | 109.6677 | -19.2285 |  |  | -9.9586 |  |  | 109.6677 | -19.2285 |  |  | -9.9586 |  | 106.9576 | -18.2273 |  |  | -10.667 |  | 104.2035 | -17.2261 |  |  | -11.252
Вязовская | [11 empty] | 140 | 24.5468 |  |  | 12.713 |  | 145 | 25.4235 |  |  | 13.167 |  |  | 150 | 26.3001 |  |  | 13.621 |  | 145 | 24.7103 |  |  | 14.461 |  | 145 | 23.9703 |  |  | 15.6572
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | 5.3183 |  |  | 2.7544 |  |  | 6.195 |  |  | 3.2084 |  |  |  | 7.0716 |  |  | 3.6624 |  |  | 6.483 |  |  | 3.794 |  |  | 6.7442 |  |  | 4.4052
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 2.5727 |  |  | 1.7497 |  |  | 4.8675 |  |  | 2.366 |  |  |  | 6.1873 |  |  | 3.3409 |  |  | 3.9701 |  |  | 2.1836 |  |  | 4.0041 |  |  | 3.4089
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 900 | 9.5 |  |  | 3.0468 |  | 950 | 9 |  |  | 5.468 |  |  | 900 | 9.5 |  |  | 3.0468 |  | 900 | 8.5 |  |  | 5.2233 |  | 900 | 9.5 |  |  | 3.0468
1-К 1500 (яч.38) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-450 (яч.37) | [11 empty] | 1.7057 | -0.018 |  |  | -0.0057876 |  | 3.7984 | -0.036 |  |  | -0.021837 |  |  | 3.4113 | -0.036 |  |  | -0.011575 |  | 1.9059 | -0.018 |  |  | -0.011061 |  | 3.4113 | -0.036 |  |  | -0.011575
1-ТД1 (яч.37) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Резервный ввод 2 ПС 25(яч.37) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.37) | [11 empty] | 1.7057 | -0.018 |  |  | -0.0057876 |  | 1.8992 | -0.018 |  |  | -0.010918 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.9059 | -0.018 |  |  | -0.011061 |  | 1.7057 | -0.018 |  |  | -0.0057876
10-К 1500 (яч.36) | [11 empty] | 784.6081 | -8.28 |  |  | -2.6623 |  | 759.6714 | -7.2 |  |  | -4.3674 |  |  | 767.5514 | -8.1 |  |  | -2.6044 |  | 800.4636 | -7.56 |  |  | -4.6455 |  | 716.3813 | -7.56 |  |  | -2.4308
1-55 (яч.4) | [11 empty] | 81.8722 | -0.864 |  |  | -0.2778 |  | 91.1606 | -0.864 |  |  | -0.52409 |  |  | 90.9691 | -0.96 |  |  | -0.30867 |  | 91.4816 | -0.864 |  |  | -0.53092 |  | 163.7443 | -1.728 |  |  | -0.55561
4-ТД1 (яч.4) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.32 |  |  | 0.09511 |  |  | 0.882 |  |  | 0.54378 |  |  |  | 0.404 |  |  | 0.12212 |  |  | 0.04 |  |  | 0.024746 |  |  | 0.158 |  |  | 0.043022
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 1900 | 19 |  |  | 9.0883 |  | 1900 | 19 |  |  | 9.0883 |  |  | 1900 | 19 |  |  | 9.0883 |  | 1850 | 18 |  |  | 9.8263 |  | 1800 | 17 |  |  | 10.4466
Резервный ввод 2 ПС 24(яч.31) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-55 (яч.9) | [11 empty] | 86.4105 | -0.864 |  |  | -0.41355 |  | 86.4105 | -0.864 |  |  | -0.41355 |  |  | 105.6129 | -1.056 |  |  | -0.50545 |  | 78.9089 | -0.768 |  |  | -0.41869 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-К 1500 (яч.8) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 896.1091 | -8.96 |  |  | -4.2886 |  | 893.1087 | -8.93 |  |  | -4.2743 |  |  | 891.1084 | -8.91 |  |  | -4.2647 |  | 911.3569 | -8.87 |  |  | -4.8357 |  | 938.1094 | -8.86 |  |  | -5.4443
8-К 1500 (яч.33) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 846.103 | -8.46 |  |  | -4.0493 |  | 828.1007 | -8.28 |  |  | -3.9632 |  |  | 918.1118 | -9.18 |  |  | -4.3939 |  | 795.2539 | -7.74 |  |  | -4.2196 |  | 819.5222 | -7.74 |  |  | -4.7561
1-450 (яч.6) | [11 empty] | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  | 7.2009 | -0.072 |  |  | -0.034462 |  |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  | 5.5483 | -0.054 |  |  | -0.029439 |  | 3.8117 | -0.036 |  |  | -0.022121
ТСН-2 (яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8002 | -0.018 |  |  | -0.0086156 |  | 1.8494 | -0.018 |  |  | -0.0098131 |  | 1.9059 | -0.018 |  |  | -0.011061
ПС 300 (яч.6) | [11 empty] | 1.8002 | -0.018 |  |  | -0.0086156 |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  | 3.6989 | -0.036 |  |  | -0.019626 |  | 3.8117 | -0.036 |  |  | -0.022121
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.662 |  |  | 0.31092 |  |  | 0.818 |  |  | 0.38559 |  |  |  | -0.236 |  |  | -0.1189 |  |  | 0.514 |  |  | 0.29346 |  |  | 0.31 |  |  | 0.19082
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 60 | 0.6 |  |  | 0.31032 |  | 60 | 0.6 |  |  | 0.287 |  |  | 60 | 0.6 |  |  | 0.287 |  | 60 | 0.6 |  |  | 0.287 |  | 60 | 0.6 |  |  | 0.287
1-452 (яч.11) | [11 empty] | 3.6009 | -0.036 |  |  | -0.018642 |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  |  | 5.4007 | -0.054 |  |  | -0.025847 |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231
1-ТД2 (яч.11) | [11 empty] | 28.8075 | -0.288 |  |  | -0.14914 |  | 28.8035 | -0.288 |  |  | -0.13785 |  |  | 28.8035 | -0.288 |  |  | -0.13785 |  | 27.0033 | -0.27 |  |  | -0.12923 |  | 27.0033 | -0.27 |  |  | -0.12923
2-2 (яч.11) | [11 empty] | 7.2019 | -0.072 |  |  | -0.037285 |  | 14.4018 | -0.144 |  |  | -0.068925 |  |  | 14.4018 | -0.144 |  |  | -0.068925 |  | 7.2009 | -0.072 |  |  | -0.034462 |  | 14.4018 | -0.144 |  |  | -0.068925
ДАК-1 (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7-К 1500 (яч.13) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.29) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
4-К 1500 (яч.14) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-451 (яч.28) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 11.0029 | -0.11 |  |  | -0.056963 |  | 17.0021 | -0.17 |  |  | -0.081369 |  |  | 16.0019 | -0.16 |  |  | -0.076583 |  | 15.0018 | -0.15 |  |  | -0.071796 |  | 14.0017 | -0.14 |  |  | -0.06701
12-К 1500 (яч.27) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.094 |  |  | 0.048294 |  |  | -0.038 |  |  | -0.018376 |  |  |  | -0.046 |  |  | -0.022205 |  |  | 0.072 |  |  | 0.034275 |  |  | 0.01 |  |  | 0.0045988
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 15 | 0.15 |  |  | 0.07175 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.07175 |  |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.07175 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.07175 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.065504
2-451 (яч.26) | [11 empty] | 7.2009 | -0.072 |  |  | -0.034462 |  | 9.0011 | -0.09 |  |  | -0.043078 |  |  | 9.0011 | -0.09 |  |  | -0.043078 |  | 7.2009 | -0.072 |  |  | -0.034462 |  | 9.0042 | -0.09 |  |  | -0.039417
Т7 ТЭЦ (яч.26) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 1.0001 | -0.01 |  |  | -0.0047864 |  | 1.0001 | -0.01 |  |  | -0.0047864 |  |  | 1.0001 | -0.01 |  |  | -0.0047864 |  | 1.0001 | -0.01 |  |  | -0.0047864 |  | 1.0005 | -0.01 |  |  | -0.0043797
2-452 (яч.26) | [11 empty] | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231 |  | 3.6017 | -0.036 |  |  | -0.015767
4-ТД2 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ДАК-3 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
9-К 1500 (яч.23) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.032 |  |  | 0.01527 |  |  | 0.014 |  |  | 0.0066541 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.0066541 |  |  | 0.032 |  |  | 0.01527 |  |  | 0.014 |  |  | 0.0059402
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 1.108 |  |  | 0.4696 |  |  | 1.676 |  |  | 0.91765 |  |  |  | 0.136 |  |  | -0.012332 |  |  | 0.658 |  |  | 0.36775 |  |  | 0.492 |  |  | 0.24438
Замер провёл: | [11 empty] | Шихалеева | [5 empty] | Архиреева | [6 empty] | Архиреева | [5 empty] | Архиреева | [5 empty] | Соколова
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов

## Евстюниха
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Евстюниха
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.015 | 0.05 | 110 |  | <нет> |  | 0.063 |  | 11.1 |  | 15 | 2.6447 |  | 1.565 |  | 0.8606 | 16 | 2.7117 |  | 1.6811 |  | 0.84993 | 17 | 2.8716 |  | 2.0182 |  | 0.81815 | 17 | 2.9055 |  | 1.8061 |  | 0.84928 | 17 | 2.8929 |  | 1.7178 |  | 0.85983
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.063 |  | 11.1 |  | 269 | 2.6241 |  | 1.4163 |  | 0.88 | 279 | 2.6907 |  | 1.5249 |  | 0.87 | 306 | 2.8493 |  | 1.8405 |  | 0.84 | 299 | 2.8836 |  | 1.6342 |  | 0.87 | 299 | 2.8711 |  | 1.5497 |  | 0.88
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
№2 | 10 | 0.015 | 0.05 | 110 |  | <нет> |  | 0.065 |  | 11.3 |  | 4 | 1.0372 |  | 0.31854 |  | 0.95593 | 4 | 0.97261 |  | 0.30084 |  | 0.95534 | 4 | 1.0477 |  | 0.27209 |  | 0.96789 | 4 | 1.0695 |  | 0.27704 |  | 0.96805 | 4 | 0.99336 |  | 0.25978 |  | 0.96746
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.065 |  | 11.3 |  | 95 | 1.0215 |  | 0.25601 |  | 0.97 | 89 | 0.95698 |  | 0.23984 |  | 0.97 | 95 | 1.032 |  | 0.20956 |  | 0.98 | 97 | 1.0538 |  | 0.21397 |  | 0.98 | 90 | 0.97771 |  | 0.19853 |  | 0.98
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 19 | 3.6819 |  | 1.8836 |  |  | 20 | 3.6843 |  | 1.9819 |  |  | 21 | 3.9193 |  | 2.2903 |  |  | 21 | 3.975 |  | 2.0832 |  |  | 21 | 3.8862 |  | 1.9776
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 364 | 3.6456 |  | 1.6723 |  |  | 368 | 3.6477 |  | 1.7647 |  |  | 401 | 3.8813 |  | 2.05 |  |  | 396 | 3.9373 |  | 1.8482 |  |  | 389 | 3.8489 |  | 1.7482
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0056018 |  | + j |  | 0.098698 |  | 0.006026 |  | + j |  | 0.10617 |  | 0.0072488 |  | + j |  | 0.12772 |  | 0.0069209 |  | + j |  | 0.12194 |  | 0.0067063 |  | + j |  | 0.11816
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00072084 |  | + j |  | 0.012532 |  | 0.00063267 |  | + j |  | 0.010999 |  | 0.00072084 |  | + j |  | 0.012532 |  | 0.00075152 |  | + j |  | 0.013065 |  | 0.00064696 |  | + j |  | 0.011247
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.6447 |  | + j |  | 1.565 |  | 2.7117 |  | + j |  | 1.6811 |  | 2.8716 |  | + j |  | 2.0182 |  | 2.9055 |  | + j |  | 1.8061 |  | 2.8929 |  | + j |  | 1.7178
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.0372 |  | + j |  | 0.31854 |  | 0.97261 |  | + j |  | 0.30084 |  | 1.0477 |  | + j |  | 0.27209 |  | 1.0695 |  | + j |  | 0.27704 |  | 0.99336 |  | + j |  | 0.25978
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 3.6819 |  | + j |  | 1.8836 |  | 3.6843 |  | + j |  | 1.9819 |  | 3.9193 |  | + j |  | 2.2903 |  | 3.975 |  | + j |  | 2.0832 |  | 3.8862 |  | + j |  | 1.9776
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 269 | 2.6241 |  |  | 1.4163 |  | 279 | 2.6907 |  |  | 1.5249 |  | 306 | 2.8493 |  |  | 1.8405 |  | 299 | 2.8836 |  |  | 1.6342 |  | 299 | 2.8711 |  |  | 1.5497
Сад Горняк 2 (яч.27) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 14 | -0.13657 |  |  | -0.073712 |  | 20 | -0.19288 |  |  | -0.10931 |  | 20 | -0.18623 |  |  | -0.12029 |  | 21 | -0.20253 |  |  | -0.11478 |  | 30 | -0.28807 |  |  | -0.15549
ТП Котельная шахты Т-1 (яч.31 | [11 empty] | 2 | -0.01951 |  |  | -0.01053 |  | 3 | -0.028932 |  |  | -0.016397 |  | 3 | -0.027935 |  |  | -0.018044 |  | 3 | -0.028932 |  |  | -0.016397 |  | 4 | -0.03841 |  |  | -0.020732
Компрессор 5 (яч.33) | [11 empty] | 100 | -0.97549 |  |  | -0.52651 |  | 100 | -0.96441 |  |  | -0.54655 |  | 100 | -0.93115 |  |  | -0.60146 |  | 100 | -0.96441 |  |  | -0.54655 |  | 180 | -1.7284 |  |  | -0.93292
ПС Калориферная ф.1 (яч.35) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Фланговая ф.1 (яч.19) | [11 empty] | 34 | -0.33167 |  |  | -0.17901 |  | 36 | -0.34719 |  |  | -0.19676 |  | 35 | -0.3259 |  |  | -0.21051 |  | 34 | -0.3279 |  |  | -0.18583 |  | 34 | -0.32648 |  |  | -0.17622
ПС АБК ф.1 (яч.17) | [11 empty] | 18 | -0.17559 |  |  | -0.094773 |  | 18 | -0.17359 |  |  | -0.09838 |  | 18 | -0.16761 |  |  | -0.10826 |  | 18 | -0.17359 |  |  | -0.09838 |  | 18 | -0.17284 |  |  | -0.093292
Поселок Евстюниха (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 39 | -0.38044 |  |  | -0.20534 |  | 47 | -0.45327 |  |  | -0.25688 |  | 48 | -0.44695 |  |  | -0.2887 |  | 45 | -0.43398 |  |  | -0.24595 |  | 50 | -0.48012 |  |  | -0.25914
Компрессор 2 (яч.11) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Компрессор 1 (яч.9) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Скиповый подъем (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦПП-0,00гор. ф.1 (яч.3) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦПП-240гор. ф.1 (яч.1) | [11 empty] | 98 | -0.95598 |  |  | -0.51598 |  | 92 | -0.88725 |  |  | -0.50283 |  | 94 | -0.87528 |  |  | -0.56538 |  | 90 | -0.86797 |  |  | -0.4919 |  | 10 | -0.096025 |  |  | -0.051829
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.35118 |  |  | -0.18955 |  |  | -0.35683 |  |  | -0.20222 |  |  | -0.11174 |  |  | -0.072176 |  |  | -0.11573 |  |  | -0.065586 |  |  | -0.25927 |  |  | -0.13994
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 95 | 1.0215 |  |  | 0.25601 |  | 89 | 0.95698 |  |  | 0.23984 |  | 95 | 1.032 |  |  | 0.20956 |  | 97 | 1.0538 |  |  | 0.21397 |  | 90 | 0.97771 |  |  | 0.19853
ЦПП-240гор. ф.2 (яч.2) | [11 empty] | 5 | -0.053763 |  |  | -0.013474 |  | 5 | -0.053763 |  |  | -0.013474 |  | 5 | -0.054317 |  |  | -0.01103 |  | 5 | -0.054317 |  |  | -0.01103 |  | 5 | -0.054317 |  |  | -0.01103
ЦПП-0,00гор. ф.2 (яч.4) | [11 empty] | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 5 | -0.054317 |  |  | -0.01103
Компрессор 4 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Компрессор 3 (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС АБК ф.2 (яч.14) | [11 empty] | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059
ТП Насосн 1 подъема 1 (яч.16) | [11 empty] | 25 | -0.26881 |  |  | -0.067371 |  | 24 | -0.25806 |  |  | -0.064676 |  | 24 | -0.26072 |  |  | -0.052942 |  | 24 | -0.26072 |  |  | -0.052942 |  | 23 | -0.24986 |  |  | -0.050736
УМП (яч.18) | [11 empty] | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059
ПС Фланговая ф.2 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Калориферная ф.2 (яч.36) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Клетьевой подъем (яч.34) | [11 empty] | 25 | -0.26881 |  |  | -0.067371 |  | 24 | -0.25806 |  |  | -0.064676 |  | 24 | -0.26072 |  |  | -0.052942 |  | 25 | -0.27159 |  |  | -0.055148 |  | 24 | -0.26072 |  |  | -0.052942
ТП Котельная шахты Т-2 (яч.32 | [11 empty] | 3 | -0.032258 |  |  | -0.0080845 |  | 6 | -0.064515 |  |  | -0.016169 |  | 10 | -0.10863 |  |  | -0.022059 |  | 6 | -0.065181 |  |  | -0.013235 |  | 5 | -0.054317 |  |  | -0.01103
Двигатель СД-2500 (яч.26) | [11 empty] | 40 | -0.4301 |  |  | -0.10779 |  | 40 | -0.4301 |  |  | -0.10779 |  | 20 | -0.21727 |  |  | -0.044118 |  | 20 | -0.21727 |  |  | -0.044118 |  | 30 | -0.3259 |  |  | -0.066177
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.064515 |  |  | -0.016169 |  |  | -0.13978 |  |  | -0.035033 |  |  | 0.097771 |  |  | 0.019853 |  |  | 0.15209 |  |  | 0.030883 |  |  | -0.043454 |  |  | -0.0088236
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.41569 |  |  | -0.20571 |  |  | -0.49661 |  |  | -0.23726 |  |  | -0.013967 |  |  | -0.052322 |  |  | 0.036359 |  |  | -0.034704 |  |  | -0.30272 |  |  | -0.14876
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.
И.о. Технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [15 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [14 empty] | Д.Е. Боровков

## Карьер
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Карьер
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 2.5 | 0.006 | 0.03 | 35 |  | <нет> |  | 0.022 |  | 6.3 |  | 0 | 0.0066481 |  | 0.093491 |  | 0.07093 | 0 | 0.0066589 |  | 0.094534 |  | 0.070266 | 0 | 0.0067588 |  | 0.10409 |  | 0.064795 | 0 | 0.0068704 |  | 0.1147 |  | 0.059792 | 0 | 0.0066481 |  | 0.093491 |  | 0.07093
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.022 |  | 6.3 |  | 6 | 0.00063393 |  | 0.06339 |  | 0.01 | 6 | 0.00064432 |  | 0.064429 |  | 0.01 | 7 | 0.00073959 |  | 0.073955 |  | 0.01 | 8 | 0.00084524 |  | 0.08452 |  | 0.01 | 6 | 0.00063393 |  | 0.06339 |  | 0.01
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | /
№2 | 2.5 | 0.006 | 0.033 | 35 |  | <нет> |  | 0.002 |  | 6.3 |  | 0 | 0.05218 |  | 0.13024 |  | 0.3719 | 0 | 0.061524 |  | 0.13762 |  | 0.40813 | 0 | 0.031774 |  | 0.092158 |  | 0.32595 | 0 | 0.044194 |  | 0.099297 |  | 0.40661 | 0 | 0.036285 |  | 0.089977 |  | 0.374
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.002 |  | 6.3 |  | 10 | 0.046176 |  | 0.096952 |  | 0.43 | 11 | 0.055519 |  | 0.10427 |  | 0.47 | 6 | 0.025773 |  | 0.059053 |  | 0.4 | 7 | 0.038192 |  | 0.06615 |  | 0.5 | 6 | 0.030283 |  | 0.056872 |  | 0.47
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.058828 |  | 0.22373 |  |  | 0 | 0.068183 |  | 0.23215 |  |  | 0 | 0.038533 |  | 0.19625 |  |  | 0 | 0.051064 |  | 0.214 |  |  | 0 | 0.042933 |  | 0.18347
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 16 | 0.04681 |  | 0.16034 |  |  | 17 | 0.056163 |  | 0.16869 |  |  | 13 | 0.026513 |  | 0.13301 |  |  | 15 | 0.039037 |  | 0.15067 |  |  | 12 | 0.030917 |  | 0.12026
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.4146e-05 |  | + j |  | 0.00010127 |  | 1.4613e-05 |  | + j |  | 0.00010462 |  | 1.9254e-05 |  | + j |  | 0.00013784 |  | 2.5148e-05 |  | + j |  | 0.00018004 |  | 1.4146e-05 |  | + j |  | 0.00010127
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.6902e-06 |  | + j |  | 0.00029061 |  | 4.4652e-06 |  | + j |  | 0.00035163 |  | 1.3285e-06 |  | + j |  | 0.00010462 |  | 1.867e-06 |  | + j |  | 0.00014703 |  | 1.3285e-06 |  | + j |  | 0.00010462
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0066481 |  | + j |  | 0.093491 |  | 0.0066589 |  | + j |  | 0.094534 |  | 0.0067588 |  | + j |  | 0.10409 |  | 0.0068704 |  | + j |  | 0.1147 |  | 0.0066481 |  | + j |  | 0.093491
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.05218 |  | + j |  | 0.13024 |  | 0.061524 |  | + j |  | 0.13762 |  | 0.031774 |  | + j |  | 0.092158 |  | 0.044194 |  | + j |  | 0.099297 |  | 0.036285 |  | + j |  | 0.089977
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.058828 |  | + j |  | 0.22373 |  | 0.068183 |  | + j |  | 0.23215 |  | 0.038533 |  | + j |  | 0.19625 |  | 0.051064 |  | + j |  | 0.214 |  | 0.042933 |  | + j |  | 0.18347
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 6 | 0.00063393 |  |  | 0.06339 |  | 6 | 0.00064432 |  |  | 0.064429 |  | 7 | 0.00073959 |  |  | 0.073955 |  | 8 | 0.00084524 |  |  | 0.08452 |  | 6 | 0.00063393 |  |  | 0.06339
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 1 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Оборудованный резерв (яч.17) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 2 (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | -0.00052828 |  |  | -0.052825 |  | 5 | -0.00053694 |  |  | -0.053691 |  | 10 | -0.0010566 |  |  | -0.10565 |  | 10 | -0.0010566 |  |  | -0.10565 |  | 10 | -0.0010566 |  |  | -0.10565
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.00010566 |  |  | 0.010565 |  |  | 0.00010739 |  |  | 0.010738 |  |  | -0.00031697 |  |  | -0.031695 |  |  | -0.00021131 |  |  | -0.02113 |  |  | -0.00042262 |  |  | -0.04226
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 10 | 0.046176 |  |  | 0.096952 |  | 11 | 0.055519 |  |  | 0.10427 |  | 6 | 0.025773 |  |  | 0.059053 |  | 7 | 0.038192 |  |  | 0.06615 |  | 6 | 0.030283 |  |  | 0.056872
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 4 (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Депо Т-1 (яч.18) | [11 empty] | 1 | -0.0046176 |  |  | -0.0096952 |  | 1 | -0.0050472 |  |  | -0.0094787 |  | 1 | -0.0042955 |  |  | -0.0098422 |  | 1 | -0.005456 |  |  | -0.00945 |  | 1 | -0.0050472 |  |  | -0.0094787
Тр-р РОР 100кВа (яч.20) | [11 empty] | 2 | -0.0092353 |  |  | -0.01939 |  | 2 | -0.010094 |  |  | -0.018957 |  | 2 | -0.008591 |  |  | -0.019684 |  | 2 | -0.010912 |  |  | -0.0189 |  | 2 | -0.010094 |  |  | -0.018957
Карьер 3 (яч.22) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Карьер 5 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Котельная ГГМ (яч.26) | [11 empty] | 1 | -0.0046176 |  |  | -0.0096952 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.027706 |  |  | 0.058171 |  |  | 0.040378 |  |  | 0.07583 |  |  | 0.012886 |  |  | 0.029527 |  |  | 0.021824 |  |  | 0.0378 |  |  | 0.015142 |  |  | 0.028436
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.027812 |  |  | 0.068736 |  |  | 0.040485 |  |  | 0.086568 |  |  | 0.012569 |  |  | -0.0021684 |  |  | 0.021613 |  |  | 0.01667 |  |  | 0.014719 |  |  | -0.013824
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.
И.о. Технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [15 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [14 empty] | Д.Е. Боровков

## Кислородная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Кислородная
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.069 | 0.54 | 110 |  | 1С |  | 0.187 |  | 10.03 |  | 17.3089 | 2.9502 |  | 2.006 |  | 0.82695 | 27.6754 | 4.3922 |  | 3.4876 |  | 0.78314 |  | 25.5919 | 4.3917 |  | 2.7585 |  | 0.84681 | 30.5881 | 5.1129 |  | 3.5045 |  | 0.82484 | 25.375 | 4.3917 |  | 2.7585 |  | 0.84681
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.187 |  | 10.03 |  | 286.0049 | 2.88 |  | 1.44 |  | 0.89443 | 468.3749 | 4.32 |  | 2.88 |  | 0.83205 |  | 435.7106 | 4.32 |  | 2.16 |  | 0.89443 | 523.659 | 5.04 |  | 2.88 |  | 0.86824 | 435.7106 | 4.32 |  | 2.16 |  | 0.89443
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
№2 | 63 | 0.105 | 0.718 | 110 |  | 2С |  | 0.26 |  | 10.87 |  | 11.3247 | 0.82517 |  | 2.1625 |  | 0.35651 | 23.4479 | 3.7062 |  | 2.9084 |  | 0.78669 |  | 23.4479 | 3.7062 |  | 2.9084 |  | 0.78669 | 18.3877 | 2.9857 |  | 2.1759 |  | 0.80816 | 15.6123 | 2.2654 |  | 2.1696 |  | 0.72221
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.26 |  | 10.87 |  | 143.0025 | 0.72 |  | 1.44 |  | 0.44721 | 378.7314 | 3.6 |  | 2.16 |  | 0.85749 |  | 378.7314 | 3.6 |  | 2.16 |  | 0.85749 | 289.5689 | 2.88 |  | 1.44 |  | 0.89443 | 230.5846 | 2.16 |  | 1.44 |  | 0.83205
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 28.6335 | 3.7754 |  | 4.1685 |  |  | 51.1232 | 8.0983 |  | 6.396 |  |  |  | 49.0397 | 8.0979 |  | 5.6669 |  |  | 48.9758 | 8.0986 |  | 5.6804 |  |  | 40.9873 | 6.6572 |  | 4.9281
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 429.0074 | 3.6 |  | 2.88 |  |  | 847.1063 | 7.92 |  | 5.04 |  |  |  | 814.4421 | 7.92 |  | 4.32 |  |  | 813.2279 | 7.92 |  | 4.32 |  |  | 666.2952 | 6.48 |  | 3.6
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0012118 |  | + j |  | 0.025998 |  | 0.0031506 |  | + j |  | 0.067594 |  |  | 0.0027265 |  | + j |  | 0.058495 |  | 0.0039382 |  | + j |  | 0.084493 |  | 0.0027265 |  | + j |  | 0.058495
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0001698 |  | + j |  | 0.0044722 |  | 0.0011546 |  | + j |  | 0.030411 |  |  | 0.0011546 |  | + j |  | 0.030411 |  | 0.00067918 |  | + j |  | 0.017889 |  | 0.00044147 |  | + j |  | 0.011628
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.9502 |  | + j |  | 2.006 |  | 4.3922 |  | + j |  | 3.4876 |  |  | 4.3917 |  | + j |  | 2.7585 |  | 5.1129 |  | + j |  | 3.5045 |  | 4.3917 |  | + j |  | 2.7585
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.82517 |  | + j |  | 2.1625 |  | 3.7062 |  | + j |  | 2.9084 |  |  | 3.7062 |  | + j |  | 2.9084 |  | 2.9857 |  | + j |  | 2.1759 |  | 2.2654 |  | + j |  | 2.1696
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 3.7754 |  | + j |  | 4.1685 |  | 8.0983 |  | + j |  | 6.396 |  |  | 8.0979 |  | + j |  | 5.6669 |  | 8.0986 |  | + j |  | 5.6804 |  | 6.6572 |  | + j |  | 4.9281
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 119 | [5 empty] | 117 | [6 empty] | 117 | [5 empty] | 117 | [5 empty] | 118
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 118 | [5 empty] | 116 | [6 empty] | 116 | [5 empty] | 116 | [5 empty] | 116
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 17.3089 | -2.9502 |  |  | -2.006 |  | 27.6754 | -4.3922 |  |  | -3.4876 |  |  | 25.5919 | -4.3917 |  |  | -2.7585 |  | 30.5881 | -5.1129 |  |  | -3.5045 |  | 25.375 | -4.3917 |  |  | -2.7585
СВ 110 кВ 1С-2С | [11 empty] | 60 | 10.2267 |  |  | 6.9537 |  | 17 | 2.6979 |  |  | 2.1423 |  |  | 17 | 2.9173 |  |  | 1.8324 |  | 16 | 2.6745 |  |  | 1.8331 |  | 16 | 2.7692 |  |  | 1.7393
Вязовская | [11 empty] | 54 | 9.204 |  |  | 6.2583 |  | 46 | 7.3003 |  |  | 5.7968 |  |  | 45 | 7.7223 |  |  | 4.8505 |  | 44 | 7.3548 |  |  | 5.0411 |  | 37 | 6.4037 |  |  | 4.0222
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | 16.4805 |  |  | 11.2059 |  |  | 5.6061 |  |  | 4.4515 |  |  |  | 6.2479 |  |  | 3.9244 |  |  | 4.9163 |  |  | 3.3697 |  |  | 4.7811 |  |  | 3.0031
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 11.3247 | -0.82517 |  |  | -2.1625 |  | 23.4479 | -3.7062 |  |  | -2.9084 |  |  | 23.4479 | -3.7062 |  |  | -2.9084 |  | 18.3877 | -2.9857 |  |  | -2.1759 |  | 15.6123 | -2.2654 |  |  | -2.1696
СВ 110 кВ 2С-1С | [11 empty] | 60 | -4.3719 |  |  | -11.4571 |  | 17 | -2.687 |  |  | -2.1086 |  |  | 17 | -2.687 |  |  | -2.1086 |  | 16 | -2.598 |  |  | -1.8933 |  | 16 | -2.3217 |  |  | -2.2235
Тагил | [11 empty] | 67 | 4.8819 |  |  | 12.7938 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -0.31512 |  |  | -0.82581 |  |  | -6.3932 |  |  | -5.017 |  |  |  | -6.3932 |  |  | -5.017 |  |  | -5.5837 |  |  | -4.0692 |  |  | -4.5871 |  |  | -4.3931
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 16.1654 |  |  | 10.3801 |  |  | -0.78706 |  |  | -0.56551 |  |  |  | -0.14529 |  |  | -1.0927 |  |  | -0.66732 |  |  | -0.69949 |  |  | 0.19401 |  |  | -1.39
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 286.0049 | 2.88 |  |  | 1.44 |  | 468.3749 | 4.32 |  |  | 2.88 |  |  | 435.7106 | 4.32 |  |  | 2.16 |  | 523.659 | 5.04 |  |  | 2.88 |  | 435.7106 | 4.32 |  |  | 2.16
1-245 (яч.2) | [11 empty] | 3.5751 | -0.036 |  |  | -0.018 |  | 3.9031 | -0.036 |  |  | -0.024 |  |  | 3.6309 | -0.036 |  |  | -0.018 |  | 1.8702 | -0.018 |  |  | -0.010286 |  | 1.8155 | -0.018 |  |  | -0.009
1-51 (яч.2) | [11 empty] | 21.4504 | -0.216 |  |  | -0.108 |  | 54.6437 | -0.504 |  |  | -0.336 |  |  | 36.3092 | -0.36 |  |  | -0.18 |  | 29.9234 | -0.288 |  |  | -0.16457 |  | 36.3092 | -0.36 |  |  | -0.18
1-12 (яч.5) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 122.1479 | -1.23 |  |  | -0.615 |  | 201.6614 | -1.86 |  |  | -1.24 |  |  | 200.7093 | -1.99 |  |  | -0.995 |  | 209.8792 | -2.02 |  |  | -1.1543 |  | 180.5375 | -1.79 |  |  | -0.895
1-38 (яч.7) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9.7578 | -0.09 |  |  | -0.06 |  |  | 9.0773 | -0.09 |  |  | -0.045 |  | 9.3511 | -0.09 |  |  | -0.051429 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-252 (яч.7) | [11 empty] | 10.7252 | -0.108 |  |  | -0.054 |  | 21.4672 | -0.198 |  |  | -0.132 |  |  | 16.3391 | -0.162 |  |  | -0.081 |  | 16.8319 | -0.162 |  |  | -0.092571 |  | 12.7082 | -0.126 |  |  | -0.063
1-44 (яч.9) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 7.9446 | -0.08 |  |  | -0.04 |  | 13.0104 | -0.12 |  |  | -0.08 |  |  | 12.1031 | -0.12 |  |  | -0.06 |  | 15.5851 | -0.15 |  |  | -0.085714 |  | 8.0687 | -0.08 |  |  | -0.04
1-48 (яч.11) | [11 empty] | 23.8337 | -0.24 |  |  | -0.12 |  | 39.0312 | -0.36 |  |  | -0.24 |  |  | 24.2061 | -0.24 |  |  | -0.12 |  | 24.9361 | -0.24 |  |  | -0.13714 |  | 24.2061 | -0.24 |  |  | -0.12
1-426 (яч.11) | [11 empty] | 2.3834 | -0.024 |  |  | -0.012 |  | 10.4083 | -0.096 |  |  | -0.064 |  |  | 9.6825 | -0.096 |  |  | -0.048 |  | 9.9745 | -0.096 |  |  | -0.054857 |  | 4.8412 | -0.048 |  |  | -0.024
1-39 (яч.12) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 36.7437 | -0.37 |  |  | -0.185 |  | 1.0842 | -0.01 |  |  | -0.0066667 |  |  | 1.0086 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.039 | -0.01 |  |  | -0.0057143 |  | 1.0086 | -0.01 |  |  | -0.005
1-26 (яч.13) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 44.6883 | -0.45 |  |  | -0.225 |  | 151.7881 | -1.4 |  |  | -0.93333 |  |  | 154.3142 | -1.53 |  |  | -0.765 |  | 134.0318 | -1.29 |  |  | -0.73714 |  | 66.5669 | -0.66 |  |  | -0.33
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.126 |  |  | 0.063 |  |  | -0.354 |  |  | -0.236 |  |  |  | -0.314 |  |  | -0.157 |  |  | 0.676 |  |  | 0.38629 |  |  | 0.988 |  |  | 0.494
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 143.0025 | 0.72 |  |  | 1.44 |  | 378.7314 | 3.6 |  |  | 2.16 |  |  | 378.7314 | 3.6 |  |  | 2.16 |  | 289.5689 | 2.88 |  |  | 1.44 |  | 230.5846 | 2.16 |  |  | 1.44
3-12 (яч.15) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 107.2519 | -0.54 |  |  | -1.08 |  | 96.7869 | -0.92 |  |  | -0.552 |  |  | 104.1511 | -0.99 |  |  | -0.594 |  | 85.463 | -0.85 |  |  | -0.425 |  | 76.8615 | -0.72 |  |  | -0.48
2-39 (яч.18) | [11 empty] | 47.6675 | -0.24 |  |  | -0.48 |  | 138.8682 | -1.32 |  |  | -0.792 |  |  | 113.6194 | -1.08 |  |  | -0.648 |  | 60.3268 | -0.6 |  |  | -0.3 |  | 76.8615 | -0.72 |  |  | -0.48
2-38 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10.0995 | -0.096 |  |  | -0.0576 |  |  | 10.0995 | -0.096 |  |  | -0.0576 |  | 9.6523 | -0.096 |  |  | -0.048 |  | 10.2482 | -0.096 |  |  | -0.064
2-252 (яч.19) | [11 empty] | 7.1501 | -0.036 |  |  | -0.072 |  | 9.4683 | -0.09 |  |  | -0.054 |  |  | 7.5746 | -0.072 |  |  | -0.0432 |  | 7.2392 | -0.072 |  |  | -0.036 |  | 5.7646 | -0.054 |  |  | -0.036
2-44 (яч.21) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5.9584 | -0.03 |  |  | -0.06 |  | 7.3642 | -0.07 |  |  | -0.042 |  |  | 7.3642 | -0.07 |  |  | -0.042 |  | 8.0436 | -0.08 |  |  | -0.04 |  | 3.2026 | -0.03 |  |  | -0.02
2-48 (яч.23) | [11 empty] | 23.8337 | -0.12 |  |  | -0.24 |  | 12.6244 | -0.12 |  |  | -0.072 |  |  | 12.6244 | -0.12 |  |  | -0.072 |  | 12.0654 | -0.12 |  |  | -0.06 |  | 25.6205 | -0.24 |  |  | -0.16
2-426 (яч.23) | [11 empty] | 4.7667 | -0.024 |  |  | -0.048 |  | 7.5746 | -0.072 |  |  | -0.0432 |  |  | 7.5746 | -0.072 |  |  | -0.0432 |  | 4.8261 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 2.5621 | -0.024 |  |  | -0.016
2-245 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.7873 | -0.036 |  |  | -0.0216 |  |  | 1.8937 | -0.018 |  |  | -0.0108 |  | 1.8098 | -0.018 |  |  | -0.009 |  | 1.9215 | -0.018 |  |  | -0.012
Тагилспецстрой (яч.26) | [11 empty] | 7.1501 | -0.036 |  |  | -0.072 |  | 3.7873 | -0.036 |  |  | -0.0216 |  |  | 3.7873 | -0.036 |  |  | -0.0216 |  | 3.6196 | -0.036 |  |  | -0.018 |  | 3.8431 | -0.036 |  |  | -0.024
2-51 (яч.26) | [11 empty] | 42.9007 | -0.216 |  |  | -0.432 |  | 37.8731 | -0.36 |  |  | -0.216 |  |  | 30.2985 | -0.288 |  |  | -0.1728 |  | 28.9569 | -0.288 |  |  | -0.144 |  | 23.0585 | -0.216 |  |  | -0.144
2-640 (яч.27) | [11 empty] | 7.1501 | -0.036 |  |  | -0.072 |  | 7.5746 | -0.072 |  |  | -0.0432 |  |  | 3.7873 | -0.036 |  |  | -0.0216 |  | 3.6196 | -0.036 |  |  | -0.018 |  | 3.8431 | -0.036 |  |  | -0.024
2-26 (яч.27) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.558 |  |  | -1.116 |  |  | 0.408 |  |  | 0.2448 |  |  |  | 0.722 |  |  | 0.4332 |  |  | 0.636 |  |  | 0.318 |  |  | -0.03 |  |  | -0.02
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.432 |  |  | -1.053 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0088 |  |  |  | 0.408 |  |  | 0.2762 |  |  | 1.312 |  |  | 0.70429 |  |  | 0.958 |  |  | 0.474
Замер провёл: | [11 empty] | Толмачев | [5 empty] | Суетина | [6 empty] | Суетина | [5 empty] | Суетина | [5 empty] | ОВБ ОДС
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов

## Коксовая
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Коксовая
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 63 | 0.047 | 0.195 | 110 |  | 1СШ |  | 0.252 |  | 10.52 |  | 34.8703 | 7.0502 |  | 1.6801 |  | 0.97276 | 35.1633 | 7.0502 |  | 1.6801 |  | 0.97276 |  | 33.946 | 7.0501 |  | 0.27682 |  | 0.99923 | 34.8703 | 7.0502 |  | 1.6801 |  | 0.97276 | 27.2048 | 5.649 |  | 0.24737 |  | 0.99904
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.252 |  | 10.52 |  | 121.2202 | 7 |  | 1.4 |  | 0.98058 | 117.7568 | 7 |  | 1.4 |  | 0.98058 |  | 115.4701 | 7 |  | 0 |  | 1 | 117.7568 | 7 |  | 1.4 |  | 0.98058 | 92.376 | 5.6 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№2 | 63 | 0.046 | 0.315 | 110 |  | 2СШ |  | 0.25 |  | 10.34 |  | 30.984 | 6.3485 |  | 1.0809 |  | 0.98581 | 42.6711 | 8.4506 |  | 1.834 |  | 0.97725 |  | 46.0759 | 9.1513 |  | 1.8541 |  | 0.98009 | 46.8903 | 9.1515 |  | 2.5582 |  | 0.96308 | 24.9633 | 4.9475 |  | 1.0552 |  | 0.978
|  |  |  | 35 |  | 2С |  | 0.25 |  | 10.34 |  | 107.638 | 6.3 |  | 0.7 |  | 0.99388 | 140.4754 | 8.4 |  | 1.4 |  | 0.98639 |  | 151.8771 | 9.1 |  | 1.4 |  | 0.98837 | 154.0563 | 9.1 |  | 2.1 |  | 0.97439 | 81.6497 | 4.9 |  | 0.7 |  | 0.98995
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.032 | 0.124 | 110 |  | 1СШ |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 59.3891 | 9.647 |  | 7.7009 |  | 0.78153 | 58.4101 | 9.6463 |  | 7.2034 |  | 0.80125 |  | 51.2396 | 8.6833 |  | 6.1662 |  | 0.81533 | 55.1969 | 9.6451 |  | 6.2121 |  | 0.84072 | 55.5828 | 8.2051 |  | 8.1327 |  | 0.71023
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 1004.4646 | 9.12 |  | 5.76 |  | 0.84549 | 966.9675 | 8.64 |  | 5.76 |  | 0.83205 |  | 867.8799 | 7.68 |  | 5.28 |  | 0.82404 | 881.5841 | 8.16 |  | 4.8 |  | 0.86193 | 853.9557 | 6.72 |  | 6.24 |  | 0.73279
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 134.824 | 0.48 |  | 1.44 |  | 0.31623 | 122.4745 | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.70711 |  | 96.8246 | 0.96 |  | 0.48 |  | 0.89443 | 156.125 | 1.44 |  | 0.96 |  | 0.83205 | 189.6379 | 1.44 |  | 1.44 |  | 0.70711
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№4 | 40 | 0.032 | 0.144 | 110 |  | 2СШ |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 47.9814 | 8.2024 |  | 5.6724 |  | 0.82248 | 44.9669 | 6.7606 |  | 6.11 |  | 0.7419 |  | 46.6427 | 6.7613 |  | 6.6052 |  | 0.71531 | 43.1801 | 6.2799 |  | 6.0937 |  | 0.71767 | 46.7238 | 6.2813 |  | 7.0852 |  | 0.66338
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 213.1755 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 193.6492 | 1.92 |  | 0.96 |  | 0.89443 |  | 216.5063 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 158.6031 | 1.44 |  | 0.96 |  | 0.83205 | 124.4185 | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.70711
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 682.2867 | 6.24 |  | 3.84 |  | 0.85166 | 612.3725 | 4.8 |  | 4.8 |  | 0.70711 |  | 612.3725 | 4.8 |  | 4.8 |  | 0.70711 | 612.3725 | 4.8 |  | 4.8 |  | 0.70711 | 739.5605 | 5.28 |  | 5.76 |  | 0.67572
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№5 | 63 | 0.033 | 0.101 | 110 |  | 1СШ |  | 0.223 |  | 10.81 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 |  | 3С |  | 0.223 |  | 10.81 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [6 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 173.2248 | 31.2482 |  | 16.1344 |  |  | 181.2115 | 31.9078 |  | 16.8276 |  |  |  | 177.9042 | 31.646 |  | 14.9024 |  |  | 180.1376 | 32.1267 |  | 16.544 |  |  | 154.4747 | 25.0829 |  | 16.5204
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 228.8582 | 13.3 |  | 2.1 |  |  | 258.2322 | 15.4 |  | 2.8 |  |  |  | 267.3472 | 16.1 |  | 1.4 |  |  | 271.8131 | 16.1 |  | 3.5 |  |  | 174.0257 | 10.5 |  | 0.7
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2034.7507 | 17.76 |  | 12.48 |  |  | 1895.4636 | 16.32 |  | 12.48 |  |  |  | 1793.5832 | 15.36 |  | 12 |  |  | 1808.6846 | 15.84 |  | 11.52 |  |  | 1907.5727 | 14.4 |  | 14.4
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0032356 |  | + j |  | 0.085095 |  | 0.0032356 |  | + j |  | 0.085095 |  |  | 0.0031111 |  | + j |  | 0.081822 |  | 0.0032356 |  | + j |  | 0.085095 |  | 0.0019911 |  | + j |  | 0.052366
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0025309 |  | + j |  | 0.065946 |  | 0.0045679 |  | + j |  | 0.11902 |  |  | 0.0053395 |  | + j |  | 0.13913 |  | 0.0054938 |  | + j |  | 0.14315 |  | 0.0015432 |  | + j |  | 0.040211
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.01503 |  | + j |  | 0.37692 |  | 0.014333 |  | + j |  | 0.35943 |  |  | 0.011254 |  | + j |  | 0.28224 |  | 0.013082 |  | + j |  | 0.32807 |  | 0.013106 |  | + j |  | 0.32867
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0.010391 |  | + j |  | 0.24844 |  | 0.008617 |  | + j |  | 0.20602 |  |  | 0.0092506 |  | + j |  | 0.22117 |  | 0.0079327 |  | + j |  | 0.18966 |  | 0.0092506 |  | + j |  | 0.22117
[8 empty] | №5 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 7.0502 |  | + j |  | 1.6801 |  | 7.0502 |  | + j |  | 1.6801 |  |  | 7.0501 |  | + j |  | 0.27682 |  | 7.0502 |  | + j |  | 1.6801 |  | 5.649 |  | + j |  | 0.24737
[8 empty] | №2 |  |  |  | 6.3485 |  | + j |  | 1.0809 |  | 8.4506 |  | + j |  | 1.834 |  |  | 9.1513 |  | + j |  | 1.8541 |  | 9.1515 |  | + j |  | 2.5582 |  | 4.9475 |  | + j |  | 1.0552
[8 empty] | №3 |  |  |  | 9.647 |  | + j |  | 7.7009 |  | 9.6463 |  | + j |  | 7.2034 |  |  | 8.6833 |  | + j |  | 6.1662 |  | 9.6451 |  | + j |  | 6.2121 |  | 8.2051 |  | + j |  | 8.1327
[8 empty] | №4 |  |  |  | 8.2024 |  | + j |  | 5.6724 |  | 6.7606 |  | + j |  | 6.11 |  |  | 6.7613 |  | + j |  | 6.6052 |  | 6.2799 |  | + j |  | 6.0937 |  | 6.2813 |  | + j |  | 7.0852
[8 empty] | №5 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 31.2482 |  | + j |  | 16.1344 |  | 31.9078 |  | + j |  | 16.8276 |  |  | 31.646 |  | + j |  | 14.9024 |  | 32.1267 |  | + j |  | 16.544 |  | 25.0829 |  | + j |  | 16.5204
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 120 | [5 empty] | 119 | [6 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 120 | [5 empty] | 117 | [6 empty] | 117 | [5 empty] | 117 | [5 empty] | 117
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 34 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
35 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 34 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
35 |  | 3С |  | Т№5 - НН | [7 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
6 |  | 1С |  | Т№3 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№4 - НН1 | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН2 | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 4С |  | Т№4 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.1
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 34.8703 | -7.0502 |  |  | -1.6801 |  | 35.1633 | -7.0502 |  |  | -1.6801 |  |  | 33.946 | -7.0501 |  |  | -0.27682 |  | 34.8703 | -7.0502 |  |  | -1.6801 |  | 27.2048 | -5.649 |  |  | -0.24737
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 59.3891 | -9.647 |  |  | -7.7009 |  | 58.4101 | -9.6463 |  |  | -7.2034 |  |  | 51.2396 | -8.6833 |  |  | -6.1662 |  | 55.1969 | -9.6451 |  |  | -6.2121 |  | 55.5828 | -8.2051 |  |  | -8.1327
В 110 кВ Т№5 1СШ | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
НТМК 1 (яч.1) | [11 empty] | 83.7849 | 16.94 |  |  | 2.64 |  | 66.9328 | 13.42 |  |  | 1.54 |  |  | 74.1504 | 15.4 |  |  | 2.2 |  | 76.1681 | 15.4 |  |  | 2.86 |  | 77.3428 | 16.06 |  |  | 2.64
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | 0.24274 |  |  | -6.741 |  |  | -3.2766 |  |  | -7.3435 |  |  |  | -0.33337 |  |  | -4.2431 |  |  | -1.2953 |  |  | -5.0322 |  |  | 2.2059 |  |  | -5.74
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 30.984 | -6.3485 |  |  | -1.0809 |  | 42.6711 | -8.4506 |  |  | -1.834 |  |  | 46.0759 | -9.1513 |  |  | -1.8541 |  | 46.8903 | -9.1515 |  |  | -2.5582 |  | 24.9633 | -4.9475 |  |  | -1.0552
В 110 кВ Т№4 2СШ | [11 empty] | 47.9814 | -8.2024 |  |  | -5.6724 |  | 44.9669 | -6.7606 |  |  | -6.11 |  |  | 46.6427 | -6.7613 |  |  | -6.6052 |  | 43.1801 | -6.2799 |  |  | -6.0937 |  | 46.7238 | -6.2813 |  |  | -7.0852
НТМК 2 (яч.3) | [11 empty] | 89.1178 | 18.26 |  |  | 2.64 |  | 76.6513 | 15.18 |  |  | 1.98 |  |  | 85.2909 | 16.94 |  |  | 2.42 |  | 86.7969 | 16.94 |  |  | 3.3 |  | 86.5826 | 17.16 |  |  | 2.64
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | 3.7091 |  |  | -4.1134 |  |  | -0.031184 |  |  | -5.964 |  |  |  | 1.0274 |  |  | -6.0393 |  |  | 1.5086 |  |  | -5.3518 |  |  | 5.9312 |  |  | -5.5004
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 3.9518 |  |  | -10.8544 |  |  | -3.3078 |  |  | -13.3076 |  |  |  | 0.69404 |  |  | -10.2824 |  |  | 0.21326 |  |  | -10.384 |  |  | 8.1371 |  |  | -11.2404
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 121.2202 | 7 |  |  | 1.4 |  | 117.7568 | 7 |  |  | 1.4 |  |  | 115.4701 | 7 |  |  | 0 |  | 117.7568 | 7 |  |  | 1.4 |  | 92.376 | 5.6 |  |  | 0
АКОС-1 (яч.3) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 101.3055 | -5.85 |  |  | -1.17 |  | 93.7008 | -5.57 |  |  | -1.114 |  |  | 124.3777 | -7.54 |  |  | 0 |  | 112.8783 | -6.71 |  |  | -1.342 |  | 71.5914 | -4.34 |  |  | 0
АКОС-2 (яч.4) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 85.0273 | -4.91 |  |  | -0.982 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 73.076 | -4.43 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -3.76 |  |  | -0.752 |  |  | 1.43 |  |  | 0.286 |  |  |  | -0.54 |  |  | 0 |  |  | 0.29 |  |  | 0.058 |  |  | -3.17 |  |  | 0
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 107.638 | 6.3 |  |  | 0.7 |  | 140.4754 | 8.4 |  |  | 1.4 |  |  | 151.8771 | 9.1 |  |  | 1.4 |  | 154.0563 | 9.1 |  |  | 2.1 |  | 81.6497 | 4.9 |  |  | 0.7
АКОС-3 (яч.13) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 111.5676 | -6.53 |  |  | -0.72556 |  | 54.8523 | -3.28 |  |  | -0.54667 |  |  | 84.9511 | -5.09 |  |  | -0.78308 |  | 86.1699 | -5.09 |  |  | -1.1746 |  | 71.8184 | -4.31 |  |  | -0.61571
АКОС-4 (яч.14) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 56.1902 | -3.36 |  |  | -0.56 |  |  | 58.5812 | -3.51 |  |  | -0.54 |  | 79.0596 | -4.67 |  |  | -1.0777 |  | 60.4874 | -3.63 |  |  | -0.51857
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.23 |  |  | -0.025556 |  |  | 1.76 |  |  | 0.29333 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.076923 |  |  | -0.66 |  |  | -0.15231 |  |  | -3.04 |  |  | -0.43429
3С 35 кВ
В 35 кВ Т№5 3С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -3.99 |  |  | -0.77756 |  |  | 3.19 |  |  | 0.57933 |  |  |  | -0.04 |  |  | 0.076923 |  |  | -0.37 |  |  | -0.094308 |  |  | -6.21 |  |  | -0.43429
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 1004.4646 | 9.12 |  |  | 5.76 |  | 966.9675 | 8.64 |  |  | 5.76 |  |  | 867.8799 | 7.68 |  |  | 5.28 |  | 881.5841 | 8.16 |  |  | 4.8 |  | 853.9557 | 6.72 |  |  | 6.24
1-81 (яч.1,2) | [11 empty] | 416.3241 | -3.78 |  |  | -2.3874 |  | 342.4676 | -3.06 |  |  | -2.04 |  |  | 386.4778 | -3.42 |  |  | -2.3513 |  | 388.9341 | -3.6 |  |  | -2.1176 |  | 457.4763 | -3.6 |  |  | -3.3429
2-79 (яч.12) | [11 empty] | 142.7397 | -1.296 |  |  | -0.81853 |  | 161.1613 | -1.44 |  |  | -0.96 |  |  | 179.0002 | -1.584 |  |  | -1.089 |  | 171.131 | -1.584 |  |  | -0.93176 |  | 182.9905 | -1.44 |  |  | -1.3371
1-18 (яч.14) | [11 empty] | 118.9498 | -1.08 |  |  | -0.68211 |  | 174.5913 | -1.56 |  |  | -1.04 |  |  | 162.7275 | -1.44 |  |  | -0.99 |  | 155.5737 | -1.44 |  |  | -0.84706 |  | 228.7381 | -1.8 |  |  | -1.6714
1-299 (яч.15) | [11 empty] | 21.1466 | -0.192 |  |  | -0.12126 |  | 21.4882 | -0.192 |  |  | -0.128 |  |  | 21.697 | -0.192 |  |  | -0.132 |  | 20.7432 | -0.192 |  |  | -0.11294 |  | 24.3987 | -0.192 |  |  | -0.17829
1-60 (яч.18) | [11 empty] | 126.8797 | -1.152 |  |  | -0.72758 |  | 171.9053 | -1.536 |  |  | -1.024 |  |  | 184.4245 | -1.632 |  |  | -1.122 |  | 186.6884 | -1.728 |  |  | -1.0165 |  | 243.9874 | -1.92 |  |  | -1.7829
2-459, ПС 466 (яч.23) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 8.0581 | -0.072 |  |  | -0.048 |  |  | 16.2727 | -0.144 |  |  | -0.099 |  | 7.7787 | -0.072 |  |  | -0.042353 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.62 |  |  | 1.0232 |  |  | 0.78 |  |  | 0.52 |  |  |  | -0.732 |  |  | -0.50325 |  |  | -0.456 |  |  | -0.26824 |  |  | -2.232 |  |  | -2.0726
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№4 2С | [11 empty] | 213.1755 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 193.6492 | 1.92 |  |  | 0.96 |  |  | 216.5063 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 158.6031 | 1.44 |  |  | 0.96 |  | 124.4185 | 0.96 |  |  | 0.96
ТСН-1 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-60 (яч.28) | [11 empty] | 170.5404 | -1.536 |  |  | -1.152 |  | 106.507 | -1.056 |  |  | -0.528 |  |  | 119.0785 | -1.056 |  |  | -0.792 |  | 116.309 | -1.056 |  |  | -0.704 |  | 149.3022 | -1.152 |  |  | -1.152
3-18 (яч.30) | [11 empty] | 26.6469 | -0.24 |  |  | -0.18 |  | 48.4123 | -0.48 |  |  | -0.24 |  |  | 40.5949 | -0.36 |  |  | -0.27 |  | 52.8677 | -0.48 |  |  | -0.32 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.144 |  |  | 0.108 |  |  | 0.384 |  |  | 0.192 |  |  |  | 0.504 |  |  | 0.378 |  |  | -0.096 |  |  | -0.064 |  |  | -0.192 |  |  | -0.192
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 134.824 | 0.48 |  |  | 1.44 |  | 122.4745 | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 96.8246 | 0.96 |  |  | 0.48 |  | 156.125 | 1.44 |  |  | 0.96 |  | 189.6379 | 1.44 |  |  | 1.44
1-59 (яч.82) | [11 empty] | 303.3541 | -1.08 |  |  | -3.24 |  | 107.1652 | -0.84 |  |  | -0.84 |  |  | 121.0307 | -1.2 |  |  | -0.6 |  | 130.1041 | -1.2 |  |  | -0.8 |  | 189.6379 | -1.44 |  |  | -1.44
ТСН-2 (яч.79) | [11 empty] | 3.3706 | -0.012 |  |  | -0.036 |  | 1.5309 | -0.012 |  |  | -0.012 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.301 | -0.012 |  |  | -0.008 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3-299 (яч.73) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-295 (яч.72) | [11 empty] | 91.0062 | -0.324 |  |  | -0.972 |  | 36.7423 | -0.288 |  |  | -0.288 |  |  | 27.2319 | -0.27 |  |  | -0.135 |  | 31.225 | -0.288 |  |  | -0.192 |  | 33.1866 | -0.252 |  |  | -0.252
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.936 |  |  | -2.808 |  |  | -0.18 |  |  | -0.18 |  |  |  | -0.51 |  |  | -0.255 |  |  | -0.06 |  |  | -0.04 |  |  | -0.252 |  |  | -0.252
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№4 4С | [11 empty] | 682.2867 | 6.24 |  |  | 3.84 |  | 612.3725 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  | 612.3725 | 4.8 |  |  | 4.8 |  | 612.3725 | 4.8 |  |  | 4.8 |  | 739.5605 | 5.28 |  |  | 5.76
2-59 (яч.68) | [11 empty] | 157.4508 | -1.44 |  |  | -0.88615 |  | 137.7838 | -1.08 |  |  | -1.08 |  |  | 168.4024 | -1.32 |  |  | -1.32 |  | 153.0931 | -1.2 |  |  | -1.2 |  | 235.3147 | -1.68 |  |  | -1.8327
3-81 (яч.55,56) | [11 empty] | 413.3083 | -3.78 |  |  | -2.3262 |  | 459.2793 | -3.6 |  |  | -3.6 |  |  | 574.0991 | -4.5 |  |  | -4.5 |  | 482.2433 | -3.78 |  |  | -3.78 |  | 327.7598 | -2.34 |  |  | -2.5527
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 1.02 |  |  | 0.62769 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  | -1.02 |  |  | -1.02 |  |  | -0.18 |  |  | -0.18 |  |  | 1.26 |  |  | 1.3745
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 1.848 |  |  | -1.0492 |  |  | 1.104 |  |  | 0.652 |  |  |  | -1.758 |  |  | -1.4003 |  |  | -0.792 |  |  | -0.55224 |  |  | -1.416 |  |  | -1.142
Замер провёл: | [11 empty] | Черемных | [5 empty] | Немыкина | [6 empty] | Немыкина | [5 empty] | Немыкина | [5 empty] | Степченкова
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов

## Магнетитовая
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Магнетитовая
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.031 | 0.105 | 110 |  | <нет> |  | 0.121 |  | 10.25 |  |  | 2.8251 |  | 2.3194 |  | 0.77289 |  | 2.5242 |  | 2.0902 |  | 0.7702 |  | 2.55 |  | 2.1104 |  | 0.77038 |  | 2.65 |  | 2.1984 |  | 0.76964 |  | 2.5214 |  | 2.0866 |  | 0.7704
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.121 |  | 10.25 |  | 248 | 2.1306 |  | 1.5979 |  | 0.8 | 206 | 1.7697 |  | 1.3273 |  | 0.8 | 209 | 1.7955 |  | 1.3466 |  | 0.8 | 210 | 1.8041 |  | 1.3531 |  | 0.8 | 204 | 1.7808 |  | 1.3356 |  | 0.8
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.121 |  | 10.25 |  | 81 | 0.66108 |  | 0.56533 |  | 0.76 | 87 | 0.7215 |  | 0.617 |  | 0.76 | 87 | 0.7215 |  | 0.617 |  | 0.76 | 98 | 0.81272 |  | 0.69501 |  | 0.76 | 84 | 0.70767 |  | 0.60518 |  | 0.76
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 25 | 0.031 | 0.135 | 110 |  | <нет> |  | 0.125 |  | 10.25 |  |  | 4.8196 |  | 3.3698 |  | 0.81954 |  | 3.3979 |  | 2.4023 |  | 0.81654 |  | 3.4175 |  | 2.4119 |  | 0.81702 |  | 3.3637 |  | 2.3955 |  | 0.81456 |  | 4.0806 |  | 2.994 |  | 0.80626
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 253 | 2.4724 |  | 1.1264 |  | 0.91 | 173 | 1.6906 |  | 0.77026 |  | 0.91 | 175 | 1.7101 |  | 0.77916 |  | 0.91 | 167 | 1.632 |  | 0.74354 |  | 0.91 | 176 | 1.7477 |  | 0.79625 |  | 0.91
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 283 | 2.3097 |  | 1.9752 |  | 0.76 | 205 | 1.6731 |  | 1.4308 |  | 0.76 | 205 | 1.6731 |  | 1.4308 |  | 0.76 | 208 | 1.6976 |  | 1.4517 |  | 0.76 | 277 | 2.2972 |  | 1.9645 |  | 0.76
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 7.6446 |  | 5.6892 |  |  | 0 | 5.9221 |  | 4.4925 |  |  | 0 | 5.9675 |  | 4.5223 |  |  | 0 | 6.0137 |  | 4.5938 |  |  | 0 | 6.6021 |  | 5.0807
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 865 | 7.5737 |  | 5.2648 |  |  | 671 | 5.8549 |  | 4.1453 |  |  | 676 | 5.9002 |  | 4.1736 |  |  | 683 | 5.9464 |  | 4.2433 |  |  | 741 | 6.5333 |  | 4.7015
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0024147 |  | + j |  | 0.051139 |  | 0.0019334 |  | + j |  | 0.040945 |  | 0.001973 |  | + j |  | 0.041784 |  | 0.0021378 |  | + j |  | 0.045274 |  | 0.0019281 |  | + j |  | 0.040833
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0064976 |  | + j |  | 0.1332 |  | 0.0032318 |  | + j |  | 0.066251 |  | 0.003266 |  | + j |  | 0.066953 |  | 0.003181 |  | + j |  | 0.06521 |  | 0.0047964 |  | + j |  | 0.098327
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.8251 |  | + j |  | 2.3194 |  | 2.5242 |  | + j |  | 2.0902 |  | 2.55 |  | + j |  | 2.1104 |  | 2.65 |  | + j |  | 2.1984 |  | 2.5214 |  | + j |  | 2.0866
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.8196 |  | + j |  | 3.3698 |  | 3.3979 |  | + j |  | 2.4023 |  | 3.4175 |  | + j |  | 2.4119 |  | 3.3637 |  | + j |  | 2.3955 |  | 4.0806 |  | + j |  | 2.994
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 7.6446 |  | + j |  | 5.6892 |  | 5.9221 |  | + j |  | 4.4925 |  | 5.9675 |  | + j |  | 4.5223 |  | 6.0137 |  | + j |  | 4.5938 |  | 6.6021 |  | + j |  | 5.0807
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 248 | 2.1306 |  |  | 1.5979 |  | 206 | 1.7697 |  |  | 1.3273 |  | 209 | 1.7955 |  |  | 1.3466 |  | 210 | 1.8041 |  |  | 1.3531 |  | 204 | 1.7808 |  |  | 1.3356
ПС Закладочн. комплекс (яч.1) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-11 ф.1 (яч.3) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Компрессорная ф.1 (яч.9) | [11 empty] | 123 | -1.0567 |  |  | -0.79252 |  | 125 | -1.0739 |  |  | -0.8054 |  | 126 | -1.0825 |  |  | -0.81185 |  | 126 | -1.0825 |  |  | -0.81185 |  | 124 | -1.0825 |  |  | -0.81185
ЦПП гор.-450м ф.1 (яч.11) | [11 empty] | 96 | -0.82473 |  |  | -0.61855 |  | 52 | -0.44673 |  |  | -0.33505 |  | 51 | -0.43814 |  |  | -0.3286 |  | 52 | -0.44673 |  |  | -0.33505 |  | 54 | -0.47139 |  |  | -0.35355
ЦПП гор.-130м ф.1 (яч.13) | [11 empty] | 4 | -0.034364 |  |  | -0.025773 |  | 4 | -0.034364 |  |  | -0.025773 |  | 4 | -0.034364 |  |  | -0.025773 |  | 4 | -0.034364 |  |  | -0.025773 |  | 4 | -0.034918 |  |  | -0.026189
ПС Котельная ф.1 (яч.15) | [11 empty] | 44 | -0.378 |  |  | -0.2835 |  | 46 | -0.39518 |  |  | -0.29639 |  | 49 | -0.42096 |  |  | -0.31572 |  | 69 | -0.59278 |  |  | -0.44458 |  | 47 | -0.41029 |  |  | -0.30772
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.16323 |  |  | -0.12242 |  |  | -0.18041 |  |  | -0.13531 |  |  | -0.18041 |  |  | -0.13531 |  |  | -0.35223 |  |  | -0.26417 |  |  | -0.21824 |  |  | -0.16368
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 81 | 0.66108 |  |  | 0.56533 |  | 87 | 0.7215 |  |  | 0.617 |  | 87 | 0.7215 |  |  | 0.617 |  | 98 | 0.81272 |  |  | 0.69501 |  | 84 | 0.70767 |  |  | 0.60518
Машинное отеление ф.1 (яч.12) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 84 | -0.68556 |  |  | -0.58626 |  | 103 | -0.85419 |  |  | -0.73047 |  | 97 | -0.80443 |  |  | -0.68792 |  | 83 | -0.68832 |  |  | -0.58863 |  | 85 | -0.7161 |  |  | -0.61238
ПС ВЖР ф.1 (яч.8) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Нососная-130 гор. ф.1(яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Двигатель шахта 15 ф.2 (яч.10) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Копер ф.1 (яч.14) | [11 empty] | 11 | -0.089776 |  |  | -0.076773 |  | 8 | -0.066344 |  |  | -0.056735 |  | 9 | -0.074638 |  |  | -0.063827 |  | 13 | -0.10781 |  |  | -0.092195 |  | 8 | -0.067398 |  |  | -0.057636
Ш. Клет.подъем.машина (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.11426 |  |  | -0.097711 |  |  | -0.19903 |  |  | -0.17021 |  |  | -0.15757 |  |  | -0.13475 |  |  | 0.016586 |  |  | 0.014184 |  |  | -0.075822 |  |  | -0.06484
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 253 | 2.4724 |  |  | 1.1264 |  | 173 | 1.6906 |  |  | 0.77026 |  | 175 | 1.7101 |  |  | 0.77916 |  | 167 | 1.632 |  |  | 0.74354 |  | 176 | 1.7477 |  |  | 0.79625
ПС Компрессорная ф.2 (яч.25) | [11 empty] | 2 | -0.019544 |  |  | -0.0089047 |  | 4 | -0.039089 |  |  | -0.017809 |  | 4 | -0.039089 |  |  | -0.017809 |  | 4 | -0.039089 |  |  | -0.017809 |  | 2 | -0.01986 |  |  | -0.0090483
ЦПП гор.-130м ф.2 (яч.29) | [11 empty] | 167 | -1.632 |  |  | -0.74354 |  | 109 | -1.0652 |  |  | -0.48531 |  | 109 | -1.0652 |  |  | -0.48531 |  | 109 | -1.0652 |  |  | -0.48531 |  | 108 | -1.0724 |  |  | -0.48861
ЦПП гор.-450м ф.2 (яч.33) | [11 empty] | 50 | -0.48861 |  |  | -0.22262 |  | 23 | -0.22476 |  |  | -0.1024 |  | 37 | -0.36157 |  |  | -0.16474 |  | 32 | -0.31271 |  |  | -0.14248 |  | 31 | -0.30783 |  |  | -0.14025
ПС ВЖР ф.2 (яч.31) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Котельная ф.2 (яч.27) | [11 empty] | 27 | -0.26385 |  |  | -0.12021 |  | 27 | -0.26385 |  |  | -0.12021 |  | 27 | -0.26385 |  |  | -0.12021 |  | 27 | -0.26385 |  |  | -0.12021 |  | 29 | -0.28797 |  |  | -0.1312
ПС-11 ф.2 (яч.35) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.068406 |  |  | 0.031167 |  |  | 0.097722 |  |  | 0.044524 |  |  | -0.019544 |  |  | -0.0089047 |  |  | -0.048861 |  |  | -0.022262 |  |  | 0.059579 |  |  | 0.027145
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 283 | 2.3097 |  |  | 1.9752 |  | 205 | 1.6731 |  |  | 1.4308 |  | 205 | 1.6731 |  |  | 1.4308 |  | 208 | 1.6976 |  |  | 1.4517 |  | 277 | 2.2972 |  |  | 1.9645
ПС Насосная-130 гор.ф.2(яч.40 | [11 empty] | 190 | -1.5507 |  |  | -1.3261 |  | 190 | -1.5507 |  |  | -1.3261 |  | 190 | -1.5507 |  |  | -1.3261 |  | 190 | -1.5507 |  |  | -1.3261 |  | 185 | -1.5342 |  |  | -1.312
Машинное отеление ф.2 (яч.32) | [11 empty] | 5 | -0.040807 |  |  | -0.034897 |  | 6 | -0.048969 |  |  | -0.041876 |  | 7 | -0.05713 |  |  | -0.048855 |  | 8 | -0.065291 |  |  | -0.055835 |  | 6 | -0.049758 |  |  | -0.042551
Двигатель шахта 15 ф.1 (яч.34) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-7 Т 630кВа (яч.42) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 2 | -0.016323 |  |  | -0.013959 |  | 1 | -0.0081614 |  |  | -0.0069793 |  | 1 | -0.0081614 |  |  | -0.0069793 |  | 2 | -0.016323 |  |  | -0.013959 |  | 2 | -0.016586 |  |  | -0.014184
Ш. Клет. подъем.машина(яч.26) | [11 empty] | 52 | -0.42439 |  |  | -0.36293 |  | 54 | -0.44072 |  |  | -0.37688 |  | 57 | -0.4652 |  |  | -0.39782 |  | 54 | -0.44072 |  |  | -0.37688 |  | 51 | -0.42295 |  |  | -0.36169
ПС Копер ф.2 (яч.28) | [11 empty] | 40 | -0.32646 |  |  | -0.27917 |  | 15 | -0.12242 |  |  | -0.10469 |  | 32 | -0.26117 |  |  | -0.22334 |  | 13 | -0.1061 |  |  | -0.090731 |  | 115 | -0.9537 |  |  | -0.81557
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | -0.048969 |  |  | -0.041876 |  |  | -0.49785 |  |  | -0.42574 |  |  | -0.66924 |  |  | -0.57231 |  |  | -0.48152 |  |  | -0.41178 |  |  | -0.68003 |  |  | -0.58154
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.25805 |  |  | -0.23084 |  |  | -0.77957 |  |  | -0.68673 |  |  | -1.0268 |  |  | -0.85126 |  |  | -0.86603 |  |  | -0.68403 |  |  | -0.91451 |  |  | -0.78291
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.
И.о. Технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [15 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [14 empty] | Д.Е. Боровков

## Нижняя
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Нижняя
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.029 | 0.1 | 110 |  | <нет> |  | 0.121 |  | 10.02 |  |  | 1.8297 |  | 0.83506 |  | 0.90973 |  | 2.5506 |  | 1.5738 |  | 0.85104 |  |  | 2.1903 |  | 1.567 |  | 0.81329 |  | 2.1901 |  | 1.2034 |  | 0.87642 |  | 2.911 |  | 1.5816 |  | 0.87869
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.121 |  | 10.02 |  | 180.5299 | 1.8 |  | 0.72 |  | 0.92848 | 270.2756 | 2.52 |  | 1.44 |  | 0.86824 |  | 241.7419 | 2.16 |  | 1.44 |  | 0.83205 | 224.8829 | 2.16 |  | 1.08 |  | 0.89443 | 299.8439 | 2.88 |  | 1.44 |  | 0.89443
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 25 | 0.022 | 0.058 | 110 |  | <нет> |  | 0.132 |  | 10.6 |  |  | 2.1831 |  | 0.79998 |  | 0.93894 |  | 3.6252 |  | 1.5617 |  | 0.9184 |  |  | 3.2643 |  | 0.82471 |  | 0.96954 |  | 3.625 |  | 1.1979 |  | 0.9495 |  | 3.9856 |  | 1.2094 |  | 0.95691
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.132 |  | 10.6 |  | 215.4974 | 2.16 |  | 0.72 |  | 0.94868 | 366.9788 | 3.6 |  | 1.44 |  | 0.92848 |  | 314.1387 | 3.24 |  | 0.72 |  | 0.97619 | 355.7339 | 3.6 |  | 1.08 |  | 0.95783 | 388.4935 | 3.96 |  | 1.08 |  | 0.96476
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | /
№3 | 16 | 0.018 | 0.083 | 110 |  | <нет> |  | 0.086 |  | 10.4 |  |  | 0.19805 |  | 0.44405 |  | 0.40734 |  | 0.91936 |  | 1.9093 |  | 0.43384 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19801 |  | 0.083211 |  | 0.92191 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.086 |  | 10.4 |  | 37.4805 | 0.18 |  | 0.36 |  | 0.44721 | 187.4024 | 0.9 |  | 1.8 |  | 0.44721 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.7618 | 0.18 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  |  | в резерве | [5 empty] | 7 |  | / |  |  |  | в резерве
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 4.2109 |  | 2.0791 |  |  | 0 | 7.0952 |  | 5.0448 |  |  |  | 0 | 5.4546 |  | 2.3917 |  |  | 0 | 6.0131 |  | 2.4845 |  |  | 0 | 6.8966 |  | 2.791
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 433.5078 | 4.14 |  | 1.8 |  |  | 824.6569 | 7.02 |  | 4.68 |  |  |  | 555.8806 | 5.4 |  | 2.16 |  |  | 597.3786 | 5.94 |  | 2.16 |  |  | 688.3374 | 6.84 |  | 2.52
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00072763 |  | + j |  | 0.015064 |  | 0.0016309 |  | + j |  | 0.033763 |  |  | 0.0013047 |  | + j |  | 0.027011 |  | 0.0011291 |  | + j |  | 0.023375 |  | 0.0020072 |  | + j |  | 0.041555
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0010949 |  | + j |  | 0.02198 |  | 0.0031751 |  | + j |  | 0.063742 |  |  | 0.0023266 |  | + j |  | 0.046708 |  | 0.0029835 |  | + j |  | 0.059896 |  | 0.0035583 |  | + j |  | 0.071436
[8 empty] | №3 |  |  |  | 5.4422e-05 |  | + j |  | 0.001053 |  | 0.0013605 |  | + j |  | 0.026325 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 1.0884e-05 |  | + j |  | 0.0002106 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.8297 |  | + j |  | 0.83506 |  | 2.5506 |  | + j |  | 1.5738 |  |  | 2.1903 |  | + j |  | 1.567 |  | 2.1901 |  | + j |  | 1.2034 |  | 2.911 |  | + j |  | 1.5816
[8 empty] | №2 |  |  |  | 2.1831 |  | + j |  | 0.79998 |  | 3.6252 |  | + j |  | 1.5617 |  |  | 3.2643 |  | + j |  | 0.82471 |  | 3.625 |  | + j |  | 1.1979 |  | 3.9856 |  | + j |  | 1.2094
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.19805 |  | + j |  | 0.44405 |  | 0.91936 |  | + j |  | 1.9093 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.19801 |  | + j |  | 0.083211 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 4.2109 |  | + j |  | 2.0791 |  | 7.0952 |  | + j |  | 5.0448 |  |  | 5.4546 |  | + j |  | 2.3917 |  | 6.0131 |  | + j |  | 2.4845 |  | 6.8966 |  | + j |  | 2.791
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [6 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 180.5299 | 1.8 |  |  | 0.72 |  | 270.2756 | 2.52 |  |  | 1.44 |  |  | 241.7419 | 2.16 |  |  | 1.44 |  | 224.8829 | 2.16 |  |  | 1.08 |  | 299.8439 | 2.88 |  |  | 1.44
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-12 (яч.19) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 19.2565 | -0.192 |  |  | -0.0768 |  | 36.0367 | -0.336 |  |  | -0.192 |  |  | 42.9763 | -0.384 |  |  | -0.256 |  | 34.9818 | -0.336 |  |  | -0.168 |  | 24.987 | -0.24 |  |  | -0.12
1-8 (яч.18) | [11 empty] | 61.3802 | -0.612 |  |  | -0.2448 |  | 77.2216 | -0.72 |  |  | -0.41143 |  |  | 76.5516 | -0.684 |  |  | -0.456 |  | 74.961 | -0.72 |  |  | -0.36 |  | 82.4571 | -0.792 |  |  | -0.396
МПГЭС ВЛ-17 (яч.17) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-11 (яч.15) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 9.6283 | -0.096 |  |  | -0.0384 |  | 56.6292 | -0.528 |  |  | -0.30171 |  |  | 59.0925 | -0.528 |  |  | -0.352 |  | 39.9792 | -0.384 |  |  | -0.192 |  | 54.9714 | -0.528 |  |  | -0.264
1-4 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-2 (яч.10) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-9 (яч.9) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.1481 | -0.048 |  |  | -0.027429 |  |  | 5.372 | -0.048 |  |  | -0.032 |  | 4.9974 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-КТП-10 (яч.8) | [11 empty] | 9.0265 | -0.09 |  |  | -0.036 |  | 9.6527 | -0.09 |  |  | -0.051429 |  |  | 4.029 | -0.036 |  |  | -0.024 |  | 7.4961 | -0.072 |  |  | -0.036 |  | 9.3701 | -0.09 |  |  | -0.045
МПГЭС ВЛ-6 (яч.6) | [11 empty] | 10.8318 | -0.108 |  |  | -0.0432 |  | 13.5138 | -0.126 |  |  | -0.072 |  |  | 18.1306 | -0.162 |  |  | -0.108 |  | 16.8662 | -0.162 |  |  | -0.081 |  | 16.8662 | -0.162 |  |  | -0.081
1-5 (яч.4) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 43.3272 | -0.432 |  |  | -0.1728 |  | 61.7773 | -0.576 |  |  | -0.32914 |  |  | 53.7204 | -0.48 |  |  | -0.32 |  | 49.974 | -0.48 |  |  | -0.24 |  | 64.9662 | -0.624 |  |  | -0.312
УК3, УК4 (яч.51) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.27 |  |  | 0.108 |  |  | 0.096 |  |  | 0.054857 |  |  |  | -0.162 |  |  | -0.108 |  |  | -0.042 |  |  | -0.021 |  |  | 0.444 |  |  | 0.222
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 215.4974 | 2.16 |  |  | 0.72 |  | 366.9788 | 3.6 |  |  | 1.44 |  |  | 314.1387 | 3.24 |  |  | 0.72 |  | 355.7339 | 3.6 |  |  | 1.08 |  | 388.4935 | 3.96 |  |  | 1.08
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
МПГЭС ВЛ-42 (яч.42) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 35.9162 | -0.36 |  |  | -0.12 |  | 70.9492 | -0.696 |  |  | -0.2784 |  |  | 67.4817 | -0.696 |  |  | -0.15467 |  | 71.1468 | -0.72 |  |  | -0.216 |  | 84.7622 | -0.864 |  |  | -0.23564
2-5 (яч.40) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 23.9442 | -0.24 |  |  | -0.08 |  | 29.3583 | -0.288 |  |  | -0.1152 |  |  | 23.2695 | -0.24 |  |  | -0.053333 |  | 18.9725 | -0.192 |  |  | -0.0576 |  | 23.5451 | -0.24 |  |  | -0.065455
2-4 (яч.37) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 4.7888 | -0.048 |  |  | -0.016 |  | 4.8931 | -0.048 |  |  | -0.0192 |  |  | 4.6539 | -0.048 |  |  | -0.010667 |  | 4.7431 | -0.048 |  |  | -0.0144 |  | 9.418 | -0.096 |  |  | -0.026182
2-2 (яч.36) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-9 (яч.35) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.6539 | -0.048 |  |  | -0.010667 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-11 (яч.33) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 4.7888 | -0.048 |  |  | -0.016 |  | 53.8236 | -0.528 |  |  | -0.2112 |  |  | 51.193 | -0.528 |  |  | -0.11733 |  | 42.6881 | -0.432 |  |  | -0.1296 |  | 32.9631 | -0.336 |  |  | -0.091636
2-8 (яч.31) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 46.6911 | -0.468 |  |  | -0.156 |  | 55.0468 | -0.54 |  |  | -0.216 |  |  | 59.3373 | -0.612 |  |  | -0.136 |  | 60.4748 | -0.612 |  |  | -0.1836 |  | 74.1669 | -0.756 |  |  | -0.20618
2-КТП-10 (яч.30) | [11 empty] | 3.5916 | -0.036 |  |  | -0.012 |  | 5.5047 | -0.054 |  |  | -0.0216 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.5573 | -0.036 |  |  | -0.0108 |  | 5.2976 | -0.054 |  |  | -0.014727
МПГЭС ВЛ-29 (яч.29) | [11 empty] | 43.0995 | -0.432 |  |  | -0.144 |  | 58.7166 | -0.576 |  |  | -0.2304 |  |  | 55.8469 | -0.576 |  |  | -0.128 |  | 61.6606 | -0.624 |  |  | -0.1872 |  | 80.0532 | -0.816 |  |  | -0.22255
2-12 (яч.28) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 57.466 | -0.576 |  |  | -0.192 |  | 73.3958 | -0.72 |  |  | -0.288 |  |  | 69.8086 | -0.72 |  |  | -0.16 |  | 75.8899 | -0.768 |  |  | -0.2304 |  | 89.4712 | -0.912 |  |  | -0.24873
КТП Кузница (яч.27) | [11 empty] | 3.5916 | -0.036 |  |  | -0.012 |  | 3.6698 | -0.036 |  |  | -0.0144 |  |  | 5.2356 | -0.054 |  |  | -0.012 |  | 5.336 | -0.054 |  |  | -0.0162 |  | 5.2976 | -0.054 |  |  | -0.014727
УК1, УК2 (яч.45) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.084 |  |  | -0.028 |  |  | 0.114 |  |  | 0.0456 |  |  |  | -0.282 |  |  | -0.062667 |  |  | 0.114 |  |  | 0.0342 |  |  | -0.168 |  |  | -0.045818
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 37.4805 | 0.18 |  |  | 0.36 |  | 187.4024 | 0.9 |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.7618 | 0.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тр 91 Т-1 (яч.74) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ФКУ (яч.76) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тр 91 Т-2 (яч.77) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 37.4805 | -0.18 |  |  | -0.36 |  | 187.4024 | -0.9 |  |  | -1.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.186 |  |  | 0.08 |  |  | 0.21 |  |  | 0.10046 |  |  |  | -0.444 |  |  | -0.17067 |  |  | 0.252 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.276 |  |  | 0.17618
Замер провёл: | [11 empty] | Шупенько | [5 empty] | Антипина | [6 empty] | Антипина | [5 empty] | Антипина | [5 empty] | Шнянина
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов

## НТМК
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ НТМК
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40.5 | 0.125 | 0.648 | 110 |  | 1СШ |  | 0.22 |  | 11.1 |  | 57.3853 | -3.892 |  | 10.7473 |  | 0.34049 | 44.3918 | -2.4102 |  | 8.5074 |  | 0.27258 |  | 45.9686 | -3.4654 |  | 8.4752 |  | 0.37848 | 46.0348 | -3.1295 |  | 8.6189 |  | 0.34129 | 58.1793 | -3.0276 |  | 11.186 |  | 0.26126
|  |  |  | 6 |  | 1СШ |  | 0.22 |  | 11.1 |  | 912.5263 | -4.032 |  | 9.792 |  | 0.38075 | 718.6132 | -2.544 |  | 7.68 |  | 0.31445 |  | 749.5294 | -3.6 |  | 7.632 |  | 0.42662 | 749.0684 | -3.264 |  | 7.776 |  | 0.38704 | 950.7244 | -3.168 |  | 10.224 |  | 0.29598
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№2 | 40.5 | 0.096 | 0.749 | 110 |  | 2СШ |  | 0.244 |  | 10.85 |  | 68.1898 | -6.4083 |  | 11.9756 |  | 0.47181 | 58.4961 | -6.5588 |  | 9.5075 |  | 0.56784 |  | 60.4008 | -6.4137 |  | 10.055 |  | 0.53777 | 60.6402 | -6.2696 |  | 10.201 |  | 0.52361 | 65.0741 | -6.3628 |  | 11.1631 |  | 0.49519
|  |  |  | 6 |  | 2СШ |  | 0.244 |  | 10.85 |  | 1120.9139 | -6.528 |  | 10.8 |  | 0.51729 | 971.1172 | -6.672 |  | 8.448 |  | 0.61979 |  | 985.83 | -6.528 |  | 8.976 |  | 0.58817 | 988.8126 | -6.384 |  | 9.12 |  | 0.57346 | 1044.7275 | -6.48 |  | 10.032 |  | 0.54258
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.047 | 0.6 | 110 |  | 1СШ |  | 0.21 |  | 10.76 |  | 56.9172 | 8.7981 |  | 7.15 |  | 0.77605 | 59.773 | 9.2317 |  | 7.5184 |  | 0.77539 |  | 48.6963 | 7.498 |  | 6.1533 |  | 0.77302 | 69.5123 | 10.7737 |  | 8.6969 |  | 0.77812 | 24.2645 | 4.1777 |  | 2.4303 |  | 0.86438
|  |  |  | 6 |  | 3СШ |  | 0.21 |  | 10.76 |  | 953.5785 | 8.736 |  | 6.24 |  | 0.81373 | 1002.1516 | 9.168 |  | 6.576 |  | 0.81258 |  | 812.8222 | 7.44 |  | 5.328 |  | 0.81302 | 1167.6881 | 10.704 |  | 7.632 |  | 0.81423 | 411.8281 | 4.128 |  | 1.776 |  | 0.91859
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 182.4923 | -1.5021 |  | 29.873 |  |  | 162.6609 | 0.26273 |  | 25.5333 |  |  |  | 155.0657 | -2.3811 |  | 24.6834 |  |  | 176.1873 | 1.3747 |  | 27.5168 |  |  | 147.5178 | -5.2128 |  | 24.7794
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2987.0188 | -1.824 |  | 26.832 |  |  | 2691.882 | -0.048 |  | 22.704 |  |  |  | 2548.1816 | -2.688 |  | 21.936 |  |  | 2905.5691 | 1.056 |  | 24.528 |  |  | 2407.2801 | -5.52 |  | 22.032
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.015041 |  | + j |  | 0.30735 |  | 0.0087791 |  | + j |  | 0.17939 |  |  | 0.0095508 |  | + j |  | 0.19516 |  | 0.009539 |  | + j |  | 0.19492 |  | 0.015366 |  | + j |  | 0.314
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.02369 |  | + j |  | 0.42665 |  | 0.017239 |  | + j |  | 0.31046 |  |  | 0.018324 |  | + j |  | 0.33001 |  | 0.018436 |  | + j |  | 0.33201 |  | 0.021218 |  | + j |  | 0.38211
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.015127 |  | + j |  | 0.31004 |  | 0.016708 |  | + j |  | 0.34243 |  |  | 0.010991 |  | + j |  | 0.22526 |  | 0.022683 |  | + j |  | 0.46489 |  | 0.0026505 |  | + j |  | 0.054323
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -3.892 |  | + j |  | 10.7473 |  | -2.4102 |  | + j |  | 8.5074 |  |  | -3.4654 |  | + j |  | 8.4752 |  | -3.1295 |  | + j |  | 8.6189 |  | -3.0276 |  | + j |  | 11.186
[8 empty] | №2 |  |  |  | -6.4083 |  | + j |  | 11.9756 |  | -6.5588 |  | + j |  | 9.5075 |  |  | -6.4137 |  | + j |  | 10.055 |  | -6.2696 |  | + j |  | 10.201 |  | -6.3628 |  | + j |  | 11.1631
[8 empty] | №3 |  |  |  | 8.7981 |  | + j |  | 7.15 |  | 9.2317 |  | + j |  | 7.5184 |  |  | 7.498 |  | + j |  | 6.1533 |  | 10.7737 |  | + j |  | 8.6969 |  | 4.1777 |  | + j |  | 2.4303
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -1.5021 |  | + j |  | 29.873 |  | 0.26273 |  | + j |  | 25.5333 |  |  | -2.3811 |  | + j |  | 24.6834 |  | 1.3747 |  | + j |  | 27.5168 |  | -5.2128 |  | + j |  | 24.7794
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [6 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 114 | [6 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114
6 |  | 1СШ |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.7 | [5 empty] | 6.5 | [6 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 2СШ |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.6
6 |  | 3СШ |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [6 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 4СШ |  | 3СШ | [7 empty] | 6.7 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.6
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 57.3853 | 3.892 |  |  | -10.7473 |  | 44.3918 | 2.4102 |  |  | -8.5074 |  |  | 45.9686 | 3.4654 |  |  | -8.4752 |  | 46.0348 | 3.1295 |  |  | -8.6189 |  | 58.1793 | 3.0276 |  |  | -11.186
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 56.9172 | -8.7981 |  |  | -7.15 |  | 59.773 | -9.2317 |  |  | -7.5184 |  |  | 48.6963 | -7.498 |  |  | -6.1533 |  | 69.5123 | -10.7737 |  |  | -8.6969 |  | 24.2645 | -4.1777 |  |  | -2.4303
Тагил 1 (яч.1) | [11 empty] | 120 | -2.257 |  |  | 25.119 |  | 118 | 2.283 |  |  | 25.436 |  |  | 118 | 2.415 |  |  | 25.766 |  | 118 | 3.709 |  |  | 26.875 |  | 123 | -1.993 |  |  | 25.383
Прокатная (яч.3) | [11 empty] | 140 | -27.772 |  |  | -0.95 |  | 170 | -33.413 |  |  | -14.458 |  |  | 203 | -33.29 |  |  | -12.443 |  | 190 | -31.794 |  |  | -9.882 |  | 60 | -28.3 |  |  | -2.472
Коксовая 1 (яч.5) | [11 empty] | 80 | -16.94 |  |  | -2.64 |  | 90 | -13.42 |  |  | -1.54 |  |  | 90 | -15.4 |  |  | -2.2 |  | 90 | -15.4 |  |  | -2.86 |  | 70 | -16.06 |  |  | -2.64
Связь 1 (яч.10) | [11 empty] | 200 | 37.224 |  |  | -13.53 |  | 200 | 34.87 |  |  | -8.118 |  |  | 200 | 34.76 |  |  | -8.294 |  | 200 | 34.936 |  |  | -8.976 |  | 180 | 36.52 |  |  | -13.882
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | -14.6512 |  |  | -9.8984 |  |  | -16.5015 |  |  | -14.7058 |  |  |  | -15.5475 |  |  | -11.7994 |  |  | -16.1932 |  |  | -12.1588 |  |  | -10.983 |  |  | -7.2273
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 68.1898 | 6.4083 |  |  | -11.9756 |  | 58.4961 | 6.5588 |  |  | -9.5075 |  |  | 60.4008 | 6.4137 |  |  | -10.055 |  | 60.6402 | 6.2696 |  |  | -10.201 |  | 65.0741 | 6.3628 |  |  | -11.1631
Тагил 2 (яч.2) | [11 empty] | 120 | -1.887 |  |  | 24.565 |  | 120 | -1.465 |  |  | 23.271 |  |  | 115 | -1.267 |  |  | 23.614 |  | 120 | 0.079 |  |  | 24.631 |  | 139 | -5.253 |  |  | 23.456
Коксовая 2 (яч.7) | [11 empty] | 88 | -18.26 |  |  | -2.64 |  | 100 | -15.18 |  |  | -1.98 |  |  | 100 | -16.94 |  |  | -2.42 |  | 100 | -16.94 |  |  | -3.3 |  | 86 | -17.16 |  |  | -2.64
Связь 2 (яч.9) | [11 empty] | 180 | 28.622 |  |  | -7.744 |  | 120 | 26.576 |  |  | -3.432 |  |  | 120 | 27.258 |  |  | -4.224 |  | 120 | 26.84 |  |  | -4.598 |  | 110 | 26.928 |  |  | -9.196
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | 14.8833 |  |  | 2.2054 |  |  | 16.4898 |  |  | 8.3515 |  |  |  | 15.4647 |  |  | 6.915 |  |  | 16.2486 |  |  | 6.532 |  |  | 10.8778 |  |  | 0.45689
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 0.23214 |  |  | -7.693 |  |  | -0.011725 |  |  | -6.3543 |  |  |  | -0.08287 |  |  | -4.8844 |  |  | 0.055342 |  |  | -5.6268 |  |  | -0.10523 |  |  | -6.7704
1СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 912.5263 | -4.032 |  |  | 9.792 |  | 718.6132 | -2.544 |  |  | 7.68 |  |  | 749.5294 | -3.6 |  |  | 7.632 |  | 749.0684 | -3.264 |  |  | 7.776 |  | 950.7244 | -3.168 |  |  | 10.224
СВ 6 кВ 1СШ-3СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
4-61 (яч.39) | [11 empty] | 300 | -5.4 |  |  | -2.448 |  | 300 | -4.86 |  |  | -2.466 |  |  | 300 | -6.12 |  |  | -2.466 |  | 300 | -5.22 |  |  | -2.358 |  | 300 | -4.32 |  |  | -2.52
1-37 (яч.37) | [11 empty] | 50 | -0.648 |  |  | -0.57371 |  | 50 | -0.648 |  |  | -0.95623 |  |  | 50 | -0.144 |  |  | -0.30528 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 41 | -0.144 |  |  | -0.46473
1-14 (яч.35) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 10 | -0.76 |  |  | -0.558 |  | 15 | -0.67 |  |  | -0.594 |  |  | 15 | -0.74 |  |  | -0.576 |  | 15 | -0.74 |  |  | -0.54 |  | 20 | -0.76 |  |  | -0.576
1-8 (яч.33) | [11 empty] | 50 | -0.96 |  |  | -0.864 |  | 50 | -0.48 |  |  | -0.72 |  |  | 20 | -0.72 |  |  | -0.636 |  | 20 | -0.48 |  |  | -0.456 |  | 20 | -0.72 |  |  | -0.684
1-ТЭЦ (яч.31) | [11 empty] | 550 | 5.76 |  |  | -2.121 |  | 500 | 4.32 |  |  | -1.401 |  |  | 500 | 5.28 |  |  | -1.406 |  | 500 | 5.76 |  |  | -1.372 |  | 500 | 4.32 |  |  | -2.38
3-10 (яч.25) | [11 empty] | 250 | -1.92 |  |  | -1.928 |  | 250 | -1.92 |  |  | -1.976 |  |  | 250 | -2.16 |  |  | -1.863 |  | 250 | -1.68 |  |  | -1.951 |  | 250 | -1.92 |  |  | -1.564
7-ПВС (яч.15) | [11 empty] | 230 | 2.88 |  |  | 1.153 |  | 230 | 1.62 |  |  | 1.429 |  |  | 225 | 1.8 |  |  | 1.395 |  | 230 | 2.7 |  |  | 1.274 |  | 260 | 2.16 |  |  | 1.101
2-57 (яч.13) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 50 | -0.41 |  |  | -0.384 |  | 50 | -0.55 |  |  | -0.408 |  |  | 50 | -0.5 |  |  | -0.312 |  | 50 | -0.55 |  |  | -0.36 |  | 50 | -0.62 |  |  | -0.456
3-ТЭЦ (яч.11) | [11 empty] | 500 | 5.76 |  |  | -2.22 |  | 500 | 4.32 |  |  | -1.497 |  |  | 500 | 4.8 |  |  | -1.512 |  | 500 | 5.76 |  |  | -1.468 |  | 500 | 4.32 |  |  | -2.476
1-9 (яч.7) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-36 (яч.5) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | [6 empty] | 10 | -0.45 |  |  | -0.46 |  | 10 | -0.23 |  |  | -0.187 |  |  | 10 | -0.24 |  |  | -0.194 |  | 10 | -0.45 |  |  | -0.424 |  | 15 | -0.48 |  |  | -0.518
ТСН-1 (яч.3) | [11 empty] | 2.0369 | -0.009 |  |  | -0.021857 |  | 2.5423 | -0.009 |  |  | -0.02717 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.6545 | -0.09 |  |  | -0.21441 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1СШ 6 кВ | [12 empty] | -0.189 |  |  | -0.63357 |  |  | -1.651 |  |  | -1.1234 |  |  |  | -2.344 |  |  | -0.24328 |  |  | 1.746 |  |  | -0.093412 |  |  | -1.332 |  |  | -0.31373
2СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 1120.9139 | -6.528 |  |  | 10.8 |  | 971.1172 | -6.672 |  |  | 8.448 |  |  | 985.83 | -6.528 |  |  | 8.976 |  | 988.8126 | -6.384 |  |  | 9.12 |  | 1044.7275 | -6.48 |  |  | 10.032
СВ 6 кВ 2СШ-4СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН-2 (яч.4) | [11 empty] | 4.121 | -0.024 |  |  | -0.039706 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8122 | -0.012 |  |  | -0.0165 |  | 1.8587 | -0.012 |  |  | -0.017143 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-37 (яч.6) | [11 empty] | 30 | -0.288 |  |  | -0.201 |  | 30 | -0.288 |  |  | -0.201 |  |  | 70 | -0.936 |  |  | -0.028 |  | 30 | -0.864 |  |  | 0 |  | 30 | -0.72 |  |  | 0
2-8 (яч.8) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 50 | -0.7 |  |  | -0.552 |  | 50 | -0.61 |  |  | -0.6 |  |  | 40 | -0.62 |  |  | -0.54 |  | 50 | -0.61 |  |  | -0.552 |  | 50 | -0.58 |  |  | -0.48
2-ТЭЦ (яч.12) | [11 empty] | 700 | 7.68 |  |  | -2.376 |  | 700 | 6.24 |  |  | -1.372 |  |  | 700 | 7.68 |  |  | -1.718 |  | 700 | 8.16 |  |  | -1.756 |  | 700 | 4.32 |  |  | -2.424
2-36 (яч.14) |  |  |  | 47.6 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 41.2101 | -0.24 |  |  | -0.302 |  | 32.0213 | -0.22 |  |  | -0.295 |  |  | 36.2437 | -0.24 |  |  | -0.324 |  | 41.8201 | -0.27 |  |  | -0.345 |  | 27.408 | -0.17 |  |  | -0.223
4-ТЭЦ (яч.16) | [11 empty] | 700 | 7.2 |  |  | -2.347 |  | 700 | 6.72 |  |  | -1.329 |  |  | 700 | 7.68 |  |  | -1.689 |  | 700 | 8.64 |  |  | -1.723 |  | 700 | 6.24 |  |  | -2.395
2-17 (яч.18) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 360 | -3.7 |  |  | -2.304 |  | 360 | -3.64 |  |  | -2.244 |  |  | 360 | -3.67 |  |  | -2.268 |  | 360 | -3.64 |  |  | -2.244 |  | 370 | -3.71 |  |  | -2.316
4-10 (яч.26) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 100 | -1.15 |  |  | -1.704 |  | 100 | -1.25 |  |  | -1.656 |  |  | 100 | -1.3 |  |  | -1.8 |  | 100 | -1.3 |  |  | -1.824 |  | 100 | -0.74 |  |  | -1.176
2-61 (яч.32) | [11 empty] | 270 | -4.32 |  |  | -1.224 |  | 270 | -3.78 |  |  | -1.188 |  |  | 270 | -5.22 |  |  | -1.224 |  | 270 | -3.6 |  |  | -1.206 |  | 290 | -3.42 |  |  | -1.17
2-9 (яч.34) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 10 | -0.25 |  |  | -0.228 |  | 10 | -0.25 |  |  | -0.156 |  |  | 17 | -0.23 |  |  | -0.144 |  | 10 | -0.26 |  |  | -0.168 |  | 11 | -0.22 |  |  | -0.12
2-14 (яч.36) | [11 empty] | 10 | -0.36 |  |  | -0.378 |  | 19 | -0.24 |  |  | -0.378 |  |  | 19 | -0.36 |  |  | -0.378 |  | 19 | -0.36 |  |  | -0.36 |  | 15 | -0.36 |  |  | -0.396
8-ПВС (яч.38) | [11 empty] | 200 | -2.52 |  |  | 0.838 |  | 200 | -1.44 |  |  | 0.997 |  |  | 210 | -1.8 |  |  | 1.072 |  | 200 | -2.52 |  |  | 1.011 |  | 200 | -1.8 |  |  | 0.525
Небаланс по шине 2СШ 6 кВ | [12 empty] | -5.2 |  |  | -0.017705 |  |  | -5.43 |  |  | 0.026 |  |  |  | -5.556 |  |  | -0.0815 |  |  | -3.02 |  |  | -0.064143 |  |  | -7.64 |  |  | -0.143
3СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3СШ | [11 empty] | 953.5785 | 8.736 |  |  | 6.24 |  | 1002.1516 | 9.168 |  |  | 6.576 |  |  | 812.8222 | 7.44 |  |  | 5.328 |  | 1167.6881 | 10.704 |  |  | 7.632 |  | 411.8281 | 4.128 |  |  | 1.776
СВ 6 кВ 3СШ-4СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 3СШ-1СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
3-11 (яч.29) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 4.3662 | -0.04 |  |  | -0.028571 |  | 15.3034 | -0.14 |  |  | -0.10042 |  |  | 13.11 | -0.12 |  |  | -0.085935 |  | 8.7271 | -0.08 |  |  | -0.05704 |  | 2.9929 | -0.03 |  |  | -0.012907
1-11 (яч.27) | [11 empty] | 130 | -1.68 |  |  | -1.884 |  | 130 | -1.44 |  |  | -1.86 |  |  | 130 | -1.68 |  |  | -1.764 |  | 130 | -1.68 |  |  | -2.172 |  | 130 | -1.08 |  |  | -1.62
1-10а (яч.23) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 150 | -1.2 |  |  | -1.621 |  | 150 | -1.24 |  |  | -1.621 |  |  | 150 | -1.29 |  |  | -1.677 |  | 150 | -1.32 |  |  | -1.731 |  | 150 | -0.41 |  |  | -0.648
Небаланс по шине 3СШ 6 кВ | [12 empty] | 5.816 |  |  | 2.7064 |  |  | 6.348 |  |  | 2.9946 |  |  |  | 4.35 |  |  | 1.8011 |  |  | 7.624 |  |  | 3.672 |  |  | 2.608 |  |  | -0.50491
4СШ 6 кВ
СВ 6 кВ 4СШ-3СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 4СШ-2СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-10а (яч.24) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 150 | -1.43 |  |  | -3.591 |  | 150 | -1.42 |  |  | -3.549 |  |  | 150 | -1.43 |  |  | -3.56 |  | 150 | -1.42 |  |  | -3.592 |  | 150 | -0.53 |  |  | -1.36
2-11 (яч.28) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 105 | -2.04 |  |  | -0.42 |  | 105 | -2.86 |  |  | -0.936 |  |  | 105 | -1.44 |  |  | -0.264 |  | 105 | -3.83 |  |  | -1.368 |  | 105 | -0.88 |  |  | -0.072
4-11 (яч.30) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 100 | -1.76 |  |  | -0.024 |  | 100 | -1.43 |  |  | -0.012 |  |  | 125 | -0.94 |  |  | 0 |  | 100 | -1.82 |  |  | 0 |  | 100 | -0.71 |  |  | 0
Небаланс по шине 4СШ 6 кВ | [12 empty] | -5.23 |  |  | -4.035 |  |  | -5.71 |  |  | -4.497 |  |  |  | -3.81 |  |  | -3.824 |  |  | -7.07 |  |  | -4.96 |  |  | -2.12 |  |  | -1.432
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -4.803 |  |  | -1.9798 |  |  | -6.443 |  |  | -2.5998 |  |  |  | -7.36 |  |  | -2.3477 |  |  | -0.72 |  |  | -1.4456 |  |  | -8.484 |  |  | -2.3936
Замер провёл: | [11 empty] | Починина | [5 empty] | Петренко | [6 empty] | Петренко | [5 empty] | Петренко | [5 empty] | Спиридонов
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов

## Обжиговая
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Обжиговая
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U |  | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
ТСН№1 |  |  |  | 1С 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ТСН№2 |  |  |  | 2С 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 6.3 | 0.002 | 0.02 | 110 |  | <нет> |  | 0.044 |  | 10.4 |  |  | 1.4462 |  | 1.403 |  | 0.71775 |  | 0.60265 |  | 0.50975 |  | 0.76351 |  |  | 0.60265 |  | 0.50975 |  | 0.76351 |  | 0.72297 |  | 0.6345 |  | 0.7516 |  | 1.8072 |  | 1.2973 |  | 0.81237
|  |  |  | 6 |  | 1С, 2С |  | 0.044 |  | 10.4 |  | 179.0206 | 1.44 |  | 1.32 |  | 0.73715 | 70.4161 | 0.6 |  | 0.48 |  | 0.78087 |  | 70.4161 | 0.6 |  | 0.48 |  | 0.78087 | 85.8905 | 0.72 |  | 0.6 |  | 0.76822 | 198.2539 | 1.8 |  | 1.2 |  | 0.83205
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 1.4462 |  | 1.403 |  |  | 0 | 0.60265 |  | 0.50975 |  |  |  | 0 | 0.60265 |  | 0.50975 |  |  | 0 | 0.72297 |  | 0.6345 |  |  | 0 | 1.8072 |  | 1.2973
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 179.0206 | 1.44 |  | 1.32 |  |  | 70.4161 | 0.6 |  | 0.48 |  |  |  | 70.4161 | 0.6 |  | 0.48 |  |  | 85.8905 | 0.72 |  | 0.6 |  |  | 198.2539 | 1.8 |  | 1.2
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0042304 |  | + j |  | 0.062994 |  | 0.00065451 |  | + j |  | 0.0097463 |  |  | 0.00065451 |  | + j |  | 0.0097463 |  | 0.00097379 |  | + j |  | 0.014501 |  | 0.0051882 |  | + j |  | 0.077257
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.4462 |  | + j |  | 1.403 |  | 0.60265 |  | + j |  | 0.50975 |  |  | 0.60265 |  | + j |  | 0.50975 |  | 0.72297 |  | + j |  | 0.6345 |  | 1.8072 |  | + j |  | 1.2973
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 1.4462 |  | + j |  | 1.403 |  | 0.60265 |  | + j |  | 0.50975 |  |  | 0.60265 |  | + j |  | 0.50975 |  | 0.72297 |  | + j |  | 0.6345 |  | 1.8072 |  | + j |  | 1.2973
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [6 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 179.0206 | 1.44 |  |  | 1.32 |  | 70.4161 | 0.6 |  |  | 0.48 |  |  | 70.4161 | 0.6 |  |  | 0.48 |  | 85.8905 | 0.72 |  |  | 0.6 |  | 198.2539 | 1.8 |  |  | 1.2
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-464 (яч.2) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-461 (яч.3) | [11 empty] | 2.9837 | -0.024 |  |  | -0.022 |  | 1.4083 | -0.012 |  |  | -0.0096 |  |  | 4.225 | -0.036 |  |  | -0.0288 |  | 4.2945 | -0.036 |  |  | -0.03 |  | 2.6434 | -0.024 |  |  | -0.016
1-463 (яч.4) | [11 empty] | 11.9347 | -0.096 |  |  | -0.088 |  | 11.2666 | -0.096 |  |  | -0.0768 |  |  | 19.7165 | -0.168 |  |  | -0.1344 |  | 20.0411 | -0.168 |  |  | -0.14 |  | 10.5735 | -0.096 |  |  | -0.064
2-463 (яч.7) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-462 (яч.8) | [11 empty] | 80.5593 | -0.648 |  |  | -0.594 |  | 11.2666 | -0.096 |  |  | -0.0768 |  |  | 5.6333 | -0.048 |  |  | -0.0384 |  | 5.726 | -0.048 |  |  | -0.04 |  | 58.1545 | -0.528 |  |  | -0.352
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.672 |  |  | 0.616 |  |  | 0.396 |  |  | 0.3168 |  |  |  | 0.348 |  |  | 0.2784 |  |  | 0.468 |  |  | 0.39 |  |  | 1.152 |  |  | 0.768
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-464 (яч.12) | [11 empty] | 5.9674 | -0.048 |  |  | -0.044 |  | 1.4083 | -0.012 |  |  | -0.0096 |  |  | 2.8166 | -0.024 |  |  | -0.0192 |  | 2.863 | -0.024 |  |  | -0.02 |  | 10.5735 | -0.096 |  |  | -0.064
2-462 (яч.13) | [11 empty] | 83.5429 | -0.672 |  |  | -0.616 |  | 22.5332 | -0.192 |  |  | -0.1536 |  |  | 19.7165 | -0.168 |  |  | -0.1344 |  | 20.0411 | -0.168 |  |  | -0.14 |  | 89.8751 | -0.816 |  |  | -0.544
2-461 (яч.14) | [11 empty] | 80.5593 | -0.648 |  |  | -0.594 |  | 11.2666 | -0.096 |  |  | -0.0768 |  |  | 5.6333 | -0.048 |  |  | -0.0384 |  | 5.726 | -0.048 |  |  | -0.04 |  | 58.1545 | -0.528 |  |  | -0.352
ДОФ-3 (яч.16) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -1.368 |  |  | -1.254 |  |  | -0.3 |  |  | -0.24 |  |  |  | -0.24 |  |  | -0.192 |  |  | -0.24 |  |  | -0.2 |  |  | -1.44 |  |  | -0.96
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.696 |  |  | -0.638 |  |  | 0.096 |  |  | 0.0768 |  |  |  | 0.108 |  |  | 0.0864 |  |  | 0.228 |  |  | 0.19 |  |  | -0.288 |  |  | -0.192
Замер провёл: | [11 empty] | Липовцев | [5 empty] | Абросимов | [6 empty] | Абросимов | [5 empty] | Абросимов | [5 empty] | Липовцев
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов

## Обогатительная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Обогатительная
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.013 | 0.085 | 110 |  | <нет> |  | 0.063 |  | 10.5 |  |  | 1.3802 |  | 0.84741 |  | 0.85219 |  | 3.6887 |  | 3.052 |  | 0.77047 |  | 3.6622 |  | 2.9294 |  | 0.7809 |  | 3.1651 |  | 2.5183 |  | 0.78253 |  | 3.5605 |  | 2.8447 |  | 0.78127
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.063 |  | 10.5 |  | 140 | 1.3657 |  | 0.73712 |  | 0.88 | 413 | 3.6625 |  | 2.7469 |  | 0.8 | 405 | 3.6365 |  | 2.6328 |  | 0.81 | 350 | 3.1426 |  | 2.2752 |  | 0.81 | 400 | 3.5355 |  | 2.5596 |  | 0.81
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / | [5 empty] | /
№2 | 10 | 0.013 | 0.089 | 110 |  | <нет> |  | 0.062 |  | 11.1 |  |  | 0.32736 |  | 0.31819 |  | 0.71707 |  | 0.51317 |  | 0.44209 |  | 0.75763 |  | 0.54536 |  | 0.49297 |  | 0.74184 |  | 0.55201 |  | 0.48395 |  | 0.75194 |  | 0.51317 |  | 0.44209 |  | 0.75763
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.062 |  | 11.1 |  | 35 | 0.31426 |  | 0.22752 |  | 0.81 | 55 | 0.49994 |  | 0.34896 |  | 0.82 | 60 | 0.53209 |  | 0.39906 |  | 0.8 | 60 | 0.53874 |  | 0.39004 |  | 0.81 | 55 | 0.49994 |  | 0.34896 |  | 0.82
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 1.7076 |  | 1.1656 |  |  | 0 | 4.2019 |  | 3.4941 |  |  | 0 | 4.2075 |  | 3.4224 |  |  | 0 | 3.7171 |  | 3.0022 |  |  | 0 | 4.0736 |  | 3.2868
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 175 | 1.68 |  | 0.96464 |  |  | 468 | 4.1625 |  | 3.0959 |  |  | 465 | 4.1686 |  | 3.0318 |  |  | 410 | 3.6814 |  | 2.6653 |  |  | 455 | 4.0354 |  | 2.9086
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0015173 |  | + j |  | 0.025289 |  | 0.013204 |  | + j |  | 0.22007 |  | 0.012698 |  | + j |  | 0.21163 |  | 0.0094833 |  | + j |  | 0.15805 |  | 0.012002 |  | + j |  | 0.20004
[8 empty] | №2 |  |  |  | 9.3327e-05 |  | + j |  | 0.0016709 |  | 0.00023046 |  | + j |  | 0.004126 |  | 0.00027427 |  | + j |  | 0.0049103 |  | 0.00027427 |  | + j |  | 0.0049103 |  | 0.00023046 |  | + j |  | 0.004126
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.3802 |  | + j |  | 0.84741 |  | 3.6887 |  | + j |  | 3.052 |  | 3.6622 |  | + j |  | 2.9294 |  | 3.1651 |  | + j |  | 2.5183 |  | 3.5605 |  | + j |  | 2.8447
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.32736 |  | + j |  | 0.31819 |  | 0.51317 |  | + j |  | 0.44209 |  | 0.54536 |  | + j |  | 0.49297 |  | 0.55201 |  | + j |  | 0.48395 |  | 0.51317 |  | + j |  | 0.44209
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 1.7076 |  | + j |  | 1.1656 |  | 4.2019 |  | + j |  | 3.4941 |  | 4.2075 |  | + j |  | 3.4224 |  | 3.7171 |  | + j |  | 3.0022 |  | 4.0736 |  | + j |  | 3.2868
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 140 | 1.3657 |  |  | 0.73712 |  | 413 | 3.6625 |  |  | 2.7469 |  | 405 | 3.6365 |  |  | 2.6328 |  | 350 | 3.1426 |  |  | 2.2752 |  | 400 | 3.5355 |  |  | 2.5596
ГЛК Гора Долгая ф.1 (яч.31) | [11 empty] | 5 | -0.048775 |  |  | -0.026326 |  | 5 | -0.044341 |  |  | -0.033255 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.044193 |  |  | -0.031995
Литейка 1 (яч.29) | [11 empty] | 5 | -0.048775 |  |  | -0.026326 |  | 5 | -0.044341 |  |  | -0.033255 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.044193 |  |  | -0.031995
ПС Каменск.насосн.ф.2 (яч.27) | [11 empty] | 42 | -0.40971 |  |  | -0.22114 |  | 42 | -0.37246 |  |  | -0.27935 |  | 42 | -0.37712 |  |  | -0.27303 |  | 42 | -0.37712 |  |  | -0.27303 |  | 42 | -0.37122 |  |  | -0.26876
ПС Шахта 13 ф.1 (яч.25) | [11 empty] | 1 | -0.0097549 |  |  | -0.0052651 |  | 5 | -0.044341 |  |  | -0.033255 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.044193 |  |  | -0.031995
ПС РП-1 ф.1 (яч.23) | [11 empty] | 50 | -0.48775 |  |  | -0.26326 |  | 310 | -2.7491 |  |  | -2.0618 |  | 300 | -2.6937 |  |  | -1.9502 |  | 280 | -2.5141 |  |  | -1.8202 |  | 300 | -2.6516 |  |  | -1.9197
Грат №4 (яч.21) | [11 empty] | 30 | -0.29265 |  |  | -0.15795 |  | 30 | -0.26604 |  |  | -0.19953 |  | 30 | -0.26937 |  |  | -0.19502 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | -0.26516 |  |  | -0.19197
Землесосн.станция Т-1 (яч.19) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 2 | -0.01951 |  |  | -0.01053 |  | 10 | -0.088681 |  |  | -0.066511 |  | 10 | -0.08979 |  |  | -0.065006 |  | 10 | -0.08979 |  |  | -0.065006 |  | 10 | -0.088387 |  |  | -0.063991
ТП-5 Т 630кВа (яч.7) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 2 | -0.01951 |  |  | -0.01053 |  | 5 | -0.044341 |  |  | -0.033255 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 2 | -0.017677 |  |  | -0.012798
ТП-4 Т-1 1000кВа (яч.9) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 2 | -0.01951 |  |  | -0.01053 |  | 5 | -0.044341 |  |  | -0.033255 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991
В РП-1 Мельница 3 (яч.13) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
В РП-1 Мельница 4 (яч.15) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
В РП-1 Мельница 5 (яч.11) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.0097549 |  |  | 0.0052651 |  |  | -0.035472 |  |  | -0.026604 |  |  | -0.017958 |  |  | -0.013001 |  |  | -0.062853 |  |  | -0.045505 |  |  | 6.0195e-16 |  |  | -1.3704e-16
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 35 | 0.31426 |  |  | 0.22752 |  | 55 | 0.49994 |  |  | 0.34896 |  | 60 | 0.53209 |  |  | 0.39906 |  | 60 | 0.53874 |  |  | 0.39004 |  | 55 | 0.49994 |  |  | 0.34896
ТП-4 Т-2 1000кВа (яч.10) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП РСЦ Т 180кВа (яч.8) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | -0.01818 |  |  | -0.012689 |  | 2 | -0.017736 |  |  | -0.013302 |  | 2 | -0.017958 |  |  | -0.013001 |  | 1 | -0.0090898 |  |  | -0.0063447
Землесосн.станция Т-2 (яч.2) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 2 | -0.017958 |  |  | -0.013001 |  | 2 | -0.01818 |  |  | -0.012689 |  | 2 | -0.017736 |  |  | -0.013302 |  | 2 | -0.017958 |  |  | -0.013001 |  | 2 | -0.01818 |  |  | -0.012689
ТП-3 Т 630кВа (яч.20) | [11 empty] | 2 | -0.017958 |  |  | -0.013001 |  | 5 | -0.045449 |  |  | -0.031724 |  | 5 | -0.044341 |  |  | -0.033255 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.045449 |  |  | -0.031724
Литейка 2 (яч.22) | [11 empty] | 1 | -0.008979 |  |  | -0.0065006 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС РП-1 ф.2 (яч.24) | [11 empty] | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 20 | -0.1818 |  |  | -0.12689 |  | 25 | -0.2217 |  |  | -0.16628 |  | 25 | -0.22447 |  |  | -0.16252 |  | 20 | -0.1818 |  |  | -0.12689
ПС Шахта 13 ф.2 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Каменск.насосн.ф.1 (яч.28) | [11 empty] | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.045449 |  |  | -0.031724 |  | 5 | -0.044341 |  |  | -0.033255 |  | 5 | -0.044895 |  |  | -0.032503 |  | 5 | -0.045449 |  |  | -0.031724
ГЛК Гора Долгая ф.2 (яч.30) | [11 empty] | 1 | -0.008979 |  |  | -0.0065006 |  | 1 | -0.0090898 |  |  | -0.0063447 |  | 1 | -0.0088681 |  |  | -0.0066511 |  | 1 | -0.008979 |  |  | -0.0065006 |  | 1 | -0.0090898 |  |  | -0.0063447
Грат №3 (яч.32) | [11 empty] | 20 | -0.17958 |  |  | -0.13001 |  | 20 | -0.1818 |  |  | -0.12689 |  | 20 | -0.17736 |  |  | -0.13302 |  | 20 | -0.17958 |  |  | -0.13001 |  | 20 | -0.1818 |  |  | -0.12689
В РП-2 Мельница 1 (яч.20) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
В РП-2 Мельница 2 (яч.16) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.008979 |  |  | -0.0065006 |  |  | 8.3267e-17 |  |  | -2.7756e-17 |  |  | 1.3878e-16 |  |  | 2.7756e-17 |  |  | 5.5511e-17 |  |  | 8.3267e-17 |  |  | 0.0090898 |  |  | 0.0063447
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.00077596 |  |  | -0.0012355 |  |  | -0.035472 |  |  | -0.026604 |  |  | -0.017958 |  |  | -0.013001 |  |  | -0.062853 |  |  | -0.045505 |  |  | 0.0090898 |  |  | 0.0063447
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.
И.о. Технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [15 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [14 empty] | Д.Е. Боровков

## Прокатная
Контрольные замеры по ПС 110/10/6 кВ Прокатная
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.043 | 0.152 | 110 |  | 1СШ |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 55.5886 | 4.3742 |  | 10.1718 |  | 0.39505 | 22.8748 | 2.9249 |  | 3.4418 |  | 0.64756 |  | 40.1917 | 6.529 |  | 4.6327 |  | 0.81555 | 34.3819 | 6.5275 |  | 2.0719 |  | 0.95314 | 20.282 | 3.2845 |  | 2.3522 |  | 0.81302
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 145.2369 | 1.44 |  | 0.72 |  | 0.89443 | 137.7838 | 1.08 |  | 1.08 |  | 0.70711 |  | 205.396 | 2.16 |  | 0.72 |  | 0.94868 | 72.6184 | 0.72 |  | 0.36 |  | 0.89443 | 145.2369 | 1.44 |  | 0.72 |  | 0.89443
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 852.4551 | 2.88 |  | 9 |  | 0.30478 | 253.6453 | 1.8 |  | 2.16 |  | 0.64018 |  | 507.2906 | 4.32 |  | 3.6 |  | 0.76822 | 535.6071 | 5.76 |  | 1.44 |  | 0.97014 | 207.9476 | 1.8 |  | 1.44 |  | 0.78087
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | /
№2 | 40 | 0.042 | 0.14 | 110 |  | 2СШ |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 104.8046 | 18.7661 |  | 9.1446 |  | 0.89895 | 63.9502 | 9.0435 |  | 8.8126 |  | 0.71619 |  | 103.1595 | 18.046 |  | 9.8265 |  | 0.87824 | 121.3422 | 22.3676 |  | 9.1578 |  | 0.92544 | 57.0086 | 10.1232 |  | 5.1442 |  | 0.8915
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 1019.2483 | 10.44 |  | 4.32 |  | 0.92402 | 627.2148 | 6.48 |  | 2.52 |  | 0.932 |  | 702.5623 | 6.48 |  | 4.32 |  | 0.83205 | 1284.7513 | 13.32 |  | 5.04 |  | 0.93529 | 546.1056 | 5.4 |  | 2.52 |  | 0.90618
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 827.4212 | 8.28 |  | 3.6 |  | 0.91707 | 567.1681 | 2.52 |  | 5.76 |  | 0.40082 |  | 1109.8987 | 11.52 |  | 4.32 |  | 0.93633 | 843.1248 | 9 |  | 2.52 |  | 0.96296 | 472.3656 | 4.68 |  | 2.16 |  | 0.90796
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№3 | 80 | 0.079 | 0.312 | 110 |  | 1СШ |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 130.1166 | 18.1077 |  | 18.5425 |  | 0.69867 | 64.6496 | 9.686 |  | 8.3147 |  | 0.75878 |  | 243.1955 | 21.7743 |  | 43.2714 |  | 0.4495 | 169.3562 | 21.1269 |  | 26.2982 |  | 0.62629 | 59.6432 | 7.885 |  | 8.8861 |  | 0.66372
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 699.8377 | 7.2 |  | 10.2 |  | 0.57668 | 297.9218 | 4.8 |  | 2.4 |  | 0.89443 |  | 1560.3942 | 6.6 |  | 27.6 |  | 0.23257 | 974.7842 | 7.2 |  | 16.2 |  | 0.40614 | 311.2407 | 3 |  | 4.8 |  | 0.53
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 713.7141 | 10.8 |  | 7.2 |  | 0.83205 | 401.0895 | 4.8 |  | 5.4 |  | 0.66436 |  | 1077.1593 | 15 |  | 12.6 |  | 0.7657 | 888.3218 | 13.8 |  | 8.4 |  | 0.8542 | 329.9144 | 4.8 |  | 3.6 |  | 0.8
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | /
№4 | 80 | 0.079 | 0.312 | 110 |  | 2СШ |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10 |  | 3С |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10 |  | 4С |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [6 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 290.5099 | 41.248 |  | 37.8588 |  |  | 151.4747 | 21.6544 |  | 20.5691 |  |  |  | 386.5467 | 46.3493 |  | 57.7306 |  |  | 325.0803 | 50.0219 |  | 37.5278 |  |  | 136.9338 | 21.2927 |  | 16.3825
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 1413.5518 | 18 |  | 17.4 |  |  | 699.0113 | 9.6 |  | 7.8 |  |  |  | 2637.5535 | 21.6 |  | 40.2 |  |  | 1863.106 | 21 |  | 24.6 |  |  | 641.1551 | 7.8 |  | 8.4
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2844.3614 | 23.04 |  | 17.64 |  |  | 1585.8121 | 11.88 |  | 11.52 |  |  |  | 2525.1475 | 24.48 |  | 12.96 |  |  | 2736.1016 | 28.8 |  | 9.36 |  |  | 1371.6556 | 13.32 |  | 6.84
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.011173 |  | + j |  | 0.29982 |  | 0.0018557 |  | + j |  | 0.049799 |  |  | 0.0059895 |  | + j |  | 0.16073 |  | 0.0044665 |  | + j |  | 0.11986 |  | 0.0014974 |  | + j |  | 0.040182
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0041316 |  | + j |  | 1.0846 |  | 0.0014956 |  | + j |  | 0.39259 |  |  | 0.0039865 |  | + j |  | 1.0465 |  | 0.0055534 |  | + j |  | 1.4578 |  | 0.0012351 |  | + j |  | 0.32421
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.028694 |  | + j |  | 0.83046 |  | 0.0070045 |  | + j |  | 0.20273 |  |  | 0.095344 |  | + j |  | 2.7594 |  | 0.047895 |  | + j |  | 1.3862 |  | 0.0060157 |  | + j |  | 0.17411
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 4.3742 |  | + j |  | 10.1718 |  | 2.9249 |  | + j |  | 3.4418 |  |  | 6.529 |  | + j |  | 4.6327 |  | 6.5275 |  | + j |  | 2.0719 |  | 3.2845 |  | + j |  | 2.3522
[8 empty] | №2 |  |  |  | 18.7661 |  | + j |  | 9.1446 |  | 9.0435 |  | + j |  | 8.8126 |  |  | 18.046 |  | + j |  | 9.8265 |  | 22.3676 |  | + j |  | 9.1578 |  | 10.1232 |  | + j |  | 5.1442
[8 empty] | №3 |  |  |  | 18.1077 |  | + j |  | 18.5425 |  | 9.686 |  | + j |  | 8.3147 |  |  | 21.7743 |  | + j |  | 43.2714 |  | 21.1269 |  | + j |  | 26.2982 |  | 7.885 |  | + j |  | 8.8861
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 41.248 |  | + j |  | 37.8588 |  | 21.6544 |  | + j |  | 20.5691 |  |  | 46.3493 |  | + j |  | 57.7306 |  | 50.0219 |  | + j |  | 37.5278 |  | 21.2927 |  | + j |  | 16.3825
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 114 | [6 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 114 | [6 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
10 |  | 1С |  | Т№3 - НН1 | [7 empty] | 10.3 | [5 empty] | 10.4 | [6 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 2С |  | Т№3 - НН2 | [7 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.4 | [6 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 3С |  | Т№4 - НН1 | [7 empty] | 10.4 | [5 empty] | 10.4 | [6 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 4С |  | Т№4 - НН2 | [7 empty] | 10.4 | [5 empty] | 10.5 | [6 empty] | 10.4 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 55.5886 | -4.3742 |  |  | -10.1718 |  | 22.8748 | -2.9249 |  |  | -3.4418 |  |  | 40.1917 | -6.529 |  |  | -4.6327 |  | 34.3819 | -6.5275 |  |  | -2.0719 |  | 20.282 | -3.2845 |  |  | -2.3522
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 130.1166 | -18.1077 |  |  | -18.5425 |  | 64.6496 | -9.686 |  |  | -8.3147 |  |  | 243.1955 | -21.7743 |  |  | -43.2714 |  | 169.3562 | -21.1269 |  |  | -26.2982 |  | 59.6432 | -7.885 |  |  | -8.8861
СВ 110 кВ 1СШ-2СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
НТМК | [11 empty] | 352.9367 | 27.772 |  |  | 0.95 |  | 261.3176 | 33.413 |  |  | 14.458 |  |  | 204.9293 | 33.29 |  |  | 12.443 |  | 167.4675 | 31.794 |  |  | 9.882 |  | 174.7544 | 28.3 |  |  | 2.472
Вязовская 1 | [11 empty] | 14.7544 | -1.161 |  |  | 12.936 |  | 12.2474 | -1.566 |  |  | 7.251 |  |  | 1.7298 | -0.281 |  |  | 9.539 |  | 0.73742 | 0.14 |  |  | 10.26 |  | 18.6919 | -3.027 |  |  | 8.571
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | 4.1291 |  |  | -14.8283 |  |  | 19.2361 |  |  | 9.9525 |  |  |  | 4.7057 |  |  | -25.9222 |  |  | 4.2796 |  |  | -8.228 |  |  | 14.1035 |  |  | -0.19529
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 104.8046 | -18.7661 |  |  | -9.1446 |  | 63.9502 | -9.0435 |  |  | -8.8126 |  |  | 103.1595 | -18.046 |  |  | -9.8265 |  | 121.3422 | -22.3676 |  |  | -9.1578 |  | 57.0086 | -10.1232 |  |  | -5.1442
В 110 кВ Т№4 2СШ | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 110 кВ 2СШ-1СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Вязовская 2 | [11 empty] | 2.3568 | -0.422 |  |  | 12.636 |  | 8.2099 | -1.161 |  |  | 6.881 |  |  | 1.6063 | -0.281 |  |  | 9.169 |  | 4.4864 | -0.827 |  |  | 9.82 |  | 15.1599 | -2.692 |  |  | 8.184
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | -19.1881 |  |  | 3.4914 |  |  | -10.2045 |  |  | -1.9316 |  |  |  | -18.327 |  |  | -0.65746 |  |  | -23.1946 |  |  | 0.66224 |  |  | -12.8152 |  |  | 3.0398
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | -15.059 |  |  | -11.3368 |  |  | 9.0316 |  |  | 8.0209 |  |  |  | -13.6213 |  |  | -26.5796 |  |  | -18.9149 |  |  | -7.5658 |  |  | 1.2883 |  |  | 2.8445
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 699.8377 | 7.2 |  |  | 10.2 |  | 297.9218 | 4.8 |  |  | 2.4 |  |  | 1560.3942 | 6.6 |  |  | 27.6 |  | 974.7842 | 7.2 |  |  | 16.2 |  | 311.2407 | 3 |  |  | 4.8
СВ 10 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-73 (яч.2) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 72.8998 | -0.75 |  |  | -1.0625 |  | 85.6525 | -1.38 |  |  | -0.69 |  |  | 432.6548 | -1.83 |  |  | -7.6527 |  | 231.5112 | -1.71 |  |  | -3.8475 |  | 18.6744 | -0.18 |  |  | -0.288
1-73 (яч.4) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 72.8998 | -0.75 |  |  | -1.0625 |  | 85.6525 | -1.38 |  |  | -0.69 |  |  | 432.6548 | -1.83 |  |  | -7.6527 |  | 231.5112 | -1.71 |  |  | -3.8475 |  | 18.6744 | -0.18 |  |  | -0.288
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 5.7 |  |  | 8.075 |  |  | 2.04 |  |  | 1.02 |  |  |  | 2.94 |  |  | 12.2945 |  |  | 3.78 |  |  | 8.505 |  |  | 2.64 |  |  | 4.224
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№3 2С | [11 empty] | 713.7141 | 10.8 |  |  | 7.2 |  | 401.0895 | 4.8 |  |  | 5.4 |  |  | 1077.1593 | 15 |  |  | 12.6 |  | 888.3218 | 13.8 |  |  | 8.4 |  | 329.9144 | 4.8 |  |  | 3.6
СВ 10 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-75 (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 154.638 | -2.34 |  |  | -1.56 |  | 198.0379 | -2.37 |  |  | -2.6662 |  |  | 176.6541 | -2.46 |  |  | -2.0664 |  | 156.4219 | -2.43 |  |  | -1.4791 |  | 131.9658 | -1.92 |  |  | -1.44
2-76 (яч.24) | [11 empty] | 21.1471 | -0.32 |  |  | -0.21333 |  | 13.3696 | -0.16 |  |  | -0.18 |  |  | 22.9794 | -0.32 |  |  | -0.2688 |  | 20.5988 | -0.32 |  |  | -0.19478 |  | 10.9971 | -0.16 |  |  | -0.12
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 8.14 |  |  | 5.4267 |  |  | 2.27 |  |  | 2.5538 |  |  |  | 12.22 |  |  | 10.2648 |  |  | 11.05 |  |  | 6.7261 |  |  | 2.72 |  |  | 2.04
3С 10 кВ
В 10 кВ Т№4 3С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 10 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-75 (яч.17) | [11 empty] | 200 | -2.4 |  |  | -2.07 |  | 100 | -0.6 |  |  | -2.25 |  |  | 300 | -3.3 |  |  | -2.28 |  | 200 | -2.7 |  |  | -2.22 |  | 100 | -1.2 |  |  | -1.71
1-76 (яч.23) | [11 empty] | 80 | -0.4 |  |  | -0.48 |  | 50 | -0.2 |  |  | -0.48 |  |  | 50 | -0.4 |  |  | -0.42 |  | 50 | -0.2 |  |  | -0.32 |  | 50 | 0 |  |  | -0.18
1-71 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 50 | -0.24 |  |  | -0.2 |  | 50 | -0.32 |  |  | -0.24 |  |  | 50 | -0.32 |  |  | -0.24 |  | 50 | -0.28 |  |  | -0.12 |  | 50 | -0.2 |  |  | -0.16
Небаланс по шине 3С 10 кВ | [12 empty] | -3.04 |  |  | -2.75 |  |  | -1.12 |  |  | -2.97 |  |  |  | -4.02 |  |  | -2.94 |  |  | -3.18 |  |  | -2.66 |  |  | -1.4 |  |  | -2.05
4С 10 кВ
В 10 кВ Т№4 4С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 10 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-71 (яч.38) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 20 | -0.18 |  |  | -0.36 |  | 20 | -0.15 |  |  | -0.24 |  |  | 20 | -0.15 |  |  | -0.3 |  | 20 | -0.15 |  |  | -0.09 |  | 20 | -0.06 |  |  | -0.15
1-74 (яч.40) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 200 | -1.62 |  |  | -0.87 |  | 250 | -3.06 |  |  | -1.8 |  |  | 300 | -4.02 |  |  | -2.25 |  | 300 | -3.84 |  |  | -2.16 |  | 100 | -0.57 |  |  | -0.3
2-74 (яч.44) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 200 | -1.53 |  |  | -0.96 |  | 300 | -2.79 |  |  | -1.95 |  |  | 300 | -3.66 |  |  | -2.43 |  | 300 | -3.48 |  |  | -2.34 |  | 100 | -0.54 |  |  | -0.3
Небаланс по шине 4С 10 кВ | [12 empty] | -3.33 |  |  | -2.19 |  |  | -6 |  |  | -3.99 |  |  |  | -7.83 |  |  | -4.98 |  |  | -7.47 |  |  | -4.59 |  |  | -1.17 |  |  | -0.75
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 7.47 |  |  | 8.5617 |  |  | -2.81 |  |  | -3.3862 |  |  |  | 3.31 |  |  | 14.6393 |  |  | 4.18 |  |  | 7.9811 |  |  | 2.79 |  |  | 3.464
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 145.2369 | 1.44 |  |  | 0.72 |  | 137.7838 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |  | 205.396 | 2.16 |  |  | 0.72 |  | 72.6184 | 0.72 |  |  | 0.36 |  | 145.2369 | 1.44 |  |  | 0.72
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-54 (яч.5) | [11 empty] | 43.5711 | -0.432 |  |  | -0.216 |  | 27.5568 | -0.216 |  |  | -0.216 |  |  | 37.6559 | -0.396 |  |  | -0.132 |  | 54.4638 | -0.54 |  |  | -0.27 |  | 25.4165 | -0.252 |  |  | -0.126
1-298 (яч.7) | [11 empty] | 65.3566 | -0.648 |  |  | -0.324 |  | 41.3351 | -0.324 |  |  | -0.324 |  |  | 44.5025 | -0.468 |  |  | -0.156 |  | 94.404 | -0.936 |  |  | -0.468 |  | 36.3092 | -0.36 |  |  | -0.18
ТСН-1 (яч.9) | [11 empty] | 3.6309 | -0.036 |  |  | -0.018 |  | 2.2964 | -0.018 |  |  | -0.018 |  |  | 6.8465 | -0.072 |  |  | -0.024 |  | 3.6309 | -0.036 |  |  | -0.018 |  | 3.6309 | -0.036 |  |  | -0.018
1-70 (яч.11) | [11 empty] | 36.3092 | -0.36 |  |  | -0.18 |  | 15.3093 | -0.12 |  |  | -0.12 |  |  | 34.2327 | -0.36 |  |  | -0.12 |  | 24.2061 | -0.24 |  |  | -0.12 |  | 24.2061 | -0.24 |  |  | -0.12
2-52 (яч.17) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.036 |  |  | -0.018 |  |  | 0.402 |  |  | 0.402 |  |  |  | 0.864 |  |  | 0.288 |  |  | -1.032 |  |  | -0.516 |  |  | 0.552 |  |  | 0.276
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 852.4551 | 2.88 |  |  | 9 |  | 253.6453 | 1.8 |  |  | 2.16 |  |  | 507.2906 | 4.32 |  |  | 3.6 |  | 535.6071 | 5.76 |  |  | 1.44 |  | 207.9476 | 1.8 |  |  | 1.44
СВ 6 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-35 (яч.4) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 142.0758 | -0.48 |  |  | -1.5 |  | 67.6387 | -0.48 |  |  | -0.576 |  |  | 45.7971 | -0.39 |  |  | -0.325 |  | 21.3871 | -0.23 |  |  | -0.0575 |  | 54.2974 | -0.47 |  |  | -0.376
1-30 (яч.6) | [11 empty] | 319.6707 | -1.08 |  |  | -3.375 |  | 126.8226 | -0.9 |  |  | -1.08 |  |  | 105.6855 | -0.9 |  |  | -0.75 |  | 133.9018 | -1.44 |  |  | -0.36 |  | 62.3843 | -0.54 |  |  | -0.432
2-72 (яч.10) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 224.9534 | -0.76 |  |  | -2.375 |  | 108.5038 | -0.77 |  |  | -0.924 |  |  | 86.897 | -0.74 |  |  | -0.61667 |  | 69.7405 | -0.75 |  |  | -0.1875 |  | 86.6448 | -0.75 |  |  | -0.6
3-53 (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40.5832 | -0.288 |  |  | -0.3456 |  |  | 101.4581 | -0.864 |  |  | -0.72 |  | 93.7312 | -1.008 |  |  | -0.252 |  | 49.9074 | -0.432 |  |  | -0.3456
Арсенал-НТ (яч.18) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.56 |  |  | 1.75 |  |  | -0.638 |  |  | -0.7656 |  |  |  | 1.426 |  |  | 1.1883 |  |  | 2.332 |  |  | 0.583 |  |  | -0.392 |  |  | -0.3136
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 1019.2483 | 10.44 |  |  | 4.32 |  | 627.2148 | 6.48 |  |  | 2.52 |  |  | 702.5623 | 6.48 |  |  | 4.32 |  | 1284.7513 | 13.32 |  |  | 5.04 |  | 546.1056 | 5.4 |  |  | 2.52
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-30 (яч.29) | [11 empty] | 93.724 | -0.96 |  |  | -0.39724 |  | 58.0754 | -0.6 |  |  | -0.23333 |  |  | 91.0729 | -0.84 |  |  | -0.56 |  | 57.8717 | -0.6 |  |  | -0.22703 |  | 36.407 | -0.36 |  |  | -0.168
1-53 (яч.33) | [11 empty] | 112.4688 | -1.152 |  |  | -0.47669 |  | 41.8143 | -0.432 |  |  | -0.168 |  |  | 70.2562 | -0.648 |  |  | -0.432 |  | 41.6676 | -0.432 |  |  | -0.16346 |  | 29.1256 | -0.288 |  |  | -0.1344
1-72 (яч.35) | [11 empty] | 222.5945 | -2.28 |  |  | -0.94345 |  | 92.9207 | -0.96 |  |  | -0.37333 |  |  | 247.1978 | -2.28 |  |  | -1.52 |  | 312.5071 | -3.24 |  |  | -1.2259 |  | 145.6282 | -1.44 |  |  | -0.672
1-52 (яч.43) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 418.8291 | -4.29 |  |  | -1.7752 |  | 420.0791 | -4.34 |  |  | -1.6878 |  |  | 469.459 | -4.33 |  |  | -2.8867 |  | 417.6406 | -4.33 |  |  | -1.6384 |  | 436.8845 | -4.32 |  |  | -2.016
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 1.758 |  |  | 0.72745 |  |  | 0.148 |  |  | 0.057555 |  |  |  | -1.618 |  |  | -1.0787 |  |  | 4.718 |  |  | 1.7852 |  |  | -1.008 |  |  | -0.4704
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 827.4212 | 8.28 |  |  | 3.6 |  | 567.1681 | 2.52 |  |  | 5.76 |  |  | 1109.8987 | 11.52 |  |  | 4.32 |  | 843.1248 | 9 |  |  | 2.52 |  | 472.3656 | 4.68 |  |  | 2.16
СВ 6 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
3-52 (яч.30) | [11 empty] | 629.5596 | -6.3 |  |  | -2.7391 |  | 810.2402 | -3.6 |  |  | -8.2286 |  |  | 780.3975 | -8.1 |  |  | -3.0375 |  | 590.1873 | -6.3 |  |  | -1.764 |  | 381.526 | -3.78 |  |  | -1.7446
2-54 (яч.36) | [11 empty] | 46.7673 | -0.468 |  |  | -0.20348 |  | 32.4096 | -0.144 |  |  | -0.32914 |  |  | 34.6843 | -0.36 |  |  | -0.135 |  | 67.45 | -0.72 |  |  | -0.2016 |  | 25.4351 | -0.252 |  |  | -0.11631
2-70 (яч.38) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 9.993 | -0.1 |  |  | -0.043478 |  | 22.5067 | -0.1 |  |  | -0.22857 |  |  | 9.6345 | -0.1 |  |  | -0.0375 |  | 9.3681 | -0.1 |  |  | -0.028 |  | 10.0933 | -0.1 |  |  | -0.046154
2-298 (яч.40) | [11 empty] | 61.1572 | -0.612 |  |  | -0.26609 |  | 121.536 | -0.54 |  |  | -1.2343 |  |  | 52.0265 | -0.54 |  |  | -0.2025 |  | 43.8425 | -0.468 |  |  | -0.13104 |  | 32.7022 | -0.324 |  |  | -0.14954
ТСН-2 (яч.42) | [11 empty] | 7.195 | -0.072 |  |  | -0.031304 |  | 8.1024 | -0.036 |  |  | -0.082286 |  |  | 6.9369 | -0.072 |  |  | -0.027 |  | 8.4312 | -0.09 |  |  | -0.0252 |  | 1.8168 | -0.018 |  |  | -0.0083077
2-35 (яч.48) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 25.9818 | -0.26 |  |  | -0.11304 |  | 69.7707 | -0.31 |  |  | -0.70857 |  |  | 28.9036 | -0.3 |  |  | -0.1125 |  | 28.1042 | -0.3 |  |  | -0.084 |  | 19.1772 | -0.19 |  |  | -0.087692
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.468 |  |  | 0.20348 |  |  | -2.21 |  |  | -5.0514 |  |  |  | 2.048 |  |  | 0.768 |  |  | 1.022 |  |  | 0.28616 |  |  | 0.016 |  |  | 0.0073845
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 2.75 |  |  | 2.6629 |  |  | -2.298 |  |  | -5.3575 |  |  |  | 2.72 |  |  | 1.1657 |  |  | 7.04 |  |  | 2.1383 |  |  | -0.832 |  |  | -0.50062
Замер провёл: | [11 empty] | Жилякова | [5 empty] | Лукьянова | [6 empty] | Лукьянова | [5 empty] | Лукьянова | [5 empty] | Бушина
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов

## Шахта
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Шахта
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 7.5 | 0.025 | 0.315 | 35 |  | 1СШ |  | 0.076 |  | 7.42 |  | 3 | 0.11144 |  | 0.36174 |  |  | 3 | 0.11242 |  | 0.35987 |  |  | 3 | 0.11242 |  | 0.35987 |  |  | 3 | 0.11242 |  | 0.35987 |  |  | 3 | 0.11144 |  | 0.36174
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.076 |  | 7.42 |  | 9 | 0.086422 |  | 0.046646 |  | 0.88 | 9 | 0.087404 |  | 0.044779 |  | 0.89 | 9 | 0.087404 |  | 0.044779 |  | 0.89 | 9 | 0.087404 |  | 0.044779 |  | 0.89 | 9 | 0.086422 |  | 0.046646 |  | 0.88
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
№2 | 7.5 | 0.026 | 0.341 | 35 |  | 2СШ |  | 0.077 |  | 7.4 |  | 4 | 0.18515 |  | 0.45656 |  |  | 4 | 0.18908 |  | 0.45093 |  |  | 4 | 0.16189 |  | 0.43256 |  |  | 4 | 0.16189 |  | 0.43256 |  |  | 4 | 0.13209 |  | 0.41796
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.077 |  | 7.4 |  | 18 | 0.1591 |  | 0.11518 |  | 0.81 | 18 | 0.16302 |  | 0.10955 |  | 0.83 | 15 | 0.13585 |  | 0.091294 |  | 0.83 | 15 | 0.13585 |  | 0.091294 |  | 0.83 | 12 | 0.10606 |  | 0.076789 |  | 0.81
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 7 | 0.29658 |  | 0.81831 |  |  | 7 | 0.30149 |  | 0.81081 |  |  | 7 | 0.27431 |  | 0.79243 |  |  | 7 | 0.27431 |  | 0.79243 |  |  | 7 | 0.24352 |  | 0.7797
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 27 | 0.24552 |  | 0.16183 |  |  | 27 | 0.25043 |  | 0.15433 |  |  | 24 | 0.22326 |  | 0.13607 |  |  | 24 | 0.22326 |  | 0.13607 |  |  | 21 | 0.19249 |  | 0.12343
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.3031e-05 |  | + j |  | 9.5418e-05 |  | 1.3031e-05 |  | + j |  | 9.5418e-05 |  | 1.3031e-05 |  | + j |  | 9.5418e-05 |  | 1.3031e-05 |  | + j |  | 9.5418e-05 |  | 1.3031e-05 |  | + j |  | 9.5418e-05
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.281e-05 |  | + j |  | 0.00038064 |  | 5.281e-05 |  | + j |  | 0.00038064 |  | 3.6674e-05 |  | + j |  | 0.00026434 |  | 3.6674e-05 |  | + j |  | 0.00026434 |  | 2.3471e-05 |  | + j |  | 0.00016917
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.11144 |  | + j |  | 0.36174 |  | 0.11242 |  | + j |  | 0.35987 |  | 0.11242 |  | + j |  | 0.35987 |  | 0.11242 |  | + j |  | 0.35987 |  | 0.11144 |  | + j |  | 0.36174
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.18515 |  | + j |  | 0.45656 |  | 0.18908 |  | + j |  | 0.45093 |  | 0.16189 |  | + j |  | 0.43256 |  | 0.16189 |  | + j |  | 0.43256 |  | 0.13209 |  | + j |  | 0.41796
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.29658 |  | + j |  | 0.81831 |  | 0.30149 |  | + j |  | 0.81081 |  | 0.27431 |  | + j |  | 0.79243 |  | 0.27431 |  | + j |  | 0.79243 |  | 0.24352 |  | + j |  | 0.7797
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
35 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 3 | -0.11144 |  |  | -0.36174 |  | 3 | -0.11242 |  |  | -0.35987 |  | 3 | -0.11242 |  |  | -0.35987 |  | 3 | -0.11242 |  |  | -0.35987 |  | 3 | -0.11144 |  |  | -0.36174
Лебяжка (яч.1) | [11 empty] | 3 | 0 |  |  | 0.18706 |  | 3 | 0 |  |  | 0.18706 |  | 3 | 0 |  |  | 0.18706 |  | 3 | 0 |  |  | 0.18706 |  | 3 | 0 |  |  | 0.18706
Небаланс по шине 1СШ 35 кВ | [12 empty] | -0.11144 |  |  | -0.17468 |  |  | -0.11242 |  |  | -0.17281 |  |  | -0.11242 |  |  | -0.17281 |  |  | -0.11242 |  |  | -0.17281 |  |  | -0.11144 |  |  | -0.17468
2СШ 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 4 | -0.18515 |  |  | -0.45656 |  | 4 | -0.18908 |  |  | -0.45093 |  | 4 | -0.16189 |  |  | -0.43256 |  | 4 | -0.16189 |  |  | -0.43256 |  | 4 | -0.13209 |  |  | -0.41796
Районная (яч.2) | [11 empty] | 4 | 0 |  |  | 0.24942 |  | 4 | 0 |  |  | 0.24942 |  | 4 | 0 |  |  | 0.24942 |  | 4 | 0 |  |  | 0.24942 |  | 4 | 0 |  |  | 0.24942
Небаланс по шине 2СШ 35 кВ | [12 empty] | -0.18515 |  |  | -0.20715 |  |  | -0.18908 |  |  | -0.20152 |  |  | -0.16189 |  |  | -0.18314 |  |  | -0.16189 |  |  | -0.18314 |  |  | -0.13209 |  |  | -0.16854
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.29658 |  |  | -0.38183 |  |  | -0.30149 |  |  | -0.37433 |  |  | -0.27431 |  |  | -0.35596 |  |  | -0.27431 |  |  | -0.35596 |  |  | -0.24352 |  |  | -0.34322
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 9 | 0.086422 |  |  | 0.046646 |  | 9 | 0.087404 |  |  | 0.044779 |  | 9 | 0.087404 |  |  | 0.044779 |  | 9 | 0.087404 |  |  | 0.044779 |  | 9 | 0.086422 |  |  | 0.046646
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Насосная-1 ф.1 (яч.4) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.086422 |  |  | 0.046646 |  |  | 0.087404 |  |  | 0.044779 |  |  | 0.087404 |  |  | 0.044779 |  |  | 0.087404 |  |  | 0.044779 |  |  | 0.086422 |  |  | 0.046646
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 18 | 0.1591 |  |  | 0.11518 |  | 18 | 0.16302 |  |  | 0.10955 |  | 15 | 0.13585 |  |  | 0.091294 |  | 15 | 0.13585 |  |  | 0.091294 |  | 12 | 0.10606 |  |  | 0.076789
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ИП Садилов (яч.20) | [11 empty] | 10 | -0.088387 |  |  | -0.063991 |  | 10 | -0.090569 |  |  | -0.060863 |  | 10 | -0.090569 |  |  | -0.060863 |  | 8 | -0.072455 |  |  | -0.04869 |  | 10 | -0.088387 |  |  | -0.063991
Кирпичный завод (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 49 | 20 |  |  |  |  | 10 | -0.088387 |  |  | -0.063991 |  | 15 | -0.13585 |  |  | -0.091294 |  | 10 | -0.090569 |  |  | -0.060863 |  | 10 | -0.090569 |  |  | -0.060863 |  | 10 | -0.088387 |  |  | -0.063991
Западный карьер (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Насосная-1 ф.2 (яч.17) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.017677 |  |  | -0.012798 |  |  | -0.063398 |  |  | -0.042604 |  |  | -0.045284 |  |  | -0.030431 |  |  | -0.027171 |  |  | -0.018259 |  |  | -0.070709 |  |  | -0.051193
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.068745 |  |  | 0.033848 |  |  | 0.024006 |  |  | 0.0021748 |  |  | 0.04212 |  |  | 0.014347 |  |  | 0.060234 |  |  | 0.02652 |  |  | 0.015713 |  |  | -0.0045467
Замер провёл: | [11 empty] | Начальник ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.
И.о. Технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [15 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | Начальник ЦСиП ВГОК | [14 empty] | Д.Е. Боровков

## Шлаковая
Контрольные замеры по ПС 110/10/6 кВ Шлаковая
Дата: 21.06.2023 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 21:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.036 | 0.138 | 110 |  | <нет> |  | 0.08 |  | 10.94 |  |  | 1.1404 |  | 0.99709 |  | 0.75282 |  | 1.1484 |  | 1.0853 |  | 0.72679 |  |  | 1.1324 |  | 0.95653 |  | 0.76393 |  | 1.2444 |  | 0.95754 |  | 0.79253 |  | 0.87619 |  | 0.68715 |  | 0.78688
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.064 |  | -0.65 |  | 23.5413 | 0.36 |  | 0.2 |  | 0.87416 | 32.4978 | 0.44 |  | 0.36 |  | 0.77396 |  | 24.6267 | 0.4 |  | 0.16 |  | 0.92848 | 29.8128 | 0.44 |  | 0.28 |  | 0.84366 | 26.0705 | 0.36 |  | 0.28 |  | 0.78935
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.074 |  | 6.815 |  | 89.0049 | 0.744 |  | 0.648 |  | 0.75408 | 79.8436 | 0.672 |  | 0.576 |  | 0.75926 |  | 85.7868 | 0.696 |  | 0.648 |  | 0.73189 | 84.0759 | 0.768 |  | 0.528 |  | 0.82404 | 49.4185 | 0.48 |  | 0.264 |  | 0.87622
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
№2 | 25 | 0.038 | 0.175 | 110 |  | <нет> |  | 0.089 |  | 10.91 |  |  | 1.8231 |  | 1.6239 |  | 0.74672 |  | 1.3507 |  | 1.565 |  | 0.65339 |  |  | 1.1585 |  | 1.3099 |  | 0.66249 |  | 1.2546 |  | 1.3438 |  | 0.68241 |  | 1.2546 |  | 1.4009 |  | 0.66714
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.046 |  | -0.34 |  | 19.5362 | 0.32 |  | 0.12 |  | 0.93633 | 21.0808 | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.75926 |  | 21.0808 | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.75926 | 21.0808 | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.75926 | 19.6695 | 0.28 |  | 0.2 |  | 0.81373
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.058 |  | 6.74 |  | 176.3829 | 1.464 |  | 1.296 |  | 0.74876 | 137.9198 | 1.032 |  | 1.128 |  | 0.67501 |  | 109.7464 | 0.84 |  | 0.88 |  | 0.69048 | 117.8916 | 0.936 |  | 0.912 |  | 0.71623 | 124.0904 | 0.936 |  | 1.008 |  | 0.68045
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 2.9635 |  | 2.621 |  |  | 0 | 2.4991 |  | 2.6503 |  |  |  | 0 | 2.2909 |  | 2.2665 |  |  | 0 | 2.499 |  | 2.3014 |  |  | 0 | 2.1308 |  | 2.0881
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 43.0775 | 0.68 |  | 0.32 |  |  | 53.5786 | 0.72 |  | 0.6 |  |  |  | 45.7076 | 0.68 |  | 0.4 |  |  | 50.8936 | 0.72 |  | 0.52 |  |  | 45.74 | 0.64 |  | 0.48
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 265.3878 | 2.208 |  | 1.944 |  |  | 217.7634 | 1.704 |  | 1.704 |  |  |  | 195.5332 | 1.536 |  | 1.528 |  |  | 201.9675 | 1.704 |  | 1.44 |  |  | 173.5089 | 1.416 |  | 1.272
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00038068 |  | + j |  | 0.01109 |  | 0.00039626 |  | + j |  | 0.011296 |  |  | 0.0003634 |  | + j |  | 0.01053 |  | 0.00040105 |  | + j |  | 0.01154 |  | 0.00018503 |  | + j |  | 0.0051467
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0011021 |  | + j |  | 0.03293 |  | 0.00073853 |  | + j |  | 0.021962 |  |  | 0.00050461 |  | + j |  | 0.01492 |  | 0.00056804 |  | + j |  | 0.01683 |  | 0.00060267 |  | + j |  | 0.017906
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.1404 |  | + j |  | 0.99709 |  | 1.1484 |  | + j |  | 1.0853 |  |  | 1.1324 |  | + j |  | 0.95653 |  | 1.2444 |  | + j |  | 0.95754 |  | 0.87619 |  | + j |  | 0.68715
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.8231 |  | + j |  | 1.6239 |  | 1.3507 |  | + j |  | 1.565 |  |  | 1.1585 |  | + j |  | 1.3099 |  | 1.2546 |  | + j |  | 1.3438 |  | 1.2546 |  | + j |  | 1.4009
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 2.9635 |  | + j |  | 2.621 |  | 2.4991 |  | + j |  | 2.6503 |  |  | 2.2909 |  | + j |  | 2.2665 |  | 2.499 |  | + j |  | 2.3014 |  | 2.1308 |  | + j |  | 2.0881
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - СН | [7 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [6 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1
10 |  | 2С |  | Т№2 - СН | [7 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [6 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 23.5413 | 0.36 |  |  | 0.2 |  | 32.4978 | 0.44 |  |  | 0.36 |  |  | 24.6267 | 0.4 |  |  | 0.16 |  | 29.8128 | 0.44 |  |  | 0.28 |  | 26.0705 | 0.36 |  |  | 0.28
1-97 (яч.1) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-112 (яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.14) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.36 |  |  | 0.2 |  |  | 0.44 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.16 |  |  | 0.44 |  |  | 0.28 |  |  | 0.36 |  |  | 0.28
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 19.5362 | 0.32 |  |  | 0.12 |  | 21.0808 | 0.28 |  |  | 0.24 |  |  | 21.0808 | 0.28 |  |  | 0.24 |  | 21.0808 | 0.28 |  |  | 0.24 |  | 19.6695 | 0.28 |  |  | 0.2
2-112 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 (яч.29) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-97 (яч.31) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150.5773 | -2 |  |  | -1.7143 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.32 |  |  | 0.12 |  |  | 0.28 |  |  | 0.24 |  |  |  | -1.72 |  |  | -1.4743 |  |  | 0.28 |  |  | 0.24 |  |  | 0.28 |  |  | 0.2
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 0.68 |  |  | 0.32 |  |  | 0.72 |  |  | 0.6 |  |  |  | -1.32 |  |  | -1.3143 |  |  | 0.72 |  |  | 0.52 |  |  | 0.64 |  |  | 0.48
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 89.0049 | 0.744 |  |  | 0.648 |  | 79.8436 | 0.672 |  |  | 0.576 |  |  | 85.7868 | 0.696 |  |  | 0.648 |  | 84.0759 | 0.768 |  |  | 0.528 |  | 49.4185 | 0.48 |  |  | 0.264
Арсенал-1 (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-115, 113 (яч.2) | [11 empty] | 86.1338 | -0.72 |  |  | -0.6271 |  | 85.5467 | -0.72 |  |  | -0.61714 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 78.8211 | -0.72 |  |  | -0.495 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-42 (яч.4) | [11 empty] | 17.2268 | -0.144 |  |  | -0.12542 |  | 17.1093 | -0.144 |  |  | -0.12343 |  |  | 17.749 | -0.144 |  |  | -0.13407 |  | 21.019 | -0.192 |  |  | -0.132 |  | 9.8837 | -0.096 |  |  | -0.0528
1-111 (яч.9) | [11 empty] | 68.907 | -0.576 |  |  | -0.50168 |  | 57.0311 | -0.48 |  |  | -0.41143 |  |  | 70.996 | -0.576 |  |  | -0.53628 |  | 21.019 | -0.192 |  |  | -0.132 |  | 29.6511 | -0.288 |  |  | -0.1584
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.696 |  |  | -0.60619 |  |  | -0.672 |  |  | -0.576 |  |  |  | -0.024 |  |  | -0.022345 |  |  | -0.336 |  |  | -0.231 |  |  | 0.096 |  |  | 0.0528
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 176.3829 | 1.464 |  |  | 1.296 |  | 137.9198 | 1.032 |  |  | 1.128 |  |  | 109.7464 | 0.84 |  |  | 0.88 |  | 117.8916 | 0.936 |  |  | 0.912 |  | 124.0904 | 0.936 |  |  | 1.008
2-42 (яч.12) | [11 empty] | 5.783 | -0.048 |  |  | -0.042492 |  | 6.4149 | -0.048 |  |  | -0.052465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.0457 | -0.048 |  |  | -0.046769 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 256 (яч.13) |  |  |  | 47.3 | 0.5 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 257 (яч.15) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.5171 | -0.18 |  |  | -0.18857 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-111 (яч.16) | [11 empty] | 34.6983 | -0.288 |  |  | -0.25495 |  | 38.4892 | -0.288 |  |  | -0.31479 |  |  | 37.6273 | -0.288 |  |  | -0.30171 |  | 24.1829 | -0.192 |  |  | -0.18708 |  | 25.4544 | -0.192 |  |  | -0.20677
2-115, 113 (яч.20) | [11 empty] | 86.7457 | -0.72 |  |  | -0.63738 |  | 96.2231 | -0.72 |  |  | -0.78698 |  |  | 94.0683 | -0.72 |  |  | -0.75429 |  | 90.6859 | -0.72 |  |  | -0.70154 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Арсенал-2 (яч.21) | [11 empty] | 21.6864 | -0.18 |  |  | -0.15934 |  | 24.0558 | -0.18 |  |  | -0.19674 |  |  | 23.5171 | -0.18 |  |  | -0.18857 |  | 22.6715 | -0.18 |  |  | -0.17538 |  | 23.8635 | -0.18 |  |  | -0.19385
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.228 |  |  | 0.20184 |  |  | -0.204 |  |  | -0.22298 |  |  |  | -0.528 |  |  | -0.55314 |  |  | -0.204 |  |  | -0.19877 |  |  | 0.564 |  |  | 0.60738
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.468 |  |  | -0.40436 |  |  | -0.876 |  |  | -0.79898 |  |  |  | -0.552 |  |  | -0.57549 |  |  | -0.54 |  |  | -0.42977 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66018
Замер провёл: | [11 empty] | Мехоношин | [5 empty] | Лаврененко | [6 empty] | Лаврененко | [5 empty] | Лаврененко | [5 empty] | Мехоношин
И.о. технического директора
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | С.В. Шпаков
[5 empty] | И.о. начальника ЦСиП НТМК | [18 empty] | Е.В. Потапов