## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ "ТП-ЦРСД"
2 | Идентификатор проекта | О_ТП-ЦРСД
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-02-25
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Новокузнецк, Центральный район
9 | Тип проекта | Техническое перевооружение
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Распределительная подстанция 6/0,4кВ с двумя секциями шин 0,4кВ
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей / повышение энерегтической эффективности
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | 1. Выполнить замену существующих масляных трансформаторов ТМ-630кВА 6/0,4кВа на сухие энергоэффективные трансформаторы мощностью 630кВА 6/0,4кВА на существующие фундаменты. 2. Выполнить устройство системы контроля за состоянием температуры обмоток трансформатора и магнитопровода и передачи данных в систему телемеханизации и панель центральной сигнализации подстанции. 3. Выполнить устройство системы автоматической приточно-вытяжной вентиляции в камерах трансформаторов 4. Выполнить замену опорной изоляции, ошиновки по стороне 6кВ и 0,4кВ в камере трансформаторов. 5. Выполнить замену питающих кабельных линий 6кВ от РУ-6кВ до силовых трансформаторов.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ «ТП-ЦРСД» планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2029 году для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей 3 категории надежности, а именно предприятия и организации мелкого и среднего бизнеса Центрального района г. Новокузнецка, находящихся вблизи промплощадки ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК»: • ООО «ИнвестЦентр» Торговый дом Доминго; • ИП Корзинкин В.А.; • Склад магазин «Картель»; • ФЛ Уфимцев А.Ю. Стройремонтпром; • ИП Мозжухин; • ООО «Картель»; • ФЛ Миллер А.Ф.; • ООО «Тринити» ТринитиТрансГаз; • ИП Романов А.В. Магазин Тепломир; • ООО «Галс».
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение технического перевооружения ПС 6/0,4кВ ТП-ЦРСД. • Выполнение проектных работ. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнить замену существующих масляных трансформаторов ТМ 630кВА 6/0,4кВа на сухие энергоэффективные трансформаторы мощностью 630кВА 6/0,4кВА на существующие фундаменты. • Выполнить устройство системы контроля за состоянием температуры обмоток трансформатора и магнитопровода и передачи данных в систему телемеханизации и панель центральной сигнализации подстанции. • Выполнить устройство системы автоматической приточно-вытяжной вентиляции в камерах трансформаторов • Выполнить замену опорной изоляции, ошиновки по стороне 6кВ и 0,4кВ в камере трансформаторов. • Выполнить замену питающих кабельных линий 6кВ от РУ-6кВ до силовых трансформаторов. • Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Реконструкция подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Техническое перевооружение экономически выгоднее
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ «ТП-ЦРСД» планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2029 году для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей 3 категории надежности, а именно предприятия и организации мелкого и среднего бизнеса Центрального района г. Новокузнецка, находящихся вблизи промплощадки ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК»: • ООО «ИнвестЦентр» Торговый дом Доминго; • ИП Корзинкин В.А.; • Склад магазин «Картель»; • ФЛ Уфимцев А.Ю. Стройремонтпром; • ИП Мозжухин; • ООО «Картель»; • ФЛ Миллер А.Ф.; • ООО «Тринити» ТринитиТрансГаз; • ИП Романов А.В. Магазин Тепломир; • ООО «Галс». | • Срок эксплуатации трансформатора ТМ-630 6/0,4 кВ Т-1 ТП-ЦРСД составляет 31 год при гарантированном безопасном сроке эксплуатации 25 лет. В настоящее время техническое состояние силового трансформатора Т-1 имеет ряд недостатков и нарушений: • Состояние уплотнений и навесного оборудования. В местах соединения навесного оборудования с баком трансформатора наблюдаются течи масла, протяжка уплотнений не дает результата по причине деформации фланцев труб системы охлаждения; по периметру основного бака в местах сварки наблюдаются следы отпотевания масла по причине деформации (трещин) сварных швов. • Отсутствует система приточно – вытяжной вентиляции. • Переключатель ПБВ не исправен и зашунтирован, трансформатор работает без возможности регулирования напряжения. • Кабели 6; 0,4 кВ выработали свой ресурс, местами наблюдается воздействие трансформаторного масла. • Срок эксплуатации трансформатора ТМ-630 6/0,4 кВ Т-2 ТП-ЦРСД составляет 31 год при гарантированном безопасном сроке эксплуатации 25 лет. В настоящее время техническое состояние силового трансформатора Т-2 имеет ряд недостатков и нарушений: • Состояние уплотнений и навесного оборудования. В местах соединения навесного оборудования с баком трансформатора наблюдаются течи масла, протяжка уплотнений не дает результата по причине деформации фланцев труб системы охлаждения; по периметру основного бака в местах сварки наблюдаются следы отпотевания масла по причине деформации (трещин) сварных швов. • Отсутствует система приточно – вытяжной вентиляции. • Кабели 6; 0,4 кВ выработали свой ресурс, высыхание концевой заделки в камере трансформатора. • В камерах трансформаторов Т-1, Т-2 отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, в связи с чем, в летнее время, обмотки трансформаторов работают в режиме перегрева температуры. • Трансформаторы по срокам эксплуатации и характеристикам морально и физические устарели, не являются энергоэффективными относительно современных силовых трансформаторов. • Отсутствует система удаленного автоматизированного контроля за температурой обмоток и магнитопровода, а также предупредительная и аварийная сигнализация в случае превышения температуры свыше допустимой в эксплуатации.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1- 2027 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2027 г. | 4 квартал 2027 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 6/0,4кВ "ТП-ЦРСД" | 2х630кВА | 20 | 8.637 |  | 8.637
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48