## Результаты замеров
Таблица 1.
Контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощности, напряжения на ПС 110-220кВ ООО "ЕвразЭнергоТранс" от 21.12.2022г
Эксплуатирующая оганизация | Объект электроэнергетики | Присоединение/ генератор/ СКРМ/ шина/ собственные нужды электростанции/ суммарная нагрузка электростанции | Система (секция) шин, на которую зафиксировано присоединение/ генератор/ СКРМ | 01-00 (МСК) | [7 empty] | 07-00 (МСК) | [7 empty] | 14-00 (МСК) | [7 empty] | 18-00 (МСК)
|  |  |  | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр
| ПС 220 кВ КМК-1 | 1с.220кВ | 1с.220кВ | [5 empty] | 218.9411 | [7 empty] | 217.81 | [7 empty] | 217.93 | [7 empty] | 218.42
| ПС 220 кВ КМК-2 | АТ-1 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 Iцепь с отпайками | 1с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (ВН) | 1с.220кВ | -12.056 | -12.848 | 85.6648 | 80.0808 | 82.1116 | 218.9411 | 8 |  | -6.51 | -15.36 | 78.24 | 75.68 | 78.07 | 217.81 | 8 |  | -0.88 | -8.18 | 78.87 | 79.81 | 75.85 | 217.93 | 8 |  | -5.02 | -9.42 | 75.34 | 72.85 | 73.58 | 218.42 | 8
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (СН) | 1СШ-110кВ | 0 | 0 | 86.6634 | 91.5726 | 90.212 | 113.0943 |  | 0.51655 | 0 | 0 | 91.55 | 94 | 92.64 | 112.5 |  | 0.51651 | 0 | 0 | 116.55 | 121.27 | 118.89 | 112.67 |  | 0.517 | 0 | 0 | 101.69 | 107.29 | 104.32 | 112.85 |  | 0.51667
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-1 (НН) | − | 0.0944 | 0.0376 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046588 | 0.1 | 0.04 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.04683 | 0.07 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046804 | 0.07 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046699
| ПС 220 кВ КМК-1 | МСВ-220 | 1с.220кВ, 2с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | 2с.220кВ | 2с.220кВ | [5 empty] | 219.0436 | [7 empty] | 217.47 | [7 empty] | 217.95 | [7 empty] | 218.35
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 IIцепь с отпайками | 2с.220кВ
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (ВН) | 2с.220кВ | 34.32 | 37.752 | 138.8904 | 133.9416 | 135.345 | 219.0436 | 7 |  | 34.98 | 34.78 | 134.54 | 132.74 | 132.41 | 217.47 | 7 |  | 39.01 | 32.7 | 133.78 | 127.63 | 128.47 | 217.95 | 7 |  | 35.31 | 34.35 | 128.13 | 125.6 | 125.59 | 218.35 | 7
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (СН) | 2СШ-110кВ | 0 | 0 | 82.9956 | 88.091 | 85.1517 | 113.2058 |  | 0.51682 | 0 | 0 | 88.61 | 91.11 | 88.17 | 112.62 |  | 0.51786 | 0 | 0 | 112.84 | 117.72 | 113.42 | 112.55 |  | 0.5164 | 0 | 0 | 97.64 | 103.36 | 98.59 | 112.73 |  | 0.51628
| ПС 220 кВ КМК-1 | АТ-2 (НН) | − | 0.0632 | 0.0128 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046566 | 0.09 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046903 | 0.16 | 0.04 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.0468 | 0.16 | 0.04 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  | 0.046714
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-1 | 1СШ-110кВ | 1.4025 | 0.7425 | 8.3015 | 7.8153 | 8.2471 | 113.4292 |  |  | 2.13 | 0.87 | 11.74 | 11.7 | 11.94 | 112.86 |  |  | 1.73 | 0.76 | 9.66 | 9.37 | 9.83 | 113.01 |  |  | 1.34 | 0.71 | 7.75 | 7.42 | 7.86 | 113.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-2 | 2СШ-110кВ | 8.613 | -1.617 | 44.427 | 47.2106 | 43.3491 | 114.1136 |  |  | 8.76 | -1.72 | 45.39 | 48.79 | 44.75 | 113.56 |  |  | 8.66 | -2.1 | 45.39 | 52.42 | 44.33 | 113.5 |  |  | 8.58 | -1.72 | 44.69 | 47.57 | 43.46 | 113.69
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-1 | 1СШ-110кВ | 7.4745 | 5.214 | 45.7316 | 46.1746 | 45.6967 | 113.6901 |  |  | 7.54 | 4.85 | 46.09 | 46.56 | 46.07 | 113.17 |  |  | 7.87 | 5.13 | 47.96 | 48.32 | 48.02 | 113.13 |  |  | 7.71 | 5.07 | 46.83 | 47.37 | 46.91 | 113.28
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-2 | 2СШ-110кВ | 6.9795 | 4.983 | 43.3595 | 43.6551 | 42.956 | 114.378 |  |  | 7 | 4.92 | 43.67 | 43.75 | 43.22 | 113.87 |  |  | 6.95 | 4.85 | 43.3 | 43.55 | 42.86 | 113.81 |  |  | 7.16 | 5.16 | 44.81 | 45.33 | 44.49 | 113.98
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Северный Маганак | 2СШ-110кВ | 6.6 | -0.9075 | 33.2497 | 38.14 | 35.1541 | 114.1615 |  |  | 11.22 | -2.08 | 56.99 | 63.8 | 60.34 | 113.64 |  |  | 10.13 | -2.31 | 52.25 | 58.85 | 55.48 | 113.58 |  |  | 5.89 | -1.44 | 32.31 | 35.62 | 34.54 | 113.72
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Ширпотреб I цепь | 1СШ-110кВ | 4.1085 | 7.128 | 41.2208 | 42.6496 | 46.6468 | 113.3623 |  |  | 5.54 | 5.79 | 41.83 | 40.29 | 42.61 | 112.27 |  |  | 8.04 | 7.47 | 54.46 | 56.47 | 58.71 | 112.74 |  |  | 6.9 | 7.52 | 51.65 | 55.03 | 57.3 | 112.95
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ КМК-1-Ширпотреб II цепь | 2СШ-110кВ | 3.7125 | 7.1445 | 42.8836 | 40.899 | 38.3247 | 112.7836 |  |  | 5.07 | 5.96 | 45.15 | 40.59 | 36.9 | 112.32 |  |  | 7.56 | 7.51 | 59 | 56.69 | 49.24 | 112.44 |  |  | 6.48 | 7.56 | 51.59 | 51.28 | 46.49 | 112.5
| ПС 220 кВ КМК-1 | ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками | 1СШ-110кВ | -16.764 | 3.5145 | 87.2646 | 85.2005 | 89.4008 | 113.6115 |  |  | -18.99 | 2.61 | 98.39 | 96.36 | 99.43 | 113.11 |  |  | -12.99 | 3.27 | 68.54 | 67.53 | 70.71 | 113.05 |  |  | -13.94 | 3.35 | 73.98 | 72.17 | 76.78 | 113.24
| ПС 220 кВ КМК-1 | МШВ-110 | 1СШ-110кВ | 0 | 0 | 127.7733 | 127.0731 | 126.3118 | 113.1994 |  |  | 0 | 0 | 153.76 | 154.52 | 151.36 | 112.63 |  |  | 0 | 0 | 126.57 | 126.55 | 122.16 | 112.83 |  |  | 0 | 0 | 115.86 | 112.74 | 111.79 | 113
| ПС 220 кВ КМК-1 | МШВ-110 | 2СШ-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ПС 220 кВ КМК-1 | ОВ-110 | 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220 кВ КМК-1 | СК-1 | 1с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | СК-2 | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | ТСН-43, ТСН-44 | 1с.10кВ | 0.0944 | 0.0376 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.1 | 0.04 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.07 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.07 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2
| ПС 220 кВ КМК-1 | ТСН-41, ТСН-42 | 2с.10кВ | 0.0632 | 0.0128 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.09 | 0.01 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.16 | 0.04 | н/п | н/п | н/п | 10.2 |  |  | 0.16 | 0.04 | н/п | н/п | н/п | 10.2
| ПС 220кВ Евразовская | 1СШ-220кВ | 1СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | 2СШ-220кВ | 2СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-ЗСМК I цепь | 1СШ-110кВ | -107.9232 | -33.6336 | 314.5016 | 297.4089 | 297.2334 | 216.1066 |  |  | -139.29 | -31.57 | 402.9 | 376.27 | 377.16 | 215.23 |  |  | -135.85 | -31.31 | 392.43 | 367.93 | 367.5 | 215.06 |  |  | -124.82 | -31.57 | 362.08 | 342.13 | 337.99 | 215.23
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-ЗСМК II цепь | 2СШ-220кВ | -96.36 | 96.36 | 277.1394 | 256.2728 | 272.7935 | 216.1961 |  |  | -127.51 | 127.51 | 365.85 | 333.98 | 357.33 | 215.3 |  |  | -123.76 | 123.76 | 352.55 | 324 | 344.87 | 215.23 |  |  | -114.36 | 114.36 | 327.46 | 303.32 | 318.83 | 215.41
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-1 | 1СШ-110кВ | -0.0132 | 0.2244 | 3.2715 | 4.0952 | 2.7989 | 216.919 |  |  | -0.01 | 0.24 | 3.14 | 3.98 | 2.7 | 216.05 |  |  | 0 | 0.22 | 3.19 | 4.02 | 2.72 | 215.86 |  |  | -0.01 | 0.22 | 3.24 | 4.06 | 2.76 | 216.02
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-2 | 2СШ-220кВ | -11.8932 | -11.1144 | 46.5173 | 46.7599 | 46.2005 | 216.7983 |  |  | -12.46 | -11.44 | 44.33 | 45.95 | 44.78 | 215.92 |  |  | -13.35 | -11.4 | 49.7 | 52.38 | 50.42 | 215.9 |  |  | -11.31 | -9.61 | 39.79 | 40.45 | 40.66 | 216.06
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС-Евразовская I цепь | 1СШ-110кВ | 107.9232 | 33.3168 | 318.3326 | 296.1442 | 294.9959 | 216.3144 |  |  | 139.34 | 31.2 | 404.99 | 373.85 | 373.52 | 215.48 |  |  | 135.91 | 30.94 | 395.17 | 366.31 | 364.33 | 215.29 |  |  | 124.87 | 31.31 | 363.95 | 339.47 | 334.23 | 215.49
| ПС 220кВ Евразовская | ВЛ 220кВ Томь-Усинская ГРЭС-Евразовская II цепь | 2СШ-220кВ | 108.1872 | 41.2896 | 319.0404 | 296.7916 | 314.0543 | 216.8652 |  |  | 139.97 | 41.08 | 404.93 | 371.8 | 395.44 | 216.06 |  |  | 137.02 | 40.55 | 396.39 | 365.92 | 387.17 | 215.96 |  |  | 125.61 | 40.08 | 364.86 | 339.85 | 356.2 | 216.1
| ПС 220кВ Евразовская | МШВ-220 | 1СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | МШВ-220 | 2СШ-220кВ
| ПС 220кВ Евразовская | ОВ-220 | 1СШ-220кВ, 2СШ-220кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.09
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 IIцепь с отпайками | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 Iцепь с отпайками | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 (ВН) | 1с.220кВ | 47.828 | 41.932 |  |  |  | 0 | 20 |  | 45.89 | 40.61 |  |  |  | 0 | 20 |  | 41.98 | 36.78 |  |  |  | 0 | 20 |  | 45.1 | 39.29 |  |  |  | 0 | 20
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 (ВН) | 2с.220кВ | 6.1248 | 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 5.68 | 3.67 |  |  |  | 0 | 14 |  | 2.69 | 2.01 |  |  |  | 0 | 14 |  | 5.33 | 3.43 |  |  |  | 0 | 14
| ПС 220кВ Опорная-9 | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1, Т-2 ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1 IIцепь | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3, Т-4 ВЛ 220кВ ЗСМК-Опорная-1 Iцепь | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 24.816 | 25.4848 | 95.7515 | 94.0286 | 95.0992 | 216.5072 | 19 |  | 18.99 | 19.85 | 75.69 | 72.85 | 74.5 | 215.62 | 19 |  | 23.78 | 24.92 | 95.18 | 92.57 | 94.1 | 215.54 | 19 |  | 22.7 | 23.69 | 88.33 | 86.16 | 87.65 | 215.69 | 19
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-2(ВН) | 1с.220кВ | 1.4608 | -10.4896 | 30.6971 | 29.9474 | 30.1706 | 216.6197 | 14 |  | 4.47 | -9.29 | 35.62 | 35.35 | 35.47 | 215.73 | 14 |  | 4.79 | -9.24 | 38.12 | 37.62 | 37.79 | 215.66 | 14 |  | 3.68 | -9.82 | 33.77 | 32.99 | 33.07 | 215.82 | 14
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-2 (СН2) | 6с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3(ВН) | 2с. 220кВ | 0 | -0.0528 | 0.0034197 | 0.33038 | 0.025913 | 216.4555 | 14 |  | 0 | -0.02 | 0 | 0.27 | 0.04 | 215.53 | 14 |  | 0.02 | -0.04 | 0 | 0.28 | 0 | 215.48 | 14 |  | 0 | -0.04 | 0 | 0.3 | 0 | 215.66 | 14
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-3(СН2) | 5с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(ВН) | 2с. 220кВ | 28.9696 | 29.6736 | 110.6455 | 110.0591 | 108.789 | 216.484 | 19 |  | 25.92 | 27.67 | 102.4 | 101.26 | 100.69 | 215.59 | 19 |  | 28.64 | 31.49 | 115.86 | 115.26 | 113.8 | 215.52 | 19 |  | 28.34 | 30.82 | 112.92 | 112.69 | 111.32 | 215.68 | 19
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | Т-4(СН2) | 4с. 220кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4 |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10.4
| ПС 220кВ Опорная-1 | КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная I цепь | 2с.220кВ | 26.8576 | 2.1824 | 72.0384 | 72.4994 | 71.1332 | 216.5225 |  |  | 28.25 | 2.39 | 75.88 | 76.36 | 75.4 | 215.62 |  |  | 29.92 | 2.59 | 80.74 | 80.97 | 79.86 | 215.57 |  |  | 29.8 | 2.6 | 80.24 | 80.69 | 79.22 | 215.71
| ПС 220кВ Опорная-1 | КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная II цепь | 1с. 220кВ | 27.4032 | 2.0416 | 73.2284 | 73.9525 | 72.506 | 216.6297 |  |  | 28.56 | 2.22 | 76.54 | 77.3 | 76.23 | 215.73 |  |  | 28.9 | 2.22 | 77.7 | 78.21 | 77.01 | 215.66 |  |  | 29.02 | 2.29 | 77.88 | 78.61 | 77.06 | 215.82
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1 КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная I цепь | 1с. 220кВ
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2 КВЛ 220кВ Опорная-1-Кислородная II цепь | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 26.8576 | 2.1824 | 72.0384 | 72.4994 | 71.1332 | 216.5225 | 18 |  | 28.25 | 2.39 | 75.88 | 76.36 | 75.4 | 215.62 | 18 |  | 29.92 | 2.59 | 80.74 | 80.97 | 79.86 | 215.57 | 18 |  | 29.8 | 2.6 | 80.24 | 80.69 | 79.22 | 215.71 | 18
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-1(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(ВН) | 2с.220кВ | 27.4032 | 2.0416 | 73.2284 | 73.9525 | 72.506 | 216.6297 | 18 |  | 28.56 | 2.22 | 76.54 | 77.3 | 76.23 | 215.73 | 18 |  | 28.9 | 2.22 | 77.7 | 78.21 | 77.01 | 215.66 | 18 |  | 29.02 | 2.29 | 77.88 | 78.61 | 77.06 | 215.82 | 18
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(СН2) | 1с.10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Кислородная | Т-2(СН2) | 2с. 10кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1 ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-1 | 1с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2 ВЛ 220кВ Евразовская-Опорная-25-2 | 2с.220кВ
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1(ВН) | 1с.220кВ | 0.0132 | -0.2244 | 3.2715 | 4.0952 | 2.7989 | 216.919 | 10 |  | 0.01 | -0.24 | 3.14 | 3.98 | 2.7 | 216.05 | 10 |  | 0 | -0.22 | 3.19 | 4.02 | 2.72 | 215.86 | 10 |  | 0.01 | -0.22 | 3.24 | 4.06 | 2.76 | 216.02 | 10
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-1(СН1) | 1с.35кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2 (ВН) | 2с.220кВ | 11.8932 | 11.1144 | 3.2715 | 4.0952 | 2.7989 | 124.6876 | 10 |  | 12.46 | 11.44 | 3.14 | 3.98 | 2.7 | 124.31 | 10 |  | 13.35 | 11.4 | 3.19 | 4.02 | 2.72 | 124.04 | 10 |  | 11.31 | 9.61 | 3.24 | 4.06 | 2.76 | 124.12 | 10
| ПС 220кВ Опорная-25 | Т-2(СН1) | 2с.35кВ | н/п | н/п | 46.5173 | 46.7599 | 46.2005 | н/п |  |  | н/п | н/п | 44.33 | 45.95 | 44.78 | н/п |  |  | н/п | н/п | 49.7 | 52.38 | 50.42 | н/п |  |  | н/п | н/п | 39.79 | 40.45 | 40.66 | н/п
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 4.4 | 3.3704 | 29.4143 | 25.9795 | 27.2848 | 116.7727 | 10 |  | 4.93 | 3.25 | 30.25 | 28.89 | 28.61 | 116.58 | 10 |  | 4.12 | 3.04 | 25.49 | 26.01 | 25.36 | 116.29 | 10 |  | 5.22 | 2.03 | 32.28 | 31.11 | 21.43 | 116.27 | 10
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 4.38 | 3.222 | 302.75 | 278.6195 | 319.3404 | 0 |  | 0 | 4.91 | 3.11 | 330.32 | 309.42 | 326.62 | 0 |  | 0 | 4.09 | 2.86 | 274.23 | 273.32 | 280.4 | 0 |  | 0 | 5.2 | 1.88 | 376.71 | 269.25 | 285.34 | 0 |  | 0
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 2.1296 | 1.6896 | 14.0444 | 12.7614 | 15.8585 | 116.3135 | 10 |  | 4.7 | 3.18 | 28.53 | 28.52 | 28.52 | 116.08 | 10 |  | 0.08 | -0.01 | 0.37 | 0.31 | 0.46 | 115.82 | 10 |  | 1.41 | 1.4 | 11.3 | 9.44 | 10.96 | 115.8 | 10
| ПС 110кВ Опорная-2 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.602 | 0.638 | 56.4508 | 33.4396 | 61.5438 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.72 | 71.21 | 74.34 | 74.89 | 0 |  | 0 | 0.98 | 0.06 | 93.27 | 37.93 | 84.56 | 0 |  | 0 | 0.79 | 0.36 | 63.95 | 37.33 | 58.22 | 0 |  | 0
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-3-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 13.572 | 5.076 | 797.7763 | 801.1028 | 797.5818 | 0 |  |  | 16.42 | 6.5 | 981.33 | 986.74 | 986.79 | 0 |  |  | 17.37 | 7.04 | 1049.79 | 1054.94 | 1052.02 | 0 |  |  | 17.2 | 7.04 | 1041.85 | 1047.83 | 1040.33 | 0
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 10.992 | 8.628 | 784.4675 | 774.5612 | 794.265 | 10.2768 |  |  | 11.53 | 8.63 | 807.74 | 809.81 | 817.17 | 10.24 |  |  | 12.15 | 8.39 | 854.6 | 825.7 | 827.31 | 10.2 |  |  | 11.84 | 8.81 | 844.14 | 829.44 | 834.62 | 10.19
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4381 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25
| ПС 110кВ Опорная-3(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2585 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-4-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-4-2 | −
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(ВН) | − | 44.9724 | 23.3244 | 256.6636 | 250.6028 | 246.4601 | 116.1168 | 10 |  | 31.22 | 11.5 | 168.55 | 164.01 | 162.43 | 116.27 | 10 |  | 54.69 | 23.93 | 304.12 | 295.72 | 291.72 | 115.63 | 10 |  | 53.62 | 23.25 | 297.51 | 290.38 | 285.46 | 115.59 | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(СН2) | 3с.10кВ | 26.304 | 11.792 | 1719.255 | 1646.5545 | 1694.1935 | 9.8856 |  | 0.085135 | 28.26 | 10.75 | 1792.08 | 1721.3 | 1778.33 | 9.94 |  | 0.085491 | 29.31 | 11.98 | 1905.49 | 1824.27 | 1882.24 | 9.79 |  | 0.084667 | 29.3 | 11.76 | 1897.77 | 1818.15 | 1869.31 | 9.81 |  | 0.084869
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-3(СН2) | 4с.10кВ | 18.464 | 5.296 | 1102 | 1062.7025 | 1081.225 | 10.2659 |  | 1.0385 | 2.73 | -4.14 | 301.32 | 285.77 | 289.87 | 10.79 |  | 1.0855 | 25.09 | 3.32 | 1449.7 | 1394.2 | 1430.23 | 10.27 |  | 1.049 | 24.04 | 3.18 | 1389.33 | 1336.28 | 1363.98 | 10.29 |  | 1.0489
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(ВН) | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(СН2) | 1с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81
| ПС 110 кВ Опорная-4(ЗСМК) | Т-4(СН2) | 2с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2607 |  | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 |  | 1.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26 |  | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 |  | 1.0479
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 5.1584 | -0.09828 | 483.4524 | 484.4786 | 0 | 6.1993 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.15 |  |  | 0.13 | 0 | 12.43 | 12.42 |  | 6.14 |  |  | 5.29 | 0.16 | 498.23 | 499.86 |  | 6.16
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-1(СН2) | 3с.6кВ | 1.381 | 0.55188 | 141.3639 | 137.9935 | 138.3203 | 6.1712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 1.4 | 0.63 | 146.06 | 144.05 | 142.68 | 6.14
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 1.8749 | 0.01512 | 175.8316 | 175.2149 | 173.1074 | 6.2032 |  |  | 6.91 | 0.3 | 649.62 | 652.51 | 647.26 | 6.15 |  |  | 6.72 | 0.11 | 634.34 | 634.05 | 629.45 | 6.14 |  |  | 1.83 | 0 | 173.09 | 171.45 | 170.48 | 6.18
| ПС 110кВ Опорная-5 | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 3.407 | 0.38304 | 320.2907 | 320.243 | 319.9377 | 6.1911 |  |  | 5 | 0.94 | 477.51 | 480.46 | 478.14 | 6.14 |  |  | 5.01 | 0.94 | 481.58 | 481.47 | 480.82 | 6.12 |  |  | 3.41 | 0.39 | 322.5 | 323.71 | 321.51 | 6.16
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1143 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 5 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3
| ПС 110кВ Опорная-6(ЗСМК) | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 4.46 | 1.332 | 265.0223 | 265.7899 | 266.9489 | 10.1298 |  |  | 3.26 | 1.29 | 199.35 | 200.94 | 201.54 | 10.11 |  |  | 4.58 | 1.45 | 274.77 | 276.37 | 277.52 | 10.07 |  |  | 3.54 | 1.95 | 231.21 | 233.14 | 233.83 | 10.04
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8397 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.814 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.136 | 0.064 | 8.5834 | 8.0354 | 8.6122 | 9.7912 |  |  | 0.4 | 0.09 | 23.12 | 21.96 | 22.78 | 9.76 |  |  | 0.28 | 0.07 | 17.84 | 16.3 | 17.56 | 9.74 |  |  | 0.18 | 0.09 | 13.81 | 12.92 | 13.5 | 9.74
| ПС 110кВ Опорная-7 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 0.088 | 0.036 | 5.835 | 5.0947 | 6.0292 | 9.8053 |  |  | 0.09 | 0.04 | 5.7 | 5.13 | 6.05 | 9.79 |  |  | 0.13 | 0.16 | 12.7 | 12.09 | 12.82 | 9.75 |  |  | 0.09 | 0.03 | 5.68 | 5.22 | 6.01 | 9.77
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Опорная-5-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 31.526 | 3.564 | 153.3675 | 155.7921 | 152.8567 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9 |  | 31.526 | 3.564 | 153.37 | 155.79 | 152.86 | н/п | 9
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0.06 | -0.01 | 2.9841 | 3.1779 | 4.3712 | 10.4497 |  |  | 0.06 | 0 | 3.1 | 3.09 | 4.31 | 10.42 |  |  | 0.06 | 0 | 2.81 | 2.93 | 3.99 | 10.4 |  |  | 0.06 | 0 | 3.05 | 3.06 | 4.35 | 10.41
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 0.07 | 0.07 | 5.4059 | 4.9758 | 6.306 | 10.4639 |  |  | 0.07 | 0.06 | 5.03 | 4.46 | 5.68 | 10.44 |  |  | 0.07 | 0.07 | 5.23 | 4.81 | 6.09 | 10.41 |  |  | 0.07 | 0.07 | 5.22 | 4.75 | 5.99 | 10.42
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | − |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | −
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.05 | -0.01 | 2.7598 | 2.2853 | 3.4386 | 10.4788 |  |  | 0.06 | 0 | 3.31 | 2.74 | 3.93 | 10.45 |  |  | 0.04 | -0.01 | 2.7 | 2.26 | 3.4 | 10.43 |  |  | 0.05 | 0 | 2.71 | 2.42 | 3.53 | 10.43
| ПС 110кВ Опорная-10 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 0.26 | 0.17 | 16.5659 | 17.1127 | 17.4483 | 10.4465 |  |  | 0.25 | 0.17 | 15.87 | 15.82 | 17.03 | 10.42 |  |  | 0.28 | 0.16 | 18.05 | 18.41 | 18.38 | 10.4 |  |  | 0.24 | 0.17 | 16.52 | 16.54 | 16.34 | 10.4
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-11-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-11-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(СН2) | 1с.10кВ | 0.032 | -0.016 | 1.763 | 1.6051 | 1.9872 | 10.6774 |  |  | 0.03 | -0.02 | 1.66 | 1.5 | 1.94 | 10.65 |  |  | 0.02 | -0.02 | 1.63 | 1.54 | 1.92 | 10.63 |  |  | 0.02 | -0.02 | 1.63 | 1.54 | 1.93 | 10.63
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-1(СН2) | 3с.10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(СН2) | 2с.10кВ | 0.032 | 0.032 | 2.237 | 2.0959 | 2.0741 | 10.6726 |  |  | 0.02 | 0.02 | 2.16 | 2.02 | 1.93 | 10.65 |  |  | 0.03 | 0.03 | 2.3 | 2.15 | 2.03 | 10.63 |  |  | 0.02 | 0.03 | 2.21 | 2.1 | 2.05 | 10.63
| ПС 110кВ Опорная-11 | Т-2(СН2) | 4с.10кВ | 0.104 | 0.072 | 7.2926 | 6.43 | 7.0512 | 10.6781 |  |  | 0.1 | 0.06 | 7.02 | 6.17 | 6.87 | 10.65 |  |  | 0.1 | 0.07 | 6.98 | 6.01 | 6.69 | 10.63 |  |  | 0.12 | 0.07 | 7.77 | 6.8 | 7.46 | 10.63
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 1.3464 | 0.9504 | 8.3376 | 7.9049 | 8.404 | 115.9772 | 2 |  | 2.24 | 1.4 | 13.19 | 12.98 | 13.3 | 115.64 | 2 |  | 2.15 | 1.43 | 12.91 | 12.68 | 13.13 | 115.39 | 2 |  | 1.54 | 1.06 | 9.33 | 9.08 | 9.56 | 115.44 | 2
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 1.5048 | 0.6084 | 152.7405 | 152.8206 | 150.3489 | 6.1801 |  | 0.053287 | 2.46 | 0.96 | 254.73 | 256.44 | 249.57 | 6.14 |  | 0.053096 | 2.43 | 0.81 | 240.63 | 242.64 | 236 | 6.13 |  | 0.053124 | 1.88 | 0.69 | 186.26 | 191.59 | 184.41 | 6.15 |  | 0.053274
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 1.5444 | 0.7524 | 8.4766 | 8.5725 | 8.7304 | 115.8889 | 2 |  | 2.5 | 1.14 | 13.51 | 13.83 | 13.83 | 115.5 | 2 |  | 2.48 | 0.98 | 13.09 | 13.41 | 13.43 | 115.27 | 2 |  | 1.93 | 0.85 | 10.2 | 10.58 | 10.76 | 115.35 | 2
| ПС 110кВ Опорная-19 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 1.2888 | 0.711 | 140.4269 | 135.1226 | 139.9558 | 6.1745 |  | 0.05328 | 2.18 | 1.13 | 235.27 | 229.52 | 230.69 | 6.14 |  | 0.05316 | 2.09 | 1.18 | 230.09 | 227.31 | 228.72 | 6.12 |  | 0.053093 | 1.47 | 0.82 | 159.73 | 157.12 | 159.22 | 6.14 |  | 0.053229
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2 ВЛ 110кВ ТЭЦ-Опорная-20-1 | 2с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(СН1) | 1с.35кВ | 4.144 | 1.827 | 71.888 | 71.1548 | 72.6811 | 36.3993 |  |  | 6.38 | 2.09 | 107.27 | 106.78 | 107.94 | 36.19 |  |  | 7.22 | 2.13 | 121.08 | 119.78 | 119.77 | 36.17 |  |  | 5.39 | 1.93 | 91.67 | 90.52 | 91.9 | 36.22
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 1.1196 | 0.468 | 111.104 | 117.3749 | 113.2418 | 6.1967 |  |  | 2.11 | 1.1 | 222.17 | 224.86 | 221.51 | 6.13 |  |  | 1.44 | 0.47 | 142.16 | 145.82 | 138.72 | 6.15 |  |  | 1.23 | 0.45 | 120.29 | 127.03 | 120.9 | 6.17
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 6
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(СН1) | 2с.35кВ | 3.143 | 1.477 | 54.3747 | 55.1238 | 55.7724 | 36.4261 |  |  | 4.51 | 1.69 | 76.59 | 76.49 | 76.46 | 36.31 |  |  | 5.28 | 1.73 | 88.07 | 88.75 | 88.85 | 36.23 |  |  | 4.14 | 1.6 | 70.09 | 70.6 | 71.38 | 36.25
| ПС 110кВ Опорная-20 | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 0.414 | 0.0504 | 39.8921 | 38.6553 | 37.009 | 6.2256 |  |  | 0.53 | 0.06 | 51.4 | 48.63 | 48.23 | 6.2 |  |  | 0.48 | 0.04 | 48.1 | 45.39 | 43.76 | 6.19 |  |  | 0.44 | 0.05 | 43.08 | 41.21 | 39.13 | 6.2
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-3-2 | −
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(СН2) | 1с.6кВ | 0.0828 | 0 | 7.2999 | 6.7702 | 8.1481 | 6.3782 |  |  | 0.08 | 0 | 7.28 | 6.85 | 8.15 | 6.34 |  |  | 0.04 | -0.04 | 3.04 | 3.51 | 3.39 | 6.34 |  |  | 0 | -0.01 | 0 | 0.57 | 0.28 | 6.35
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 1Т(СН2) | 2с.6кВ | 1.2924 | 0.6912 | 91.5224 | 85.7579 | 89.9885 | 6.349 |  |  | 2.02 | 0.83 | 134.9 | 132.04 | 131.53 | 6.31 |  |  | 1.66 | 0.77 | 113.11 | 109.55 | 112.34 | 6.31 |  |  | 1.29 | 0.66 | 91.08 | 87.05 | 90.06 | 6.32
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(СН2) | 3с.6кВ | 1.4688 | 0.7992 | 150.9952 | 145.8216 | 147.9038 | 6.4544 |  |  | 1.64 | 0.85 | 165.75 | 166.17 | 167.57 | 6.42 |  |  | 1.59 | 0.82 | 162.07 | 160.11 | 162.47 | 6.41 |  |  | 1.36 | 0.73 | 139.49 | 136.46 | 138.55 | 6.43
| ПС 110кВ Опорная-3(НКМК) | 2Т(СН2) | 4с.6кВ | 7.0992 | -2.3724 | 679.5931 | 652.2317 | 658.9688 | 6.5511 |  |  | 7.08 | -2.5 | 680.26 | 655.64 | 663.03 | 6.52 |  |  | 7.02 | -2.46 | 682.19 | 653.42 | 663.2 | 6.52 |  |  | 7.18 | -2.42 | 690.08 | 659.06 | 667.1 | 6.53
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ Ширпотреб-Прокат-1 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ Ширпотреб-Прокат-2 | 2с.110кВ
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т(ВН) | 1с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 1Т(СН2) | 1с.6кВ | 4.5058 | 2.7871 | 455.6767 | 552.9859 | 519.8406 | 0 |  |  | 1.94 | 1.54 | 204.09 | 251.65 | 246.13 | 0 |  |  | 2.12 | 2.11 | 234.01 | 317.93 | 300.42 | 0 |  |  | 4.21 | 2.72 | 422.05 | 539.84 | 493.94 | 0
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т(ВН) | 2с.110кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3
| ПС 110 кВ Опорная-4(НКМК) | 2Т(СН2) | 2с.6кВ | 4.6822 | 2.2226 | 472.1316 | 527.6492 | 514.0985 | 0 |  |  | 1.93 | 1.85 | 222.7 | 268.92 | 260.48 | 0 |  |  | 2.44 | 2.21 | 284.66 | 330.85 | 318.38 | 0 |  |  | 4.31 | 2.28 | 442.07 | 502.48 | 482.89 | 0
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-1 | −
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т ВЛ 110кВ КМК-1-Опорная-6-2 | −
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(CН2) | 1с.6кВ | 4.2384 | 3.1776 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 4.07 | 2.93 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 4.39 | 3.14 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 4.37 | 3.08 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 1Т(CН2) | 3с.6кВ | 3.216 | 1.7256 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.51 | 1.64 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.5 | 1.66 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.34 | 1.67 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(ВН) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11 |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 11
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(СН2) | 2с.6кВ | 4.8168 | 3.0984 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 4.86 | 3.11 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 4.8 | 3.07 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 5.01 | 3.34 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Опорная-6(НКМК) | 2Т(СН2) | 4с.6кВ | 2.0904 | 1.5816 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.07 | 1.5 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.09 | 1.49 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.08 | 1.48 | н/п | н/п | н/п | н/п
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Обогатительная | Т-1 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 9.8472 | 3.993 | 55.1905 | 55.4034 | 54.4149 | 111.8201 | 13 |  | 12.05 | 4.04 | 66.51 | 66.55 | 64.72 | 111.54 | 13 |  | 14.02 | 4.25 | 76.95 | 77.01 | 74.71 | 111.16 | 13 |  | 11.83 | 4.05 | 65.44 | 65.49 | 63.78 | 111.37 | 13
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 7.1244 | 0.4932 | 655.8275 | 638.3791 | 643.0468 | 6.4055 |  | 0.057284 | 7.74 | 0.48 | 714.56 | 693.6 | 701.7 | 6.38 |  | 0.057199 | 9.69 | 0.56 | 903.54 | 874.27 | 884.01 | 6.34 |  | 0.057035 | 8.68 | 0.28 | 805.96 | 778.13 | 786.31 | 6.38 |  | 0.057287
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-1(СН2) | 3с.6кВ | 2.6964 | 2.8152 | 362.3745 | 362.822 | 353.8535 | 6.2898 |  |  | 4.28 | 2.71 | 479.19 | 467.54 | 454.61 | 6.27 |  |  | 4.27 | 2.55 | 471.99 | 460.89 | 446.37 | 6.25 |  |  | 3.11 | 2.83 | 394.98 | 391.27 | 381.26 | 6.26
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 15.3978 | 9.2532 | 93.3898 | 93.2548 | 93.5947 | 0 | 13 |  | 15.63 | 8.43 | 92.85 | 92.5 | 93.11 | 0 | 13 |  | 14.62 | 8.12 | 87.83 | 87.49 | 87.9 | 0 | 13 |  | 14.1 | 8.05 | 84.98 | 84.85 | 84.79 | 0 | 13
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(СН2) | 2с.6кВ | 4.4064 | 2.4876 | 468.3258 | 465.1844 | 466.7081 | 6.2619 |  |  | 5.23 | 2.26 | 528.31 | 526.53 | 528.18 | 6.24 |  |  | 5.14 | 2.17 | 519.56 | 514.87 | 517.47 | 6.22 |  |  | 5.01 | 2.25 | 511.74 | 506.15 | 506.21 | 6.24
| ПС 110кВ Обогатительная | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 10.8684 | 5.112 | 1142.232 | 1138.41 | 1138.4215 | 6.0875 |  |  | 10.27 | 4.61 | 1070.09 | 1065.76 | 1069.84 | 6.08 |  |  | 9.37 | 4.56 | 993.18 | 988.83 | 992.11 | 6.07 |  |  | 8.99 | 4.49 | 955.77 | 947.45 | 949.57 | 6.11
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1 ВЛ 110кВ Еланская-Хвостохранилище-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2 ВЛ 110кВ Еланская-Хвостохранилище-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 1.7952 | -0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 1.95 | 0.79 |  |  |  | 0 | 9 |  | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 9 |  | 2.01 | 0.79 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0.1122 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 1.21 | -0.55 |  |  |  | 0 | 9 |  | 1.25 | -0.52 |  |  |  | 0 | 9 |  | 1.25 | -0.52 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Хвостохранилище | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Таштагольская-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Таштагольская-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 7.0392 | 2.7678 | 115.6092 | 117.9825 | 114.1177 | н/п |  |  | 11.81 | 5.2 | 198.68 | 201.15 | 200.96 | н/п |  |  | 6.9 | 2.22 | 112.29 | 114.49 | 110.28 | н/п |  |  | 5.91 | 2.19 | 97.12 | 99.63 | 95.62 | н/п
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 0.4851 | 0.2508 | 47.9731 | 50.2454 | 49.1141 | 6.4552 |  |  | 1.94 | 0.99 | 203.84 | 204.91 | 190.07 | 6.32 |  |  | 0.75 | 0.24 | 68.93 | 75.19 | 72.38 | 6.37 |  |  | 0.63 | 0.25 | 58.27 | 62.86 | 62.05 | 6.41
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-1(СН2) | 2с.6кВ | 2.7192 | 2.0097 | 310.6616 | 308.3428 | 304.7472 | 6.374 |  |  | 7.21 | 1.5 | 683.31 | 676.2 | 675.74 | 6.29 |  |  | 2.7 | 1.95 | 310.44 | 309.33 | 302.47 | 6.29 |  |  | 2.79 | 2.26 | 333.38 | 333.55 | 326.68 | 6.31
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9 |  | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п | 9
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 5.2962 | 2.8056 | 90.1499 | 90.7848 | 93.8228 | н/п |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п |  |  | 6.55 | 2.78 | 108.29 | 110.12 | 112.63 | н/п |  |  | 5.83 | 2.9 | 99.41 | 100.38 | 102.67 | н/п
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(СН2) | 3с.6кВ | 0.7953 | 0.7887 | 104.3722 | 110.4421 | 90.786 | 6.4311 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |  |  | 1.21 | 0.79 | 136.86 | 137.31 | 125.45 | 6.34 |  |  | 1.05 | 0.87 | 123.18 | 130.38 | 118.67 | 6.37
| ПС 110кВ Таштагольская | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 5.9169 | 1.5081 | 561.1397 | 551.7947 | 549.8797 | 6.3748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  |  | 6.16 | 1.25 | 585.32 | 576.95 | 574.04 | 6.29 |  |  | 5.93 | 1.32 | 563.74 | 555.68 | 549.16 | 6.32
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 11.8008 | 5.214 | 66.3118 | 68.3413 | 66.2436 | 111.6811 | 10 |  | 11.43 | 5.07 | 63.96 | 66.05 | 64.13 | 111.59 | 10 |  | 13.87 | 4.8 | 76.76 | 78.82 | 76.6 | 109.95 | 10 |  | 12.49 | 4.32 | 68.43 | 70.48 | 67.94 | 110.68 | 10
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 2.6418 | 0.462 | 42.5066 | 43.6178 | 43.9212 | 35.8103 |  | 0.32065 | 4.05 | 0.76 | 65.74 | 66.92 | 67.24 | 35.79 |  | 0.32073 | 3.5 | 0.45 | 57.06 | 58.15 | 58.37 | 35.28 |  | 0.32087 | 3.1 | 0.46 | 50.38 | 50.99 | 51.29 | 35.57 |  | 0.32138
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(СН2) | 1с.6кВ | 4.0814 | 3.2155 | 482.8869 | 474.7117 | 468.4933 | 6.3282 |  |  | 3.28 | 2.01 | 356.54 | 347.22 | 345.61 | 6.37 |  |  | 4.22 | 3 | 491.28 | 485.51 | 479.13 | 6.24 |  |  | 3.69 | 2.85 | 436.13 | 428.1 | 421.15 | 6.3
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-1(СН2) | 2с.6кВ | 5.0186 | 0.59136 | 478.357 | 471.55 | 447.7668 | 6.397 |  | 1.0109 | 4.05 | 1.57 | 403.39 | 406.06 | 374.66 | 6.37 |  | 1 | 6.09 | 0.16 | 575.12 | 565.48 | 542.38 | 6.32 |  | 1.0128 | 5.64 | -0.02 | 530.03 | 518.29 | 493.36 | 6.37 |  | 1.0111
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 7.3194 | 3.8808 | 42.6275 | 44.4018 | 42.1443 | 111.3001 | 10 |  | 6.96 | 2.81 | 38.7 | 40.27 | 38.04 | 111.13 | 10 |  | 8.51 | 3.88 | 49.11 | 50.73 | 48.16 | 109.55 | 10 |  | 7.86 | 3.86 | 45.6 | 47.4 | 44.84 | 110.22 | 10
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 0.8442 | -0.3276 | 15.0736 | 14.5528 | 14.1206 | 35.9355 |  |  | 1.02 | -0.14 | 16.94 | 16.79 | 16.01 | 36 |  |  | 0.97 | -0.28 | 16.75 | 16.82 | 16.31 | 35.35 |  |  | 0.89 | -0.32 | 15.72 | 15.41 | 14.83 | 35.58
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(СН2) | 3с.6кВ | 3.1205 | 1.357 | 317.6192 | 306.4348 | 300.9471 | 6.3995 |  |  | 3.23 | 1.39 | 327.25 | 314.98 | 310.31 | 6.41 |  |  | 3.59 | 1.16 | 357.33 | 340.14 | 337.81 | 6.3 |  |  | 3.41 | 1.25 | 341.7 | 329.45 | 324.97 | 6.34
| ПС 110кВ Шерегеш-1 | Т-2(СН2) | 4с.6кВ | 3.3264 | 2.3866 | 375.51 | 383.6173 | 358.897 | 6.3675 |  |  | 2.67 | 1.16 | 267.69 | 271.85 | 249.7 | 6.42 |  |  | 3.91 | 2.44 | 433.78 | 436.99 | 412.83 | 6.26 |  |  | 3.54 | 2.42 | 401.39 | 405.6 | 379.48 | 6.3
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-2 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2 ВЛ 110кВ Кондомская-Шерегеш-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 3.8808 | 0.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 6.02 | 2.07 |  |  |  | 0 | 9 |  | 4.81 | 0.99 |  |  |  | 0 | 9 |  | 4.4 | 1.19 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1 (СН1) | 1с.35кВ | 3.843 | 0.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.96 | 1.86 |  |  |  | 0 |  |  | 4.76 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  | 4.33 | 1.04 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Зеленая | Т-1(СН2) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 0.0924 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0.12 | 0.04 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.13 | 0.06 |  |  |  | 0 | 9 |  | 0.13 | 0.05 |  |  |  | 0 | 9
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2 (СН1) | 2с.35кВ | 0.0588 | -0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.11 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0.09 | 0.02 |  |  |  | 0
| ПС 110кВ Зеленая | Т-2(СН2) | − | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Казская | Т-1 ВЛ 110кВ Темирская-Казская-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Казская | Т-2 ВЛ 110кВ Темирская-Казская-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Казская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 3.604 | 1.412 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 3.18 | 0.64 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 3.93 | 2.48 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 4.11 | 2.34 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Казская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | 3.5568 | 1.5552 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.15 | 0.85 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.87 | 2.53 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 4.06 | 2.38 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Казская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 3.32 | 1.782 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 2.97 | 0.77 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 3.1 | 1.35 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10 |  | 3.88 | 2.38 | н/п | н/п | н/п | н/п | 10
| ПС 110кВ Казская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | 3.2856 | 1.9176 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 2.94 | 0.98 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.07 | 1.51 | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | 3.84 | 2.43 | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 4.1514 | 3.2604 | 25.9439 | 25.9925 | 26.3254 | 116.8662 | 8 |  | 3.22 | 1.48 | 17.31 | 17.34 | 17.86 | 116.91 | 8 |  | 4.28 | 3.67 | 27.88 | 27.89 | 28.33 | 116.38 | 8 |  | 3.93 | 3.29 | 25.17 | 25.37 | 25.71 | 116.38 | 8
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 5.3394 | 4.4946 | 34.0084 | 34.7139 | 34.8161 | 116.6362 | 8 |  | 3.35 | 1.19 | 17.36 | 17.67 | 17.8 | 116.84 | 8 |  | 5.49 | 4.47 | 34.75 | 35.25 | 35.51 | 116.2 | 8 |  | 5.58 | 4.37 | 34.63 | 35.36 | 35.48 | 116.16 | 8
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Есаульская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая I цепь с отпайкой на ПС Малиновскую | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая II цепь с отпайкой на ПС Малиновскую | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 6.4218 | 7.0752 | 48.2306 | 49.2765 | 48.5977 | 113.7194 | 11 |  | 4.26 | 2.98 | 26.45 | 26.39 | 26.75 | 113.68 | 11 |  | 7.52 | 7.46 | 54.02 | 55.03 | 54.21 | 112.9 | 11 |  | 5.78 | 6.62 | 44.61 | 45.59 | 44.88 | 113.2 | 11
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 10.4742 | 10.1739 | 74.1481 | 75.6064 | 74.4491 | 112.7392 | 11 |  | 6.95 | 5.75 | 46 | 46.35 | 46.17 | 112.77 | 11 |  | 11.23 | 10.33 | 78.14 | 79.45 | 78.29 | 111.99 | 11 |  | 11.01 | 10.01 | 75.95 | 77.53 | 76.2 | 112.21 | 11
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Малиновская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1 | 1с.110кВ
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 6.9168 | 3.6729 | 40.4088 | 41.1143 | 40.6324 | 110.6701 | 13 |  | 4.36 | 0.61 | 22.54 | 22.61 | 22.99 | 111.43 | 13 |  | 6.47 | 3.7 | 38.74 | 39.44 | 38.83 | 110.1 | 13 |  | 10.04 | 6.24 | 61.78 | 63 | 61.89 | 109.34 | 13
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 5.6122 | 4.5958 | 37.507 | 38.3586 | 37.6835 | 110.48 | 13 |  | 3.37 | 1.1 | 18.05 | 18.37 | 18.27 | 111.76 | 13 |  | 3.63 | 4.1 | 28.21 | 28.99 | 28.48 | 110.54 | 13 |  | 5.97 | 5.52 | 42.13 | 43.29 | 42.41 | 109.94 | 13
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ульяновская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-2 | 1с.110кВ
Беловская дистанция электроснабжения | ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1 | 2с.110кВ
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1(ВН) | 1с.110кВ | 9.6822 | 5.4879 | 58.7006 | 59.7359 | 58.8281 | 109.9959 | 11 |  | 5.61 | 1.72 | 30.82 | 31.13 | 30.85 | 111.95 | 11 |  | 6.29 | 1.91 | 33.31 | 33.65 | 33.12 | 110.38 | 11 |  | 6.88 | 2.35 | 38.7 | 39.47 | 38.76 | 109.66 | 11
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 (СН2) | 1с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-1 (СН2) | 3с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2(ВН) | 2с.110кВ | 6.4053 | 2.2968 | 35.8948 | 36.094 | 35.2257 | 110.6604 | 12 |  | 6.03 | 3.15 | 34.68 | 34.86 | 34.1 | 111.77 | 12 |  | 7.1 | 3.46 | 38.95 | 38.95 | 38.07 | 110.03 | 12 |  | 8.46 | 4.33 | 65.69 | 66.05 | 64.81 | 108.51 | 12
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 (СН2) | 2с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
| ПС 110кВ Ерунаковская | Т-2 (СН2) | 4с.6кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |  |  | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
Исп. Волков Н.В.