ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

___________ И.Н. Беспалов

Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ПС 35/6кВ 6-ой Ствол»

## 2024 г.

Оглавление

- Описание задач

- Краткое описание предлагаемых мероприятий

- Расчетная стоимость и основные показатели проекта

- Перечень необходимых работ и оборудования

- Календарный график реализации проекта

- Структурный план проекта

- Оценка эффективности

- Приложения

- Описание задач.

Реконструкция ПС 35/6кВ 6-ой Ствол планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025-2026 годах для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии:

- потребителей социально значимого сектора ф. 6-10П поселок Красный Калтанчик;

- потребителей 1 категории главного вентилятора проветривания ООО «Шахта Осинниковская» АО ОУК "Южкузбассуголь", незначительный перерыв электроснабжения которых, может привести к затоплению и загазированию подземных горных выработок и полной остановке работы шахты;

Инициаторы проекта:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- АО ОУК "Южкузбассуголь".

- Краткое описание предлагаемых мероприятий.

Подстанция введена в эксплуатацию в 1970 г., в 2019г. проведена частичная реконструкция, заменено модульное здание ЗРУ-35кВ, силовые трансформаторы Т-1- и Т-2-6,3МВА.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к подстанции 35/6кВ 6-ой Ствол, составляет 3,05 МВт. По результатам контрольных замеров электрических нагрузок оборудования, присоединенного к подстанции 35/6кВ 6-ой Ствол, потребляемая мощность составляет 3,368 МВт.

В настоящее время техническое состояние оборудование ЗРУ-6кВ и ОРУ-35кВ имеет ряд замечаний:

- ЗРУ-6кВ:

  - Установлены ячейки КРУ 1966 г. выпуска с масляными выключателями ВМП, приводами ППМ.

Высоковольтные выключатели не обеспечивают нормированное время отключения из-за значительного износа элементов приводов, блок-контактов КСА;

Устройства РЗА: срок эксплуатации более 54 лет. Блоки испытательные, ключи и переключатели, измерительные зажимы из-за процессов окисления в значительной степени утратили свои эксплуатационные характеристики, карболитовые клеммные ряды имеют механические повреждения;

Износ механических частей оборудования и электрических контактов составляет 70%, отсутствует дуговая защита. Запасные части отсутствуют и сняты с производства более 20 лет.

  - Система оперативного тока (СОТ) ЗРУ-6кВ состоит из выпрямительного устройства постоянного тока 220В и переменного тока 220В. Источники оперативного тока для питания цепей защиты, управления, сигнализации устройств РЗиА и соленоидов включения и отключения приводов зависят от напряжения сети и заряда конденсаторных батарей. Аварийный источник в виде аккумуляторной батареи на подстанции отсутствует.

Электромеханические реле, ключи управления и коммутационные аппараты выработали свой ресурс и требуют замены, контактные группы имеют глубокие выработки, пружины прослаблены, не ремонтопригодны, автоматические выключатели, рубильники, пакетные выключатели и выработали свой ресурс по механической и электрической износостойкости.

  - Питание собственных нужд подстанции организованно от двух масляных трансформаторов ТМ-100/6/0,22 кВ, которые имеют следующие нарушения:

    - Неисправны ПБВ трансформаторов, течь трансформаторного масла через уплотнения, срок службы трансформаторов более 54 лет, изоляция ниже нормативных значений.

    - На щите собственных нужд не предусмотрен АВР секционирования 1 и 2с.ш 0,22 кВ, отходящие линии защищены плавкими вставками;

    - Отсутствует фазное напряжение 220В, что не позволяет подключать современные приборы и инструмент для производства работ на подстанции.

  - Отсутствует системы технологического и охранного видеонаблюдения, системы контроля удаленного доступа и охранной сигнализации, пожарной сигнализации.

  - Отсутствует система телемеханики оборудования ЗРУ-6кВ, ЗРУ-35кВ.

  - В помещениях ЗРУ-6кВ, ГЩУ отсутствует приточно-вытяжная вентиляция.

  - В помещениях ЗРУ-6кВ, ГЩУ, система рабочего освещения выполнена светильниками с лампами накаливания, что не соответствует требованиям энергоэффективности. Частично отсутствуют защитные плафоны, патроны рассыпаются от температурного воздействия. Количество светильников не обеспечивает требуемых норм освещённости. Аварийное освещение отсутствует.

  - В помещениях ЗРУ-6кВ, ГЩУ, бытовом помещении, в помещении дежурных, тамбуре обогрев помещений выполнен с нарушением требований пожарной безопасности на обогревателях отсутствует регулирование температуры и защитное отключение.

  - В помещениях ЗРУ-6кВ, ГЩУ, бытовом помещении, в помещении дежурных, изоляция проводок и кабелей сети освещения, розеточная сеть составляет менее 0,5 МОм.

  - Нет возможности безопасного обслуживания кровли здания ЗРУ-6кВ из-за отсутствия лестницы для подъёма на кровлю и анкерной линии для безопасного перемещения по кровле.

  - Состояние внутренних помещений ЗРУ-6кВ, ГЩУ, бытового помещения, тамбура, находится в неудовлетворительном состоянии:

    - На стенах и потолке имеются трещины и разрушения в штукатурном покрытии.

    - Неровный пол в помещениях, присутствуют трещины и выбоины, не обеспеченно покрытие по препятствованию образованию накоплению бетонной пыли;

    - Окна и дверные проемы не герметичны и не обеспечивают термоизоляцию помещений, имеются трещины и сквозные проемы.

    - В бытовом помещении дежурного персонала отсутствует естественное освещение п. 5.1 СНиП 23-05-95.

    - В здании ЗРУ-6кВ отсутствует санузел, и складское помещение для хранения запасных частей и материалов.

    - Крышки кабельных каналов в ЗРУ-6кВ, ГЩУ деформированы и не имеют ограничивающих упоров, препятствующих их перемещению, что может привести к травмированию персонала.

- ЗРУ-35кВ:

  - В помещение ЗРУ-35кВ в летние месяцы диапазон температур достигает 40-45°С, что отрицательно сказывается на работе микропроцессорных блоков защит и персонала.

- ОРУ-35кВ:

  - Существующая схема электроснабжения 35 кВ. не позволяет вывести в ремонт оборудование 1с и 2с шин ЗРУ-35кВ без отключения воздушных линий, так как проектом не предусмотрены линейные разъединители.

  - Существующая система освещения ОРУ-35кВ не обеспечивает норм освещенности рабочих мест.

С целью повышения надежности социально-значимых потребителей, запитанных с ф.6-10П и электроснабжения потребителей шахты «Осинниковская», создания безопасных условий труда обслуживающего персонала, выполнить реконструкцию ПС 35/6кВ «6 ствол» в 2025г-2026г., в соответствии с пунктами правил ПУЭ п.6.1.21, ПТЭЭСиС п.5.4.3, современными нормами проектирования электроустановок, а именно:

- Заменить существующие ячейки КРУ-6кВ с 1 с.ш. и 2 с.ш. на новые;

- Выполнить реконструкцию существующей системы оперативного тока;

- Выполнить реконструкцию существующей системы собственных нужд подстанции;

- Выполнить реконструкцию системы технологического видеонаблюдения,  пожарной сигнализации.

- Выполнить реконструкцию системы телемеханики с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ;

- Выполнить реконструкцию системы основного и аварийного освещения помещений подстанции ЗРУ-6 кВ, ОРУ-35кВ;

- Выполнить реконструкцию внутренних помещений ЗРУ-6кВ, ГЩУ, бытового помещения, тамбура;

- Заменить крышки кабельных каналов в ЗРУ-6кВ, ГЩУ;

- Смонтировать лестницу для подъёма на крышу ЗРУ-6 кВ;

- Смонтировать анкерную линию для безопасного перемещения по крыше здания ЗРУ-6кВ;

- Смонтировать линейные разъединители 35кВ на присоединениях воздушных линий 35кВ;

- Установить оборудование системы кондиционирования, вентиляции и обогрева воздуха в ЗРУ-6, 35кВ.

Показатели энергоэффективности вновь устанавливаемого оборудования: экономия потери электроэнергии – 4496,8 кВт/ч за счет реконструкции системы освещения..

- Расчётная стоимость и основные показатели проекта.

Сметная стоимость работ по реконструкции ПС 35/6кВ 6-ой Ствол  по экспертной оценке составляет 95 360,5 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 11 917,45 тыс. рублей без НДС.

- Укрупнённая стоимость СМР составляет 25032,92 тыс. руб. без НДС.

- Оборудование 58410,14  тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит:

- 2025 г. – 37 016,81 тыс. руб. без НДС, в том числе:

проектные работы – 11 917,45 тыс. руб. без НДС,

СМР – 7 529,81 тыс. руб. без НДС,

Оборудование – 17 569,55 тыс. руб. без НДС.

- 2026 г. – 58 343,70 тыс. руб. без НДС, в том числе:

СМР – 17 503,0 тыс. руб. без НДС,

Оборудование –  40 841,0 тыс. руб. без НДС.

- Список необходимых работ и оборудования.

- Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 35/6кВ 6-ой Ствол.

- Выполнение проектных работ.

- Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов.

- Поставка необходимого оборудования и материалов.

- Заменить существующие ячейки КРУ-6кВ с 1 с.ш. и 2 с.ш. на новые;

- Выполнить реконструкцию существующей системы оперативного тока;

- Выполнить реконструкцию существующей системы собственных нужд подстанции;

- Выполнить реконструкцию системы технологического видеонаблюдения,  пожарной сигнализации.

- Выполнить реконструкцию системы телемеханики с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ;

- Выполнить реконструкцию системы основного и аварийного освещения помещений подстанции ЗРУ-6 кВ, ОРУ-35кВ;

- Выполнить реконструкцию внутренних помещений ЗРУ-6кВ, ГЩУ, бытового помещения, тамбура;

- Заменить крышки кабельных каналов в ЗРУ-6кВ, ГЩУ;

- Смонтировать лестницу для подъёма на крышу ЗРУ-6 кВ;

- Смонтировать анкерную линию для безопасного перемещения по крыше здания ЗРУ-6кВ;

- Смонтировать линейные разъединители 35кВ на присоединениях воздушных линий 35кВ;

- Установить оборудование системы кондиционирования, вентиляции и обогрева воздуха в ЗРУ-6, 35кВ.

- Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования.

- Сдача оборудования в эксплуатацию.

- Календарный график реализации проекта.

- в течении 1 квартала 2025 г. провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по реконструкции ПС 35/6кВ «6-ой Ствол».

- в течении 2-3 квартала 2025 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации.

- в течении 1-2 квартала 2025 г. оформить заказ на поставку оборудования (1 этапа) на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование;

- в 2-3 квартале 2025г. провести подготовительные работы (1 этапа);

- в течении 2-3 квартала 2025 г. осуществить поставку оборудования (1 этапа) трансформаторов собственных нужд, системы собственных нужд, системы оперативного тока, системы вентиляции и освещения, системы пожарной сигнализации, системы охранного освещения;

- в 3-4 квартале 2025 г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу оборудования (1 этапа) трансформаторов собственных нужд, системы собственных нужд, системы оперативного тока, системы вентиляции и освещения, системы пожарной сигнализации, системы охранного освещения;

- В 1-2 квартале 2026 г. выполнить поставку оборудования (2 этапа) ячеек КРУ-6кВ, ЛР-35кВ на ОРУ-35кВ, системы ТМ и АСКУЭ со шкафом гарантированного питания и АРМ оперативного персонала.

- В 3-4 квартале 2026 г., выполнить монтаж и наладку оборудования (2этапа) и ПС в целом.

- Структурный план проекта.

- Выполнение проектных работ по реконструкции ПС;

- Приобретение оборудования и материалов по реконструкции ПС;

- Замена оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

- Оценка эффективности.

- Реконструкция ПС 35/6кВ 6-ой Ствол с заменой оборудования 6кВ и устройствами РЗиА, дооборудования разъединителями ЛР-35кВ, системы собственных нужд с ТСН, системы оперативного тока повлияет на  повышение энергетической эффективности передачи электрической энергии и надежности электроснабжения социально-значимых потребителей, запитанных с ф.6-10П и электроснабжения потребителей шахты «Осинниковская» АО ОУК "Южкузбассуголь".

- Модернизация системы телемеханики и АСКУЭ повысит уровень автоматизации подстанции и предоставит диспетчерскому центру ОДС ЦУС удаленный доступ к состоянию схемы электроснабжения подстанции, принятия оперативных решений по ликвидации аварийных положений на объекте.

- Модернизация системы технологического видеонаблюдения, системы оперативной блокировки оборудования 6кВ, системы рабочего и аварийного освещения повысит уровень безопасности обслуживающего персонала при выполнении технического обслуживания электрооборудования.

Технический директор						Н.Н. Апрышко

- Приложения.

Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.2 на выполнение реконструкции ПС 35/6кВ 6-ой Ствол.

Приложение № 2. Схема ПС 35/6кВ 6-ой Ствол.

Приложение № 3. Акт № 283 от 29.01.24г оценки технического состояния оборудования ПС 35/6кВ 6-ой Ствол

Приложение №4. Техническое сообщение РЗиА ПС 35/6кВ 6-ой Ствол № 24 от 09.02.24г СЭС

Приложение №5. Акт ремонта ТСН-1 № 24-05-06 от 24.05.23г

Приложение №6. Акт ремонта ТСН-2 № 21-07-08 от 21.07.23г

Приложение №7. Протокол от 29.03.22г замера освещенности ПС 6-ой Ствол