ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

___________ И.Н. Беспалов

Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ПС 6кВ РП-25Б»

## 2024 г.

Оглавление

- Описание задач

- Краткое описание предлагаемых мероприятий

- Расчетная стоимость и основные показатели проекта

- Перечень необходимых работ и оборудования

- Календарный график реализации проекта

- Структурный план проекта

- Оценка эффективности

- Приложения

- Описание задач.

Реконструкция ПС 6кВ РП-25Б планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2028 году для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей части промплощадки ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также объектов среднего и малого бизнеса, расположенных вблизи промплощадки:

- ТП-ЦРСД: Сторонние потребители – магазины, автосалоны и др. торгово-строительные организации.

- ТП-37 (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»): мастерские УЖДТ.

- ТП-БХУ (ИП Сидоркин М.П.): ООО «ЭкоПромСервис» переработка отходов на вторичное сырьё.

- ТП-23: Сторонние потребители – магазины, автомастерские, торговые организации и др.

- КТП ИВЦ (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»): ЕвразТехника, заводоуправление АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

- ТП-11: станция «Заводская сортировка» УЖДТ ЕвразЗсмк, сторонние потребители: магазины, строительно-монтажные организации, завод ж/б изделий, Кузнецкий металлургический колледж и др.

- ТП-39Б (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»): ЦентрСервисныхРешений.

- ТП-39 (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»): ЦентрСервисныхРешений, ЛОТ, сторонние потребители: магазины СТО и др.

- АО «Копейский машиностроительный завод».

- КТП АГНКС-3 (ООО «Газпром газомоторное топливо»): газовая автозаправочная станция.

- ЧП Владимир Иванович (ФЛ Зыбенок В.О.): Сторонние потребители – магазины, СТО.

Инициаторы проекта:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- Краткое описание предлагаемых мероприятий.

Подстанция ПС 6кВ «Обогатительная» введена в эксплуатацию в 1975 году. Подстанция «РП-25Б» представляет собой распределительную подстанцию с двумя секциями шин 6кВ без постоянного дежурного персонала.

Комплектное распределительное устройство 6кВ состоит:

- из ячеек двухстороннего обслуживания с масляными выключателями 6кВ типа ВМП-10/600 с приводами ПЭ-11;

- устройства релейной защиты и автоматики выполнены на базе электромеханических реле.

В настоящее время техническое состояние оборудования в КРУ-6кВ имеет ряд значительных недостатков и нарушений:

- Срок эксплуатации силового оборудования КРУ-6кВ превышает средний срок эксплуатации в 2,4 раза. На изоляционных тягах полюсов наблюдается износ, люфты и трещины, что снижает изоляционные свойства полюса выключателей ВМП-10 и увеличивает переходное сопротивление контактной системы сверх нормируемых значений. Шестерни, собачки приводов ПЭ-11 имеют значительную выработку, что привело к невозможности приведения регулировок привода к паспортным значениям. Информация содержится в актах ремонта и технического освидетельствования выключателей в Приложении №1.

- Для устройств релейной защиты на базе электромеханических реле превышен средний срок эксплуатации в 4 раза. Комплектующие (испытательные блоки, клеммники, ключи, световая аппаратура и т.д.) устройств РЗиА утратили эксплуатационные и изоляционные характеристики. Реле защиты, встроенные в механизм привода, имеют значительный разброс параметров по срабатыванию. Провода и кабели цепей вторичной коммутации эксплуатируются в условиях сниженной изоляции, относительно нормативных параметров. Информация содержится в служебном письме № 17 от 07.02.2024г от организации ЗАО Завод «СЭС» в Приложении №2.

- Кабельные коммуникации и кабельная продукция находятся в неудовлетворительном состоянии, а именно:

3.1. В кабельных каналах подстанции кабельные полки и стойки сгнили, кабельные линии 6кВ не закреплены должным образом.

3.2. На концевых кабельных муфтах наблюдается утечка масла, трещины в изоляции.

- Существующее оборудование системы телемеханизации не имеет функциональных возможностей удаленного управления силовым электрооборудованием и контроль за технологическими параметрами диспетчером ЦУС, что значительно увеличивает время на выполнение плановых заявок на ввод/вывод электрооборудования и восстановление схем электроснабжения в случае ненормальных режимов работы сети, что является нарушением п.6.10.4 ПТЭЭСиС РФ.

Проектные схемные решения подстанции РП-25Б не соответствуют современным требованиям в части надежности схемы электроснабжения потребителей, а именно:

- В схеме питания оперативного тока для питания цепей защиты, управления, сигнализации устройств РЗиА, соленоидов включения и отключения приводов, имеется значительный недостаток, а именно оперативный ток переменный и запитан от двух источников питания 220В с собственной сети подстанции. При ненормальных режимах работы сети, из-за отсутствия АКБ, потеря источника питания оперативного тока может привести к отказу работы устройств РЗиА и снижению надежности электроснабжения потребителей 6кВ.

- Состав существующих релейных защит и электроавтоматики ячеек КРУ-6кВ подстанции РП-25Б не учитывает современные защиты ЛЗШ, дуговая защита, УРОВ, которые в значительной степени повышают функциональные возможности устройств РЗиА по селективности, быстродействию, чувствительности и резервированию.

- На ячейках КРУ-6кВ подстанции РП-25Б отсутствует система блокировок, что повышает риск получения электротравм оперативного персоналом в случае ошибочных действий при выполнении оперативных переключений.

- В схеме собственных нужд подстанции «РП-25Б» отсутствуют трансформаторы собственных нужд, электроприемники собственных нужд (рабочее и аварийное освещение, отопление, сборки распределительной сети 0,4кВ, шкафы ТМ и АСКУЭ) запитаны от стороннего источника питания по вводам, которые в свою очередь питаются от ТП запитанной с этой же ПС РП-25Б по 6кВ, что:

  - ограничивает сторонних потребителей в части развития сетей 0,4кВ в прилегающем районе;

  - в аварийном режиме система СДТУ и АСКУЭ не обеспечены постоянным функционированием и готовностью к действию при установленном качестве передачи информации, что является нарушением п. 6.11.1 ПТЭЭСиС РФ;

  - рабочее и аварийное освещение запитаны от одного источника питания, что является нарушением п.5.12.3 ПТЭЭСиС РФ;

- Система охранного видеонаблюдения отсутствует, что не позволяет удаленно контролировать периметр подстанции, увеличивает риск проникновения посторонних лиц в электроустановку, снижает уровень защищенности объекта электроэнергетики.

- Пожарная сигнализация в помещении ЗРУ-6кВ подстанции «РП-25Б» отсутствует, что создает значительные риски увеличения очага пожара и повреждения электрооборудования в случае появления источника возгорания.

С целью повышения надежности потребителей, запитанных от ПС 6кВ «РП-25Б», создания безопасных условий труда обслуживающего персонала, повышения уровня антитеррористической защищенности объекта, повышения уровня автоматизации процессов и передачи информации на ведомственные органы и диспетчерский центр требуется выполнить реконструкцию подстанции в 2028г., в соответствии с современными нормами проектирования электроустановок, а именно:

- Выполнить устройство нового модульного здания для РУ-6/0,4кВ;

- Выполнить  реконструкцию системы оперативного тока с АКБ и блоком аварийного освещения БАО.

- Выполнить установку вновь силовых трансформаторов мощностью 250кВА.

- Выполнить реконструкцию системы собственных нужд с заменой силовых шкафов ЩСН-0,4кВ и РУ-0,4кВ в составе 2 с.ш.

- Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН.

- Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации с передачей данных на пульт ПЦН.

- Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом;

- Выполнить в новом модульном здании устройство вновь ячеек 1-2 с.ш. КРУ-6кВ повышенной степени автоматизации с микропроцессорными защитами.

- Выполнить в новом модульном здании систему рабочего и аварийного освещения, электрического отопления, кондиционирования и вентиляции.

- Устройство участка кабельного блока от нового модульного здания до ближайшего кабельного колодца 6кВ для перевода питания потребителей.

Показатели энергоэффективности вновь устанавливаемого оборудования: экономия потерей электроэнергии – 0% (за счет замены коммутационного оборудования).

- Расчётная стоимость и основные показатели проекта.

Сметная стоимость работ на 2028г по реконструкции ПС 6кВ «РП-25Б» по экспертной оценке составляет 152 421,19 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 13 638,87 тыс. рублей без НДС.

- Укрупнённая стоимость СМР составляет 41 634,70 тыс. руб. без НДС.

- Оборудование 97 147,63  тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

- Список необходимых работ и оборудования.

- Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 6кВ «РП-25Б».

- Выполнение проектных работ.

- Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов.

- Поставка необходимого оборудования и материалов.

- Выполнить устройство нового модульного здания для РУ-6/0,4кВ;

- Выполнить  реконструкцию системы оперативного тока с АКБ и блоком аварийного освещения БАО.

- Выполнить установку вновь силовых трансформаторов мощностью 250кВА.

- Выполнить реконструкцию системы собственных нужд с заменой силовых шкафов ЩСН-0,4кВ и РУ-0,4кВ в составе 2 с.ш.

- Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН.

- Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации с передачей данных на пульт ПЦН.

- Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом;

- Выполнить в новом модульном здании устройство вновь ячеек 1-2 с.ш. КРУ-6кВ повышенной степени автоматизации с микропроцессорными защитами.

- Выполнить в новом модульном здании систему рабочего и аварийного освещения, электрического отопления, кондиционирования и вентиляции.

- Устройство участка кабельного блока от нового модульного здания до ближайшего кабельного колодца 6кВ для перевода питания потребителей.

- Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования.

- Сдача оборудования в эксплуатацию.

- Календарный график реализации проекта.

- в течении 1 квартала 2028 г. провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по реконструкции ПС 6кВ «РП-25Б».

- в течении 2-3 квартала 2028 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации.

- в течении 1-2 квартала 2028 г. оформить заказ на поставку оборудования на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование;

- в 2-3 квартале 2028г. провести подготовительные работы;

- в течении 2-3 квартала 2028 г. осуществить поставку оборудования модульного здания РУ-6/0,4кВ, системы оперативного тока с АКБ и блоком аварийного освещения БАО, силовых трансформаторов мощностью 250кВА, силовых шкафов РУ-0,4кВ системы собственных нужд, системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД, пожарной сигнализации и пожаротушения, вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления.

- в 3-4 квартале 2028г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу оборудования модульного здания РУ-6/0,4кВ, системы оперативного тока с АКБ и блоком аварийного освещения БАО, силовых трансформаторов мощностью 250кВА, силовых шкафов РУ-0,4кВ системы собственных нужд, системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД, пожарной сигнализации и пожаротушения, вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления.

- Структурный план проекта.

- Выполнение проектных работ по реконструкции ПС;

- Приобретение оборудования и материалов по реконструкции ПС;

- Замена оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

- Оценка эффективности.

- Реконструкция ПС 6кВ «РП-25Б» с заменой оборудования 6кВ  системы собственных нужд с силовыми трансформаторами, системы оперативного тока повлияет на  повышение энергетической эффективности передачи электрической энергии и надежности электроснабжения потребителей части промплощадки ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также многочисленных объектов среднего и малого бизнеса, расположенных вблизи промплощадки:

- Реконструкция системы телемеханики и АСКУЭ с созданием автоматизированного рабочего места оперативного персонала повысит уровень автоматизации подстанции и предоставит оперативному персоналу и диспетчерскому центру ОДС ЦУС удаленный доступ к состоянию схемы электроснабжения подстанции для принятия оперативных решений по ликвидации аварийных положений на объекте.

- Реконструкция системы технологического видеонаблюдения, пожарной сигнализации повысит уровень безопасности обслуживающего персонала при выполнении технического обслуживания электрооборудования.

- Реконструкция инженерных систем (охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД) повысит уровень антитеррористической защищенности объекта.

Технический директор						Н.Н. Апрышко

- Приложения.

Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.9 на выполнение реконструкции ПС 6кВ «РП-25Б».

Приложение № 2. Схема ПС 6кВ «РП-25Б».

Приложение №3. Акт комиссионного осмотра электрооборудования РП-25Б.

Приложение №4. Письмо о РЗиА № 17 от 07.02.24г СЭС.

Приложение №5. Акт № 1 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС РП-25Б.

Приложение №6. Акт осмотра технического состояния пожарной сигнализации РП-25Б.

Приложение №7. Фото выключателя 6кВ РП-25Б.

Приложение №8. Акты ремонта яч.6кВ РП-25Б.