## 2022
Сводные данные по аварийным отключениям за 2022г. ООО ЕвразЭнергоТранс (по Кемеровской области)
Время начала | Время окончания | Объект | Описание | Причина: | Технические мероприятия:
03.04.22, 09 часов 54 минут | 03.04.22, 09 часов 54 минут | ПС Ерунаковская-8 | 09 ч 54 мин От ТО и 1,2 ст ТЗНП отключилась ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1, АПВ успешное, Точка КЗ фаза А, расстояние 10,687 км.10 ч 44 мин Произведен осмотр оборудования ОРУ-110 подстанции. Замечаний не выявлено. 04.04. 22 г.,16 час 00 мин Произведен осмотр отпайки от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1 до ПС Ерунаковская-8, замечаний не обнаружено. | Мгновенное перекрытие изоляции опорного изолятора ШР-110-ВГТ-2 ф.А при попадании на него проволоки | Очистить ОСИ ШР-110-ВГТ-2 от следов КЗ, при необходимости произвести замену изоляторов | 2022-05-17
[5 empty] | Провести проверку металлоконструкций ОРУ подстанций на наличие гнезд птиц | 2022-05-20
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | 04.04 и 07.04 проведен осмотр отпайки от ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1 в сторону ПС Ерунаковская-8, замечаний не выявлено. После согласования отключения потребителем (ш. Ерунаковская-8) 2 с.ш. 110 кВ, 17.05 на ШР-110-ВГТ-2, при обследовании, обнаружены следы оплавления алюминиевой проволоки на оболочке опорного изолятора ф.А, ШР-110 со стороны с.ш. Причиной попадания проволоки явилось воздействие птиц. | Ознакомить персонал с результатами расследования | 2022-05-27
05.04.22, 16 часов 12 минут | 05.04.22, 20 часов 53 минут | ПС Ерунаковская-8 | 16 ч 12 мин От действия ТЗНП 2 ст. и ДЗ отключилась ВЛ-110кВ Ускатская-Луговая-1. Точка КЗ на расстоянии 10,68 км, ф.В. 16 ч 35 мин при осмотре отключившегося оборудования выявлено: деформация левой части металлического корпуса трансформатора ТН-110-2 ф.В. 19 ч 30 мин по наряд-допуску допущена бригада для демонтажа электрической связи (перемычки) между ТН-110-2 и 2 с.ш. 110кВ. 20 ч 00 мин работа по наряд-допуску закончена, перемычка демонтирована. 20 ч 53 мин подано напряжение на 2с.ш. 110кВ. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Электрический пробой межвитковой изоляции обмотки ф.В трансформатора ТН-110-2 | Демонтировать перемычки 110кВ между ТН-110-2 и 2 с.ш.110кВ | 2022-04-05
[5 empty] | Произвести замену ТН-110-2 | 2022-06-01
[5 empty] | Провести испытания ТН-110-1 | 2022-05-25
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | ПС Ерунаковская-8 эксплуатируется персоналом ООО «ЕЭТ» с 01.10.2021 г. Эксплуатационная документация по трансформатору с момента монтажа до момента передачи в эксплуатацию ЕЭТ отсутствует, установить объем испытаний и состояние ТН до выхода из строя не представляется возможным. | Довести информацию по данному инциденту до персонала цеха | 2022-05-27
13.04.2022, 08 часов 54 минуты | 13.04.2022, 08 часов 54 минуты | ПС 110кВ Малиновская №49 | в 08-54 отключилась ВЛ-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-2 от МФО, 1 ступени ТЗНП, с НАПВ. Точка КЗ вне линии. На ПС 110кВ Малиновская-49 произведен осмотр оборудования, подключенного к ВЛ-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-2. При осмотре оборудования 110кВ обнаружено, что разрушен ТН-110-2 на фазе "С". АВР-6кВ между I и II с.ш., III с.ш. и IVс.ш. отработало успешно. На ПС 110кВ Кедровая №41 произведен осмотр оборудования подключенного к ВЛ-110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-2, замечаний нет. успешно отработало АВР-6 и АВР-35кВ. В 12-07 ВЛ-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-2 выведена в ремонт для безопасности работ на ПС 110кВ Малиновская-49. С 11-59 до 13-40 работала бригада Ивачева С.Е. по ремонту МСР-110-2, ТН-110-2 и ошиновки 2с.ш. 110кВ. Демонтирован ТН-110-2 на фазе "С". В 16-15 ВЛ-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-2 введена в работу. 15.04.2022г выполнены работы по замене ТН-110-2 (фаза "А" и фаза "С") и в 14-32 ТН-110-2 введен в работу. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | в Ходе расследования установлено, что на ПС 110кВ Малиновская-49 произошло разрушение ТН-110-2 на фазе "С" | Выполнить замену ТН-110-2 на фазе "С" на ПС 110кВ "Малиновская | 2022-04-15
[5 empty] | Провести физико-химический анализ масла ТН-110-1, ТН-110-2 на ПС "Малиновская"№49 | 2022-08-31
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | В ходе расследования установлено,что аварийно отключалась ВЛ-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Кедровая-2 в 08-54 от МФО, 1 ступени ТЗНП с НАПВ | Провести анализ проведения физико-химического анализа ТН-110 согласно РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования на ПС 110кВ | 2022-05-31
В ходе расследования установлено, что собственником (ООО "Шахта Аларлинская") в ходе обслуживания ТН-110-2 не был своевременно проведен физико-химический анализ масла.
21.06.22, 21 часов 42 минут | 21.06.22, 21 часов 42 минут | ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1, подстанции Ерунаковская-8, Ульяновская | 21 ч 42 мин. 21.06.2022г на ПС Ускатская от ТО, 1 и 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1, АПВ успешно. 14 ч 35 мин. 28.06.2022 ВЛЭП 110кВ Ускатская-Луговая-1 отпайки к ПС110 Ерунаковская-8 произведен внеплановый послеаварийный осмотр линии. В результате осмотра отпайки от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая к ПС 110кВ Ерунаковская-8 в пролете опор №13-14 в охранной зоне ВЛ обнаружено дерево с вероятной причиной касания к проводу. Погодные условия: скорость ветра 5м/с, температура 20,5 ºС. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции провода ф.А в пролете опор 13-14 отпайки от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая к ПС 110кВ Ерунаковская-8, в результате касания кроны дерева при воздействии ветровых нагрузок | Провести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №13-14 отпайки от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая к ПС 110кВ Ерунаковская-8 | 2022-07-11
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (несвоевременно вырублено дерево в охранной зоне ВЛЭП 110кВ Ускатская-Луговая-1 отпайки к ПС110 Ерунаковская-8 в пролете опор №13-14) | Провести внеплановый осмотр ВЛЭП 110кВ Ускатская-Луговая-1 | 2022-06-28
27.06.22, 21 часов 35 минут | 27.06.22, 21 часов 35 минут | ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1, подстанции Ерунаковская-8, Ульяновская | 21 ч 35 мин. 27.06.2022г на ПС Ускатская от ТО и 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая-1, АПВ успешно. 14 ч 35 мин. 28.06.2022 ВЛЭП 110кВ Ускатская-Луговая-1 отпайки к ПС110 Ерунаковская-8 произведен внеплановый послеаварийный осмотр линии. В результате осмотра отпайки от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая к ПС 110кВ Ерунаковская-8 в пролете опор №13-14 в охранной зоне ВЛ обнаружено дерево с вероятной причиной касания к проводу. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции провода ф.А в пролете опор 13-14 отпайки от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая к ПС 110кВ Ерунаковская-8, в результате касания кроны дерева при воздействии ветровых нагрузок | Провести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №13-14 отпайки от ВЛ 110кВ Ускатская-Луговая к ПС 110кВ Ерунаковская-8 | 2022-07-11
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Несвоевременное выявление и устранение дефектов (несвоевременно вырублено дерево в охранной зоне ВЛЭП 110кВ Ускатская-Луговая-1 отпайки к ПС110 Ерунаковская-8 в пролете опор №13-14) | Провести внеплановый осмотр ВЛЭП 110кВ Ускатская-Луговая-1 | 2022-06-28
14.09.2022., 11 часов 48 минут | 14.09.2022 , 12 часов 07 минут | ПС 110/6кВ «Есаульская-5» | 11 ч 48 мин при выводе в ремонт ТН-110-2 действием защит отключилась ВЛ-110 кВ ЗСМК-Карлык Тяговая-2. 11 ч 48 мин при осмотре оборудования выявлено: разрушение опорного изолятора фазы А ШР ТН-110-2 со стороны 2 с. ш. 110 кВ с падением оголовника главного полуножа разъединителя с присоединённым спуском на землю. 12 ч 02 мин отключен ЛР-110 кВ ЗСМК-Карлык Тяговая-2. 12 ч 07 мин подано напряжение на ВЛ-110 кВ ЗСМК-Карлык Тяговая-2. 12 ч 55 мин по наряд-допуску допущена бригада для замены опорно-стержневого изолятора фазы А со стороны 2 с. ш. 110 кВ на ШР ТН-110-2. 14 ч 30 мин работа по наряд-допуску закончена, изолятор заменён. 15 ч 59 мин подано напряжение на 2 с.ш. 110кВ, восстановлена нормальная схема подстанции | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | При оперировании разъединителем ШР ТН-110-2 со стороны 2 с. ш. 110 кВ произошло механическое разрушение опорного изолятора фазы «А» в следствии воздействия динамической нагрузки превышающей текущие прочностные характеристики ОСИ | Произвести замену изолятора фазы А ШР ТН-110-2 со стороны 2 с. ш. 110 кВ | 2022-09-14
[5 empty] | Произвести замену разъединителей ТН-110 | 2024-10-01
[5 empty] | Произвести ТВК | 2022-10-17
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | ПС 110/6кВ «Есаульская-5» эксплуатируется персоналом ООО «ЕЭТ» с 01.10.2021г. Эксплуатационная документация, подтверждающая сроки технического обслуживания до момента передачи в эксплуатацию ЕЭТ в составе переданной документации отсутствует, в связи с чем установить техническое состояние оборудования не представляется возможным. | Довести информацию по данному инциденту до персонала цеха | 2022-09-20
[5 empty] | Включить в инвестиционную программу Общества, реконструкцию ОРУ-110 кВ п/ст Есаульская-5 | 2022-09-20