## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "ОП-20"
2 | Идентификатор проекта | O_ОП-20
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-02-25
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Новокузнецк, Заводской район
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | двухтрансформаторная подстанция 110/35/6 кВ мощностью силовых трансформаторов 2х 40МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | 1. Выполнить замену трансформаторов собственных нужд, токоограничивающих реакторов. 2. Реконструкцию ячеек 1 и 2 с.ш. КРУ-6кВ повышенной степени автоматизации. 3. Реконструкцию РЗиА трансформаторов, панелей управления, панели центральной сигнализации, панели оперативной блокировки. 4. Выполнить реконструкцию системы оперативного тока и собственных нужд (дооборудование существующих систем с учетом подключения нового оборудования). 5. Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН. 6. Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом; 7. Выполнить системы кондиционирования, вентиляции и обогрева воздуха в помещениях подстанции; 8. Выполнить замену поврежденных клеммных шкафов на ОРУ-35кВ; 9. Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации с передачей данных на пульт ПЦН.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654063, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция ПС 110/35/6кВ ОП-20 планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2028-2029 году для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии социально-значимых потребителей Заводского района г. Новокузнецка, промышленных предприятий малого и среднего бизнеса (потребители 1, 2, 3 категории надежности):- подстанции смежно-сетевых кампаний ООО «КЭнК», ООО «Горэлектросеть»: ПС 35/6кВ №2 Н.Островская, ТП-516, ТП-499, ТП-8, ГНС-212А, с которых запитаны многоквартирные дома, 11 больниц, 16 школ, 19 детских садов, 16 объектов водоснабжения; - ООО «Энергоресурс»;- ФЛ Баев В.В.;- ООО «НДСК» им А.В. Косилова;- ООО «СервисОптТорг»;- ФЛ Сазонов И.В.;- ООО «Промэлектромонтаж»;- ООО «Т2 Мобайл» базовая станция сотового оператора;- ООО «КАССАВА»;- ИП «Пуртов А.Н.»;- ООО «Сибирская машиностроительная компания»;- ПГСК «Авто-Траст»;-ООО «Глобал»;- ООО «Казыр».
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 110/35/6кВ «ОП-20». • Выполнение проектных работ. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнить замену трансформаторов собственных нужд, токоограничивающих реакторов. • Реконструкцию ячеек 1 и 2 с.ш. КРУ-6кВ повышенной степени автоматизации. • Реконструкцию РЗиА трансформаторов, панелей управления, панели центральной сигнализации, панели оперативной блокировки. • Выполнить реконструкцию системы оперативного тока и собственных нужд (дооборудование существующих систем с учетом подключения нового оборудования). • Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН. • Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом; • Выполнить системы кондиционирования, вентиляции и обогрева воздуха в помещениях подстанции; • Выполнить замену поврежденных клеммных шкафов на ОРУ-35кВ; • Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации с передачей данных на пульт ПЦН. • Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | строительство новой подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкция ПС 110/35/6кВ ОП-20 планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2028-2029 году для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии социально-значимых потребителей Заводского района г. Новокузнецка, промышленных предприятий малого и среднего бизнеса (потребители 1, 2, 3 категории надежности):- подстанции смежно-сетевых кампаний ООО «КЭнК», ООО «Горэлектросеть»: ПС 35/6кВ №2 Н.Островская, ТП-516, ТП-499, ТП-8, ГНС-212А, с которых запитаны многоквартирные дома, 11 больниц, 16 школ, 19 детских садов, 16 объектов водоснабжения; - ООО «Энергоресурс»;- ФЛ Баев В.В.;- ООО «НДСК» им А.В. Косилова;- ООО «СервисОптТорг»;- ФЛ Сазонов И.В.;- ООО «Промэлектромонтаж»;- ООО «Т2 Мобайл» базовая станция сотового оператора;- ООО «КАССАВА»;- ИП «Пуртов А.Н.»;- ООО «Сибирская машиностроительная компания»;- ПГСК «Авто-Траст»;-ООО «Глобал»;- ООО «Казыр». | В настоящее время техническое состояние оборудования и помещений здания ЗРУ-6 кВ имеет следующие замечания: 1. Реакторы ввода №1 и №2: 1.1. Повреждения защитного слоя бетона реакторов; 1.2. Старение (растрескивание, порывы) изоляции обмоток реакторов; 1.3. Сколы и трещины защитной глазури с повреждением фарфора проходных изоляторов и опорных изоляторов шинных мостов 6 кВ; 1.4. Повреждения компенсаторов шинных мостов 6 кВ. 2. Помещения ЗРУ-6 кВ, щитовая, комната связи, мастерская, тамбур, комната дежурных: 2.1. Система вытяжной вентиляции ЗРУ-6 кВ, щитовой: отсутствие вытяжных вентиляторов, не полное закрытие клапанов; растрескивание изоляции наружного защитного покрова и оболочки питающих кабелей. 2.2. Отопление помещений: водяное отопление демонтировано, электрическое отопление недостаточно для поддержания температуры требуемой эксплуатации оборудования. 2.3. Сеть освещения: разрушение изоляции кабелей, разрушение клемм в клеммных коробках. 2.4. Пожарная сигнализация не соответствует требованиям ФЗ №123. 2.5. В помещение ЗРУ-6 кВ в летние месяцы диапазон температур достигает 40-45°С, отсутствует система кондиционирования воздуха п.5.4.3. ПТЭЭСиС. 3. ЗРУ-6 кВ: 3.1. Высоковольтные выключатели типа ВМП-10 не обеспечивают нормированное время отключения из-за значительного износа элементов приводов, блок-контактов КСА; 3.2. Устройства РЗА: срок эксплуатации более 36 лет. Блоки испытательные, ключи и переключатели, измерительные зажимы из-за процессов окисления в значительной степени утратили свои эксплуатационные характеристики, карболитовые клеммные ряды имеют механические повреждения; 3.3. Панели защит и управления: срок эксплуатации (более 36 лет) устройств РЗА значительно превышает срок службы. Исполнение панелей (открытое) не соответствует ГОСТу. 4. Оборудование ОРУ-35 кВ имеет ряд замечаний: 4.1. Шкаф ШЗВ, в количестве 5 шт.: сквозная коррозия шкафа. 4.2. Шкаф ШПП, в количестве 5 шт.: сквозная коррозия шкафа. 4.3. Шкаф ШОВ, в количестве 5 шт.: сквозная коррозия шкафа. Шкаф зажимов трансформатора, в кол-ве 2 шт.: сквозная коррозия шкафа 5. АТЗ объекта не соответствует требованиям Федерального Закона РФ №256-ФЗ от 21.06.2011г. и ЛНА ООО «ЕЭТ» «Стандарт» утвержденного 02.02.2024г. Приказом №01-30, в объеме отсутствующих средств технической защиты: 5.1. Система охранного видеонаблюдения периметра (СВН) отсутствует. 5.2. Система контроля удаленного доступа (СКУД) отсутствует. 5.3. Система охранной сигнализации (ОС) отсутствует. 5.4. Линия связи для оперативной передачи информации в единый центр оперативного реагирования с вышеперечисленных инженерных систем отсутствует. 6. Оборудование системы ТМ и АСКУЭ физически и морально устарело и не позволяет выдавать в диспетчерский центр сигналы о состоянии оборудования. 7. Отсутствует система технологического видеонаблюдения.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1- 2028 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2028 г. | 4 квартал 2028 г.
| Этап 2 - 2029 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2029 г. | 4 квартал 2029 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/35/6кВ "ОП-20" | 2х40МВА | 20 | 196.5768 |  | 196.5768
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48