ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

___________ И.Н. Беспалов

Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ПС 110/35/6кВ ОП-20»

## 2024 г.

Оглавление

- Описание задач

- Краткое описание предлагаемых мероприятий

- Расчетная стоимость и основные показатели проекта

- Перечень необходимых работ и оборудования

- Календарный график реализации проекта

- Структурный план проекта

- Оценка эффективности

- Приложения

- Описание задач.

Реконструкция ПС 110/35/6кВ ОП-20 планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2028-2029 году для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии социально-значимых потребителей Заводского района г. Новокузнецка, промышленных предприятий малого и среднего бизнеса (потребители 1, 2, 3 категории надежности):

- подстанции смежно-сетевых кампаний ООО «КЭнК», ООО «Горэлектросеть»: ПС 35/6кВ №2 Н.Островская, ТП-516, ТП-499, ТП-8, ГНС-212А, с которых запитаны многоквартирные дома, 11 больниц, 16 школ, 19 детских садов, 16 объектов водоснабжения;

- ООО «Энергоресурс»;

- ФЛ Баев В.В.;

- ООО «НДСК» им А.В. Косилова;

- ООО «СервисОптТорг»;

- ФЛ Сазонов И.В.;

- ООО «Промэлектромонтаж»;

- ООО «Т2 Мобайл» базовая станция сотового оператора;

- ООО «КАССАВА»;

- ИП «Пуртов А.Н.»;

- ООО «Сибирская машиностроительная компания»;

- ПГСК «Авто-Траст»;

-ООО «Глобал»;

- ООО «Казыр».

Инициаторы проекта:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- Краткое описание предлагаемых мероприятий.

- Подстанция ПС 110/35/6кВ «ОП-20» введена в эксплуатацию в 1988 г, является основным и единственным источником электроснабжения социально-значимых потребителей Заводского района г. Новокузнецка, промышленных предприятий малого и среднего бизнеса (потребители 1, 2, 3 категории надежности). На ОРУ-110кВ установлены два силовых трансформатора Т-1 и Т-2 типа ТДТН-40000/110/35/6кВ.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к подстанции ПС 110/35/6кВ «ОП-20», составляет 38,306 МВт. По результатам контрольных замеров электрических нагрузок оборудования, присоединенного к подстанции ПС 110/35/6кВ «ОП-20», потребляемая мощность составляет 15,078 МВт.

В настоящее время техническое состояние оборудования и помещений здания ЗРУ-6 кВ имеет следующие замечания:

- Реакторы ввода №1 и №2:

  - Повреждения защитного слоя бетона реакторов;

  - Старение (растрескивание, порывы) изоляции обмоток реакторов;

  - Сколы и трещины защитной глазури с повреждением фарфора проходных изоляторов и опорных изоляторов шинных мостов 6 кВ;

  - Повреждения компенсаторов шинных мостов 6 кВ.

- Помещения ЗРУ-6 кВ, щитовая, комната связи, мастерская, тамбур, комната дежурных:

  - Система вытяжной вентиляции ЗРУ-6 кВ, щитовой: отсутствие вытяжных вентиляторов, не полное закрытие клапанов; растрескивание изоляции наружного защитного покрова и оболочки питающих кабелей.

  - Отопление помещений: водяное отопление демонтировано, электрическое отопление недостаточно для поддержания температуры требуемой эксплуатации оборудования.

  - Сеть освещения: разрушение изоляции кабелей, разрушение клемм в клеммных коробках.

  - Пожарная сигнализация не соответствует требованиям ФЗ №123.

  - В помещение ЗРУ-6 кВ в летние месяцы диапазон температур достигает 40-45°С, отсутствует система кондиционирования воздуха п.5.4.3. ПТЭЭСиС.

- ЗРУ-6 кВ:

  - Высоковольтные выключатели типа ВМП-10 не обеспечивают нормированное время отключения из-за значительного износа элементов приводов, блок-контактов КСА;

  - Устройства РЗА: срок эксплуатации более 36 лет. Блоки испытательные, ключи и переключатели, измерительные зажимы из-за процессов окисления в значительной степени утратили свои эксплуатационные характеристики, карболитовые клеммные ряды имеют механические повреждения;

  - Панели защит и управления: срок эксплуатации (более 36 лет) устройств РЗА значительно превышает срок службы. Исполнение панелей (открытое) не соответствует ГОСТу.

- Оборудование ОРУ-35 кВ имеет ряд замечаний:

  - Шкаф ШЗВ, в количестве 5 шт.: сквозная коррозия шкафа.

  - Шкаф ШПП, в количестве 5 шт.: сквозная коррозия шкафа.

  - Шкаф ШОВ, в количестве 5 шт.: сквозная коррозия шкафа.

Шкаф зажимов трансформатора, в кол-ве 2 шт.: сквозная коррозия шкафа

- АТЗ объекта не соответствует требованиям Федерального Закона РФ №256-ФЗ от 21.06.2011г. и ЛНА ООО «ЕЭТ» «Стандарт» утвержденного 02.02.2024г. Приказом №01-30, в объеме отсутствующих средств технической защиты:

  - Система охранного видеонаблюдения периметра (СВН) отсутствует.

  - Система контроля удаленного доступа (СКУД) отсутствует.

  - Система охранной сигнализации (ОС) отсутствует.

  - Линия связи для оперативной передачи информации в единый центр оперативного реагирования с вышеперечисленных инженерных систем отсутствует.

- Оборудование системы ТМ и АСКУЭ физически и морально устарело и не позволяет выдавать в диспетчерский центр сигналы о состоянии оборудования.

- Отсутствует система технологического видеонаблюдения.

С целью повышения надежности потребителей, запитанных от ПС 110/35/6кВ «ОП-20», создания безопасных условий труда обслуживающего персонала, повышения уровня антитеррористической защищенности, повышения уровня автоматизации процессов и передачи информации на ведомственные органы и диспетчерский центр требуется выполнить реконструкцию подстанции в 2028г-2029г., в соответствии с современными нормами проектирования электроустановок, а именно:

- Выполнить замену трансформаторов собственных нужд, токоограничивающих реакторов.

- Реконструкцию ячеек 1 и 2 с.ш. КРУ-6кВ повышенной степени автоматизации.

- Реконструкцию РЗиА трансформаторов, панелей управления, панели центральной сигнализации, панели оперативной блокировки.

- Выполнить реконструкцию системы оперативного тока и собственных нужд (дооборудование существующих систем с учетом подключения нового оборудования).

- Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН.

- Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом;

- Выполнить системы кондиционирования, вентиляции и обогрева воздуха в помещениях подстанции;

- Выполнить замену поврежденных клеммных шкафов на ОРУ-35кВ;

- Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации с передачей данных на пульт ПЦН.

Показатели энергоэффективности вновь устанавливаемого оборудования: экономия потерей электроэнергии – 0% (за счет замены коммутационного оборудования).

- Расчётная стоимость и основные показатели проекта.

Сметная стоимость работ по реконструкции ПС 110/35/6кВ «ОП-20» по экспертной оценке составляет 196 576,80 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 27 277,73 тыс. рублей без НДС.

- Укрупнённая стоимость СМР составляет 50 789,72 тыс. руб. без НДС.

- Оборудование 118 509,35  тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

Стоимость выполнения работ по годам составит:

- 2028 г. – 69 608,32 тыс. руб. без НДС, в том числе:

проектные работы – 27 277,73 тыс. руб. без НДС,

СМР – 12 699,18 тыс. руб. без НДС,

Оборудование – 29 631,42 тыс. руб. без НДС.

- 2029 г. – 126 968,47 тыс. руб. без НДС, в том числе:

СМР – 38 090,54 тыс. руб. без НДС,

Оборудование –  88 877,93 тыс. руб. без НДС.

- Список необходимых работ и оборудования.

- Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 110/35/6кВ «ОП-20».

- Выполнение проектных работ.

- Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов.

- Поставка необходимого оборудования и материалов.

- Выполнить замену трансформаторов собственных нужд, токоограничивающих реакторов.

- Реконструкцию ячеек 1 и 2 с.ш. КРУ-6кВ повышенной степени автоматизации.

- Реконструкцию РЗиА трансформаторов, панелей управления, панели центральной сигнализации, панели оперативной блокировки.

- Выполнить реконструкцию системы оперативного тока и собственных нужд (дооборудование существующих систем с учетом подключения нового оборудования).

- Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН.

- Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом;

- Выполнить системы кондиционирования, вентиляции и обогрева воздуха в помещениях подстанции;

- Выполнить замену поврежденных клеммных шкафов на ОРУ-35кВ;

- Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации с передачей данных на пульт ПЦН.

- Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования.

- Сдача оборудования в эксплуатацию.

- Календарный график реализации проекта.

- в течении 1 квартала 2028 г. провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по реконструкции ПС 110/35/6кВ «ОП-20».

- в течении 2-3 квартала 2028 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации.

- в течении 1-2 квартала 2028 г. оформить заказ на поставку оборудования (1 этапа) на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование;

- в 2-3 квартале 2028г. провести подготовительные работы (1 этапа);

- в течении 2-3 квартала 2028 г. осуществить поставку оборудования (1 этапа) системы собственных нужд, системы оперативного тока, системы трансформаторы собственных нужд 250кВА, токоограничивающие реакторы 6кВ;

- в 3-4 квартале 2028 г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу оборудования (1 этапа) системы собственных нужд, системы оперативного тока, системы трансформаторы собственных нужд 250кВА, токоограничивающие реакторы 6кВ;

- в 1-2 квартале 2029 г. выполнить поставку оборудования (2 этапа) ячеек КРУ-6кВ, панелей управления, шкафа центральной сигнализации, шкафа оперативной блокировки, шкафы защит силовых трансформаторов, системы ТМ и АСКУЭ, клеммные шкафы на ОРУ-35кВ, инженерных систем АТЗ, вентиляции, обогрева, кондиционирования, пожарной сигнализации.

- в 3-4 квартале 2029 г., выполнить монтаж и наладку оборудования (2этапа) ячеек КРУ-6кВ, панелей управления, шкафа центральной сигнализации, шкафа оперативной блокировки, шкафы защит силовых трансформаторов, системы ТМ и АСКУЭ, клеммные шкафы на ОРУ-35кВ, инженерных систем АТЗ, вентиляции, обогрева, кондиционирования, пожарной сигнализации, и ПС в целом.

- Структурный план проекта.

- Выполнение проектных работ по реконструкции ПС;

- Приобретение оборудования и материалов по реконструкции ПС;

- Замена оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

- Оценка эффективности.

- Реконструкция ПС 110/35/6кВ «ОП-20» с заменой оборудования 6кВ, устройств РЗиА, системы собственных нужд с ТСН, токоограничивающих реакторов 6кВ повлияет на  повышение энергетической эффективности передачи электрической энергии и надежности электроснабжения социально-значимых потребителей Заводского района г. Новокузнецка, промышленных предприятий малого и среднего бизнеса (потребители 1, 2, 3 категории надежности):

- Реконструкция системы телемеханики и АСКУЭ с созданием автоматизированного рабочего места оперативного персонала повысит уровень автоматизации подстанции и предоставит оперативному персоналу и диспетчерскому центру ОДС ЦУС удаленный доступ к состоянию схемы электроснабжения подстанции для принятия оперативных решений по ликвидации аварийных положений на объекте.

- Реконструкция системы технологического видеонаблюдения, системы оперативной блокировки оборудования 6кВ повысит уровень безопасности обслуживающего персонала при выполнении технического обслуживания электрооборудования.

- Реконструкция инженерных систем (охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД) повысит уровень антитеррористической защищенности объекта.

Технический директор						Н.Н. Апрышко

- Приложения.

Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.5 на выполнение реконструкции ПС 110/35/6кВ «ОП-20».

Приложение № 2. Схема ПС 110/35/6кВ «ОП-20».

Приложение № 3. Акт № 281 от 29.01.24г оценки технического состояния оборудования ПС «ОП-20».

Приложение №4. Акт № 5 от 20.02.2024 оценки АТЗ ЭСХ ПС «ОП-20».

Приложение №5. Служебное письмо о РЗиА № 23 от 08.02.24г СЭС

Приложение №6. Фото панелей защит и управления ПС ОП-20