## Свод
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ООО ЕвразЭнергоТранс" филиал в г.Нижний Тагил в 2020 году.
Наименование | Свердловская область
2020 год
| январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | 1 пол. | июль | август | сентябрь | 3 кв. | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | Год
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
Причины
Сети ССК и потребители
Потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сети ООО "ЕвразЭнергоТранс" филиал в г. Нижний Тагил
Технические причины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Ошибочные действия персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стихийные действия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Не установлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по НТФ ЕЭТ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
Наименование | Расшифровка технологических нарушений
ООО "ЕвразЭнергоТранс", филиал в г. Нижний Тагил
Причины
Технические причины | ИЮЛЬ: ПС 110 кВ Евстюниха, ПС 110 кВ Магнетитовая: В результате недостатка проекта на ПС 110 кВ Евсюника и ПС 110 кВ Магнетитовая излишне работала АЧР.
СЕНТЯБРЬ: ПС 110 кВ Прокатная: В результате разрушения вводного изолятора 110 кВ фазы "С" силового трансформатора отключился Т4 110 кВ ПС 110 кВ Прокатная
ПС 110 кВ Доменная . В результате разрушения изолятора шинного моста Т2 на ОРУ-110 кВ произошло отключение Т2, В 110 кВ КВЛ Вязовская, СВ 110 кВ.
Стихийные действия | ДЕКАБРЬ: ПС 110 кВ Евстюниха: Из-за возникновение гололедно-изморозевых отложений повредился выключатель 110 кВ, отключился Т2, 1 секция шин 6 кВ.
Ошибочные действия персонала
Не установлено
Исп. Бутюгов В.Д.
т. 8(3435) 49-01-24
Ведущий инженер отдела надзора, ОТ, ГО и ЧС

## Сведения по актам
Информация по инцидентам с составлением актов 2020 года.
№ п/п | Дата возникновения события | Дата востановления нормальной схемы | Объект | Описание | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | 2020-07-20 | 2020-09-05 | ПС 110 кВ Евстюниха ПС 110 кВ Магнетитовая | Во время грозы при отключении ВЛ-110 кВ Районная-Тагил2 с отпайками на ПС 110кВ Евстюниха действием АЧР-1 отключились В 6 кВ Сад Горняк и В 6 кВ п.Евстюниха, действием мин.защиты отключились В 6 кВ Клетьевой подъем и В 6 кВ Двигатель СД 2500 кВт. В это же время на ПС Магнетитовая действием АЧР-1 отключались В 6 кВ ПС 11 и В 6 кВ ТП 7, действием технологической защиты и минимальной защиты отключался В 6 кВ Ш.Клетьевая подъемная машина.Частота в операционной зоне Свердловского РДУ составляла 49, 98 Гц | В проектных схемах АЧР на ПС 110 кВ Евстюниха и ПС 110 кВ Магнетитовая не предусмотрена блокировка от излишнего срабатывания при работе на длительную нагрузку | Организационные мероприятия
1. Включить в инвестиционную программу 2022 г. реконструкцию противоаварийной атоматики АЧР-1,2 на ПС 110 кВ Обогатительная, ПС 110 кВ Магнетитовая и ПС 110 кВ Евстюниха. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу ЦСП ВГОК , выполняющему оперативное обслуживание устройств АЧР, на тему " Принцип работы и присоединения, подключенные под действия АЧР на ПС и порядок действий при срабатывании АЧР. 3. Обеспечить пересмотр " Производственно-технической инструкции по эксплуатации устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) цеха ситией и подстанций ВГОК ООО "ЕвразЭнергоТранс" филиал в г. Нижний Тагил ", обеспечив наличие в ней актуальных сведений об уставках АЧР и подключенных под её действие присоединения.
Технические мероприятия
1. Провести внеочередную проверку АЧР-1 на ПС 110 кВ Магнетитовая и ПС 110 кВ Евстюниха.
2 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | ПС 110 кВ Прокатная | В результате повреждения высоковольтного трансформаторного ввода 110 кВ фазы "С" произошло отключение силового трансформатора Т4 от действия ДЗТ и газовой защиты на ПС 110 кВ Прокатная | Пробой основной изоляции высоковольтных вводов 110 кВ на фазе С, вследствие развития скрытого заводского дефекта, повреждение ввода фазы В возникшей электродугой и осколками изолятора высоковольтного ввода 110 кВ на фазе С Т4 ПС 110 кВ Прокатная | Организационные мероприятия
1.Провести проверку высоковольтных вводов типа ГТК на трансформаторах 110 кВ, где установленны ввода данного типа. Провести испытания вводов. 2.Рассмотреть вопрос отказа от использования в дальнейшем высоковольтных вводов типа ГТКII-60-110/630 01 производства "Завод "Изолятор" г. Москва.
Технические мероприятия
1. Восстановить электроснабжение потребителей ПС 110 кВ Прокатная. 2. Организовать замену высоковольтных вводов 110 кВ Т4.
3 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | ПС 110 кВ Доменная | В результате ошибочных действий персонала потребителя при выкатывании ячейки В 6 кВ на ПС 55, на ПС Доменная , в результате перенапряжения, произошел пробой изоляции на шинном мосту 6 кВ Т2 на ОРУ 110 кВ. От действия дифиренциальной защиты отключился В 110 кВ КВЛ Вязовская, СВ 110 кВ, В1 Т-2, В2 Т-2. Т2 отключился от ДЗТ. | Отключение Т2 от действия дифференциальной защиты в результате КЗ на шинном мосту 6 кВ Т2 на ОРУ-110 кВ,произошедшем в следствии перенапряжения на фазе ВС при возникновении несимметричного КЗ с дугой в ячейке ввода 6 кВ №2 ПС 55. | Организационные мероприятия
1. Оформить заявку на закуп изоляторов типа ИОС-20-2000, ограничителей перенапряжения 6 кВ. 2. Выполнить ремонт шинного моста Т2 ПС 110 кВ Доменная
Технические мероприятия
1. Восстановить нормальную схему электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Доменная
4 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | ПС 110 кВ Евстюниха | В результате повреждения выключателя типа У-110-2000-40У1, диспетчерское наименование В 110 кВ Т2 фаза С, отключился В 110 кВ, В 6 кВ Т2 10 МВА, 1 секция шин 6 кВ осталась без напряжения. | Возникновение гололедно-изморозевых отложений на стенках и контактных группах внутри бака выключателя, что способствовало образованию кристаллов льда и размыканию контактов, возникновению дуги вне дугогасящих камер, что привело к интенсивному разложению масла и выбросу из предохранительного клапана. Образованию гололедно-изморозевых отложений способствовала неблагоприятная метеорологическая обстановка на территории Свердловской области в декабре 2020 года. Гололедно –изморозевые отложения возникли из-за не герметичного исполнения бака выключателя, что способствует проникновению воды внутрь бака и ее накоплению. | Организационные мероприятия
1. Организовать отбор проб масла на пробивное напряжение из выключателей 110кВ на подстанциях ЦСиП ВГОК. 2. Организовать измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура контактной системы всех баковых выключателей 110кВ на подстанциях ЦСиП ВГОК 3. Проработать с оперативным пер-соналом цеха:1. Данный акт 2. Противоаварийную трени-ровку на тему: «Отключение трансформатора от диффе-ренциально-токовой защиты с повреждением выключателя 110кВ и выбросом масла»3. Инструкция по предотвра-щению развития и ликвида-ции нарушений нормально-го режима ЦСиП ВГОК ООО «ЕвразЭнергоТранс» филиал в г. Нижний Тагил. 4.Включить в тематику противоаварийных тренировок тему: «Отключение трансформатора от дифференциально-токовой защиты с по-вреждением выключателя 110кВ и выбросом масла»
Технические мероприятия
1. Произвести отбор проб и анализ масла на пробивное напряжение из бака В 110кВ Т-2 ПС Евстюниха 2. Произвести измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура контактной системы бакового выключателя В 110кВ Т-2 ПС Евстюниха. 3. Произвести ремонт масляного выключателя 110кВ Т-2 ПС Ев-стюниха
Исп. Бутюгов В.Д.
т.8(3435) 49-01-24