## Свод
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации,вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ООО ЕвразЭнергоТранс" филиал в г.Нижний Тагил в 2021 году.
Наименование | Свердловская область
2021 год
| январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | 1 пол. | июль | август | сентябрь | 3 кв. | 9 мес | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | Год
Всего: | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9
Причины
Сети ССК и потребители
Потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
Смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сети ООО "ЕвразЭнергоТранс" филиал в г. Нижний Тагил
Технические причины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ошибочные действия персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стихийные действия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Воздействие посторонних лиц и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Воздействие животных и птиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Не установлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по НТФ ЕЭТ: | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Наименование | Расшифровка технологических нарушений
ООО "ЕвразЭнергоТранс", филиал в г. Нижний Тагил
Причины
Технические причины
Стихийные действия | МАРТ: ПС 110 кВ Прокатная: В результате резкого перепада температур 12.3.2021 и 13.3.2021г. в районе ПС 110 кВ Прокатная на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Прокатная произошло повреждение варисторов ОПН-110 кВ ТН-2 в связи с образованием конденсата внутри тела ОПН из-за перепада температур
ИЮЛЬ: ПС 110 кВ Обжиговая: В результате попадания молнии в ТТ 110 кВ и его разрушении произошло отключение Т1 ПС 110 кВ Обжиговая
ИЮЛЬ: ПС 110 кВ Прокатная: В результате повышенной ветровой нагрузки произошло падение ветки от дерева на шинный мост 10 кВ Т3 110 /10 кВ ПС 110 кВ Прокатная и в результате межфазного замыкания отключился Т3 ПС 110 кВ ПС Прокатная
Воздействие посторонних лиц и организаций | ИЮНЬ: ВЛ-110 кВ ГОК7: В результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ 110 кВ ГОК-7 произошло ее отключение
ИЮНЬ: ВЛ-110 кВ ГОК7: В результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ 110 кВ ГОК-7 произошло ее отключение
Воздействие животных и птиц | АПРЕЛЬ: ВЛ-110 кВ ГОК7: В результате попадания птицы с посторонним предметом на линию электропередач ВЛ-110 кВ ГОК 7 произошло отключение данной линии.
СЕНТЯБРЬ: ПС 35 кВ Шахта: На ПС 35 кВ отключился В 35 кВ ВЛ 35 кВ Районная по причине воздействия грызунов на кабель оперативных цепей
Потребители | ОКТЯБРЬ: ПС 110 кВ Евстюниха: Вследствие не выполнения потребителем работ по очистке охранной зоны ВЛ 6 кВ в результате сильного ветра был поврежден провод ВЛ, принадлежащей потребителю(ОАО ВГОК) и отключился В 6 кВ на ПС 110 кВ Евстюниха.
НОЯБРЬ: ПС 110 кВ ГОРНАЯ: Вследствие не выполнения потребителем работ по очистке охранной зоны ВЛ 6 кВ в результате сильного ветра произошел схлест провода ВЛ, принадлежащей потребителю(ИП Колосюк) и отключился Т2 6 кВ на ПС 35 кВ Горная.
Ошибочные действия персонала
Не установлено
Исп. Бутюгов В.Д.
т. 8(3435) 49-01-24
Ведущий инженер отдела надзора, ОТ, ГО и ЧС

## Сведения по актам
Информация по инцидентам с составлением актов 2021 года.
№ п/п | Дата возникновения события | Дата востановления нормальной схемы | Объект | Описание | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | ПС 110/10/6кВ Прокатная | В результате резкого перепада температур 12.3.2021 и 13.3.2021г. в районе ПС 110 кВ Прокатная на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Прокатная произошло повреждение варисторов ОПН-110 кВ ТН-2 в связи с образованием конденсата внутри тела ОПН из-за перепада температур | В связи с образованием конденсата внутри тела ОПН 110 кВ из-за перепада температур произошло повреждение варисторов ОПН | Организационные мероприятия
1.Произвести демонтаж поврежденного ОПН 110 кВ ТН-2. 2. Произвести закуп и установку нового ОПН 110 ТН-2 3. Рассмотреть возможность установки приборов контроля тока утечки для ОПН на ОРУ 110 кВ ПС ЕЭТ 4. Провести внеочередной тепловизионный контроль ОПН 110 кВ на ПС ЕЭТ. 5. Направить запрос производителю ОПН по определению причины выхода из строя
Технические мероприятия
1. Восстановить электроснабжение потребителей ПС 110 кВ Прокатная.
2 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | ВЛ 110 кВ ГОК7 | В результате попадания птицы с посторонним предметом на линию электропередач ВЛ-110 кВ ГОК 7 произошло отключение данной линии. | Попадание птицы с посторонним предметом в изоляционный про-межуток между проводом и телом опоры №4 ВЛ-110 кВ ГОК-7 | Организационные мероприятия
1Произвести внеочередные осмотры ВЛ-110 кВ, ОРУ-110/10/6 кВ на предмет наличия птичьих гнезд
Технические мероприятия
3 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | ВЛ 110 кВ ГОК7 | В результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ 110 кВ ГОК-7 произошло ее отключение | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Организационные мероприятия
1. Запретить выполнение работ строительной организацией "Я-Проект" в охранной зоне ВЛ без письменного согласия владельца линии. 2. Написать письмо директору ООО"Я-Проект" о недопустимости работ строительной техникой вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ ГОК-7,8 без согласования с владельцем линии. 3.В пролете между опор 24-25 ВЛ 110 кВ ГОК-7,8 в месте пересечения с автодорогой установить дополнительный плакат о запрете работ в охранной зоне ВЛ без согласования с ЕЭТ
Технические мероприятия
Произвести ночной осмотр ВЛ 110 кВ ГОК-7 с применением тепловизора , электронно-оптического дефектоскопа.
4 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | ВЛ 110 кВ ГОК7 | В результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ 110 кВ ГОК-7 произошло ее отключение | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Организационные мероприятия
1. Запретить выполнение работ строительной организацией "Я-Проект" в охранной зоне ВЛ без письменного согласия владельца линии. 2. Написать письмо директору ООО"Я-Проект" о недопустимости работ строительной техникой вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ ГОК-7,8 без согласования с владельцем линии. 3.В пролете между опор 24-25 ВЛ 110 кВ ГОК-7,8 в месте пересечения с автодорогой установить дополнительный плакат о запрете работ в охранной зоне ВЛ без согласования с ЕЭТ
Технические мероприятия
Произвести ночной осмотр ВЛ 110 кВ ГОК-7 с применением тепловизора , электронно-оптического дефектоскопа.
5 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | ПС 110кВ Обжиговая | В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло отключение Т1 ПС 110 кВ Обжиговая | В результате попадания молнии в ТТ 110 кВ и его разрушении произошло отключение Т1 ПС 110 кВ Обжиговая | Организационные мероприятия
1. Организовать приемку узла учета электроэнергии после изменения схемы токовых цепей. 2. Оформить аварийную заявку на приобретение нового трансформатора тока 110 кВ типа ТФМ-110Б.
Технические мероприятия
1. Восстановить электропотребление потребителей ПС Обжиговая. 2. Восстановить нормальную схему ПС Обжиговая после приемки узла учета электроэнергии. 3. Установить новый трансформатор тока 110 кВ.
6 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | ПС 110/10/6 кВ Прокатная | В результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ 110 кВ ГОК-7 произошло ее отключение | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Организационные мероприятия
1. Запретить выполнение работ строительной организацией "Я-Проект" в охранной зоне ВЛ без письменного согласия владельца линии. 2. Написать письмо директору ООО"Я-Проект" о недопустимости работ строительной техникой вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ ГОК-7,8 без согласования с владельцем линии. 3.В пролете между опор 24-25 ВЛ 110 кВ ГОК-7,8 в месте пересечения с автодорогой установить дополнительный плакат о запрете работ в охранной зоне ВЛ без согласования с ЕЭТ
Технические мероприятия
Произвести ночной осмотр ВЛ 110 кВ ГОК-7 с применением тепловизора , электронно-оптического дефектоскопа.
7 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | ПС 35кВ Шахта | На ПС 35 кВ отключился В 35 кВ ВЛ 35 кВ Районная | На ПС 35 кВ отключился В 35 кВ ВЛ 35 кВ Районная по причине воздействия грызунов на кабель оперативных цепей | Организационные мероприятия
1. Согласовать отключение В 35 кВ ВЛ Районная с НТЭС для производства проверки работы РЗА и ревизии выключателя и привода. 2. Произвести проверки работы РЗА , ревизию В 35 кВ ВЛ Районная и привода выключателя, замену поврежденного участка контрольного кабеля. 3. Провести проверку состояния контрольных кабелей в кабельных каналах ПС Шахта на предмет повреждения кабеля.
Технические мероприятия
1. Провезти проверку РЗА В 35 кВ ВЛ Районная. 2.Произвести замену участка поврежденного контрольного кабеля. 3. Произвести ревизию выключателя В 35 кВ и привода выключателя ВЛ 35 кВ Районная
8 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | ПС 110кВ Евстюниха | На ПС 110 кВ Евстюниха в РУ 6 кВ отключился выключатель 6 кВ яч.15, фидер Поселок Евстюниха | Вследствие не выполнения потребителем работ по очистке охранной зоны ВЛ 6 кВ в результате сильного ветра был поврежден провод ВЛ, принадлежащей потребителю(ОАО ВГОК) и отключился В 6 кВ на ПС 110 кВ Евстюниха. | Организационные мероприятия
1. Направить письмо на ОАО ВГОК по приведению ВЛ в надлежащее состояние, расчистка охранной зоны от деревьев.
Технические мероприятия
9 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | ПС 35кВ Горная | На ПС 35 кВ Горная отключился Т2 35/6 кВ | Вследствие не выполнения потребителем работ по очистке охранной зоны ВЛ 6 кВ в результате сильного ветра произошел схлест провода ВЛ, принадлежащей потребителю(ИП Колосюк) и отключился Т2 6 кВ на ПС 35 кВ Горная. | Организационные мероприятия
1. Направить письмо на ИП Колосюк по приведению ВЛ в надлежащее состояние, расчистка охранной зоны от деревьев. 2. Согласовать отключение яч.3 Таркус 1 с ответственным за электрохозяйство ИП Колосюк
Технические мероприятия
1. Произвести проверку работы РЗА яч.3 Таркус 1 2. Произвести проверку работы РЗА яч.6 Т2 3,2 МВА.
Исп. Бутюгов В.Д.
т.8(3435) 49-01-24