## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 110/6кВ "Обогатительная"
2 | Идентификатор проекта | О_Обогатительная
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-02-25
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Новокузнецк, промплощадка Абагурской фабрики АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | двухтрансформаторная подстанция 110/6 кВ мощностью силовых трансформаторов 2х 40МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | 1. Выполнить реконструкцию системы оперативного тока с АКБ и блоком аварийного освещения БАО. 2. Выполнить замену трансформаторов собственных нужд мощностью 250кВА. 3. Выполнить реконструкцию системы собственных нужд с заменой силовых шкафов ЩСН-0,4кВ. 4. Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН. 5. Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации и пожаротушения кабельного подвала с передачей данных на пульт ПЦН. 6. Выполнить реконструкцию разъединителей 110кВ на ОРУ-110кВ с двигательными приводами и вынесенными БУ. 7. Выполнить реконструкцию системы центральной сигнализации и оперативной блокировки. 8. Выполнить реконструкцию шкафов РЗиА трансформаторов, панелей управления. 9. Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом; 10. Выполнить реконструкцию ячеек 1-4 с.ш. КРУ-6кВ повышенной степени автоматизации с микропроцессорными защитами, с оборудованием в комплекте быстродействующего АВР.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654063, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | РРеконструкция ПС 110/6кВ Обогатительная планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025-2027 годах для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей 2 категории надежности Абагурской фабрики Филиал Евразруда АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также объектов среднего и малого бизнеса, расположенных вблизи промплощадки:- ООО «Приоритилогистик»;- ФЛ Кирилов А.В.;- ФЛ Одинцов А.В. гаражный кооператив Агломератчик;- ООО «Строительное управление №3»;- ФЛ Белик А.М. производственная база;- ФЛ Уфимцев А.Ю. производственная база;- ООО «Горно строительная компания»;- ООО «Рич» и ряд потребителей.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 110/6кВ «Обогатительная». • Выполнение проектных работ. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнить реконструкцию системы оперативного тока с АКБ и блоком аварийного освещения БАО. • Выполнить замену трансформаторов собственных нужд мощностью 250кВА. • Выполнить реконструкцию системы собственных нужд с заменой силовых шкафов ЩСН-0,4кВ. • Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН. • Выполнить реконструкцию пожарной сигнализации и пожаротушения кабельного подвала с передачей данных на пульт ПЦН. • Выполнить реконструкцию разъединителей 110кВ на ОРУ-110кВ с двигательными приводами и вынесенными БУ. • Выполнить реконструкцию системы центральной сигнализации и оперативной блокировки. • Выполнить реконструкцию шкафов РЗиА трансформаторов, панелей управления. • Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом; • Выполнить реконструкцию ячеек 1-4 с.ш. КРУ-6кВ повышенной степени автоматизации с микропроцессорными защитами, с оборудованием в комплекте быстродействующего АВР. • Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | строительство новой подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| РРеконструкция ПС 110/6кВ Обогатительная планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2025-2027 годах для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей 2 категории надежности Абагурской фабрики Филиал Евразруда АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также объектов среднего и малого бизнеса, расположенных вблизи промплощадки:- ООО «Приоритилогистик»;- ФЛ Кирилов А.В.;- ФЛ Одинцов А.В. гаражный кооператив Агломератчик;- ООО «Строительное управление №3»;- ФЛ Белик А.М. производственная база;- ФЛ Уфимцев А.Ю. производственная база;- ООО «Горно строительная компания»;- ООО «Рич» и ряд потребителей. | В настоящее время техническое состояние оборудования КРУ-6кВ имеет ряд значительных недостатков и нарушений: 1. Срок эксплуатации силового оборудования КРУ-6кВ превышает средний срок эксплуатации в 1,5 раза. Запасные части для электромагнитных приводов сняты с производства, что привело к использованию элементов приводов резервных ячеек с целью восстановления работоспособности действующих. На изоляционных тягах полюсов наблюдается износ, люфты, что снижает изоляционные свойства полюса выключателя ВВЭ-10М и увеличивает переходное сопротивление контактной системы сверх нормируемых значений. Собачки электромагнитных приводов имеют значительную выработку, что привело к невозможности приведения регулировок привода к паспортным значениям. Информация содержится в актах ремонтов. 2. Для устройства релейной защиты на базе механических реле превышен средний срок эксплуатации в 1,5 раза. Комплектующие (испытательные блоки клеммники, ключи, световая аппаратура и т.д.) устройств РЗиА утратили эксплуатационные и изоляционные характеристики. 3. На разъединителях 110кВ ЛР-110 ЮКГРЭС-ТуГРЭС-1, ЛР-110ЮКГРЭС-ТуГРЭС-2, СР-110-1, СР-110-2, ШР-110 Т-1-40, ШР-110 Т-2-40 был выявлен ряд технических замечаний, а именно: 3.1 механический износ контактов КСА; 3.2 отсутствует возможность регулировки положения контактов КСА; 3.3 механический износ электромагнитных блокировок разъединителей; 3.4 механический износ механических блокировок разъединителя; 3.5 механический износ подвижных элементов разъединителей; 3.6 неустранимые загрязнения фарфоровых опорных изоляторов; 3.7 заклинивание подвижных элементов контактной системы разъединителя; 5. Собственные нужды подстанции находятся в неудовлетворительном состоянии, а именно: 6. Существующее оборудование системы телемеханизации не имеет функциональных возможностей удаленного управления силовым электрооборудованием и контроль за всеми технологическими параметрами диспетчером ЦУС. 7. Проектные решения подстанции «Обогатительная» не соответствуют современным требованиям в части надежности схемы электроснабжения потребителей, а именно: 7.2. Состав существующих релейных защит и автоматики подстанции «Обогатительная» не учитывает современные защиты ЛЗШ, дуговую защиту, УРОВ, которые в значительной степени повышают функциональные возможности устройств РЗиА по селективности, быстродействию, чувствительности и резервированию. 7.3 В связи с двигательной нагрузкой потребителей ГРА АО «ЕВРАЗ ЗСМК», отсутствие быстродействующих выключателей и микропроцессорной автоматики отрицательно сказывается на работе потребителей при возникновении ненормальных режимов работы оборудования, связанные с потерей питания одного из вводов 6кВ и работы АВР СВ-6кВ, не успевающей произвести перевод потребителей на резервный источник питания без остановки оборудования(двигателей). Требуется современный быстродействующий комплекс оборудования и защит БАВР. 8. Система охранного видеонаблюдения отсутствует, что не позволяет удаленно контролировать периметр подстанции, увеличивает риск проникновения посторонних лиц в электроустановку, снижает уровень защищенности объекта электроэнергетики. 9. Пожарная сигнализация и система пожаротушения в здании ПС «Обогатительная» находятся в неудовлетворительном состоянии, что создает значительные риски увеличения очага пожара и повреждения оборудования в случае появления источника возгорания. 10. АТЗ объекта не соответствует требованиям Федерального Закона РФ №256-ФЗ от 21.06.2011г. и ЛНА ООО «ЕЭТ» «Стандарт» утвержденного 02.02.2024г. Приказом №01-30, в объеме отсутствующих средств технической защиты.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1- 2025 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2025 г. | 4 квартал 2025 г.
| Этап 2 - 2026 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2026 г. | 4 квартал 2026 г.
| Этап 3 - 2027 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2027 г. | 4 квартал 2027 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/6кВ "Обогатительная" | 2х40МВА | 20 | 231.3117 |  | 231.3117
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48