ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

___________ И.Н. Беспалов

Паспорт инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение

ПС 6/0,4кВ ТП-37»

## 2024 г.

Оглавление

- Описание задач

- Краткое описание предлагаемых мероприятий

- Расчетная стоимость и основные показатели проекта

- Перечень необходимых работ и оборудования

- Календарный график реализации проекта

- Структурный план проекта

- Оценка эффективности

- Приложения

- Описание задач.

Техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ «ТП-37»  планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2026 году для обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей ПС РП-25Б, которая транзитом запитана с РУ-6кВ ТП-37, а именно предприятия и организации мелкого и среднего бизнеса Центрального района г. Новокузнецка, находящихся вблизи промплощадки ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:

- ТП-ЦРСД; ТП БХУ; ТП-23; РП-ТП-11; Копейский машиностроительный завод; ТП-39; КТП АГНКС (Газовая заправочная станция); ЧП Владимир Иванович;

а также электроустановки ТП ИВЦ (инженерно-вычислительный центр) ТП-39Б (Центр сервисных решений), УЖДТ ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Инициатор проекта:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- Краткое описание предлагаемых мероприятий.

Распределительная подстанция ПС 6/0,4кВ «ТП-37» введена в эксплуатацию в 1983г в составе РУ-6кВ из одной секции шин 6кВ, одного трансформатора 6/0,4кВ 400кВА, РУ-0,4кВ из одной секции шин 0,4кВ.

- Срок эксплуатации трансформатора ТМ-400 6/0,4 кВ Т-1 ТП-37 составляет 41 год при гарантированном безопасном сроке эксплуатации 25 лет. В настоящее время техническое состояние силового трансформатора  имеет ряд недостатков и нарушений:

- Состояние уплотнений и навесного оборудования. В местах соединения навесного оборудования с баком трансформатора наблюдаются течи масла, протяжка уплотнений не дает результата по причине деформации фланцев труб системы охлаждения; по периметру основного бака в местах сварки наблюдаются следы отпотевания масла по причине деформации (трещин) сварных швов.

- Кабели 6; 0,4 кВ выработали свой ресурс.

- Минимальное измеренное в процессе эксплуатации сопротивление изоляции обмоток составляет 370 МОм, что близко к нижней границе допустимого сопротивления изоляции (300 МОм).

- В камере трансформатора отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, в связи с чем, в летнее время, обмотки трансформатора работают в режиме перегрева температуры.

- Трансформатор по сроку эксплуатации и характеристикам морально и физически устарел,  не являются энергоэффективным относительно современных силовых трансформаторов.

- Отсутствует система удаленного автоматизированного контроля за температурой обмоток и магнитопровода, а также предупредительная и аварийная сигнализация в случае превышения температуры свыше допустимой в эксплуатации.

С целью обеспечения надежного электроснабжения и повышения энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей, запитанных с ПС 6/0,4кВ ТП-37, а также повышения уровня автоматизации процессов и передачи информации в диспетчерский центр, требуется выполнить техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ ТП-37 в 2026г, в соответствии с современными нормами проектирования электроустановок, а именно:

- Выполнить замену существующего масляного трансформатора ТМ-400кВА 6/0,4кВа на сухой энергоэффективный трансформатор мощностью 400кВА 6/0,4кВА на существующие фундаменты.

- Выполнить устройство системы контроля за состоянием температуры обмоток трансформатора и магнитопровода и передачи данных в систему телемеханизации и панель центральной сигнализации подстанции.

- Выполнить устройство системы автоматической приточно-вытяжной вентиляции в камерах трансформаторов

- Выполнить замену опорной изоляции, ошиновки  по стороне 6кВ и 0,4кВ в камере трансформаторов.

- Выполнить замену питающих кабельных линий 6кВ от РУ-6кВ до силового трансформатора.

Показатели энергоэффективности вновь устанавливаемого оборудования: потери электроэнергии одного вновь устанавливаемого трансформатора: Рхх=1,08кВт, снижение на 0,515кВт относительно существующего.

- Расчётная стоимость и основные показатели проекта.

Сметная стоимость работ в 2026г по техническому перевооружению ПС 6/0,4кВ ТП-37 по экспертной оценке составляет 3 691,93 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 498,63 тыс. рублей без НДС.

- Укрупнённая стоимость СМР составляет 957,99 тыс. руб. без НДС.

- Оборудование 2 235,31  тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

- Список необходимых работ и оборудования.

- Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение технического перевооружения ПС 6/0,4кВ ТП-37.

- Выполнение проектных работ.

- Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов.

- Поставка необходимого оборудования и материалов.

- Выполнить замену существующего масляного трансформатора ТМ 400кВА 6/0,4кВа на сухой энергоэффективный трансформатор мощностью 400кВА 6/0,4кВА на существующие фундаменты.

- Выполнить устройство системы контроля за состоянием температуры обмоток трансформатора и магнитопровода и передачи данных в систему телемеханизации и панель центральной сигнализации подстанции.

- Выполнить устройство системы автоматической приточно-вытяжной вентиляции в камерах трансформаторов

- Выполнить замену опорной изоляции, ошиновки  по стороне 6кВ и 0,4кВ в камере трансформаторов.

- Выполнить замену питающих кабельных линий 6кВ от РУ-6кВ до силовых трансформаторов.

- Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования.

- Сдача оборудования в эксплуатацию.

- Календарный график реализации проекта.

- в течении 1 квартала 2026 г. провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по техническому перевооружению ПС 6/0,4кВ ТП-37.

- в течении 2-3 квартала 2026 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации.

- в течении 2 квартала 2026 г. оформить заказ на поставку оборудования на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование;

- в 2 квартале 2026г. провести подготовительные работы;

- в течении 2-3 квартала 2026 г. осуществить поставку оборудования: силового трансформатора 400кВА и материалов для технического перевооружения.

- в 3-4 квартале 2026г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу  трансформатора мощностью 400кВА, системы вентиляции и температурного контроля,

- Структурный план проекта.

- Выполнение проектных работ по техническому перевооружению ПС;

- Приобретение оборудования и материалов по реконструкции ПС;

- Замена оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

- Оценка эффективности.

Техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ ТП-37 повлияет на повышение надежности электроснабжения и энергетической эффективности передачи электрической энергии потребителей ПС РП-25Б, которая транзитом запитана с РУ-6кВ ТП-37, а именно предприятия и организации мелкого и среднего бизнеса Центрального района г. Новокузнецка, находящихся вблизи промплощадки ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:

- ТП-ЦРСД; ТП БХУ; ТП-23; РП-ТП-11; Копейский машиностроительный завод; ТП-39; КТП АГНКС (Газовая заправочная станция); ЧП Владимир Иванович;

а также электроустановки ТП ИВЦ (инженерно-вычислительный центр) ТП-39Б (Центр сервисных решений), УЖДТ ПРП АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,

в том числе на повышение уровня автоматизации процессов и передачи информации в диспетчерский центр.

Технический директор						Н.Н. Апрышко

- Приложения.

Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.16 на техническое перевооружение ПС 6/0,4кВ «ТП-37».

Приложение № 2. Схема ПС 6/0,4кВ «ТП-37».

Приложение №3. Акт комиcсионного осмотра технического состояния тр-ра ТП-37.

Приложение №4. Акт на текущий ремонт трансформатора ТП-37 400кВА.