## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-5"
2 | Идентификатор проекта | О_ОП-5
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2024-02-25
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)
5 | Категория / подкатегория проекта
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Кемеровская область-Кузбасс
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Новокузнецк, Заводской район, промплощадка АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
9 | Тип проекта | реконструкция
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | двухтрансформаторная подстанция 110/6 кВ мощностью силовых трансформаторов 2х 25МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Повышение надежности электроснабжения потребителей
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | 1. Выполнить установку трансформаторов напряжения по стороне 110кВ. 2. Реконструкцию РЗиА трансформаторов, панелей управления, панели центральной сигнализации, панели оперативной блокировки. 3. Выполнить реконструкцию системы оперативного тока и собственных нужд. 4. Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН. 5. Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом с учетом вновь установленного оборудования; 6. Выполнить реконструкцию внешнего периметра ОРУ-110кВ.

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | ООО ЕвразЭнергоТранс, 654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая д.4, (3843) 921-700, energotrans@evraz.com
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Реконструкция ПС 110/6кВ ОП-5 планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2026 году для обеспечения надежного электроснабжения социально-значимых потребителей г. Новокузнецка, промышленных предприятий малого и среднего бизнеса: • потребители 1 категории надежности - РП-55 ООО «Водоканал» Очистные сооружения г.Новокузнецка; - БНС-2 Багерная Насосная Станция Западно-Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК» • потребители 2 категории надежности - РП-97, РП-35 ООО «Вторресурс-Переработка» - РП-54, РП-33 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» • потребители 3 категории надежности - ТП-501 ООО «Домостроитель» - ТП-весовая ООО «Вторресурс-Переработка».
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | • Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции ПС 110/35/6кВ «ОП-20». • Выполнение проектных работ. • Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов. • Поставка необходимого оборудования и материалов. • Выполнить установку трансформаторов напряжения по стороне 110кВ. • Реконструкцию РЗиА трансформаторов, панелей управления, панели центральной сигнализации, панели оперативной блокировки. • Выполнить реконструкцию системы оперативного тока и собственных нужд. • Выполнить реконструкцию системы технологического и охранного видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД с организацией передачи данных на ПЦН. • Выполнить реконструкцию систему телемеханики и АСКУЭ с организацией канала передачи данных в диспетчерский центр ЕЭТ и автоматизированным рабочим местом с учетом вновь установленного оборудования; • Выполнить реконструкцию внешнего периметра ОРУ-110кВ. • Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования. • Сдача оборудования в эксплуатацию.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ООО «ЕвразЭнергоТранс»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | строительство новой подстанции
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | более низкие затраты на реализацию
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкция ПС 110/6кВ ОП-5 планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2026 году для обеспечения надежного электроснабжения социально-значимых потребителей г. Новокузнецка, промышленных предприятий малого и среднего бизнеса: • потребители 1 категории надежности - РП-55 ООО «Водоканал» Очистные сооружения г.Новокузнецка; - БНС-2 Багерная Насосная Станция Западно-Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК» • потребители 2 категории надежности - РП-97, РП-35 ООО «Вторресурс-Переработка» - РП-54, РП-33 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» • потребители 3 категории надежности - ТП-501 ООО «Домостроитель» - ТП-весовая ООО «Вторресурс-Переработка». | В настоящее время техническое состояние оборудования и инженерных систем имеет следующие замечания: 1. Щит постоянного тока: 1.1. Щит постоянного тока с рабочим напряжением 220В состоит из 3-х шт. шкафов, предназначенных для питания автоматики, релейной защиты, сигнализации и получает питание от АКБ 16 БП-400-Т 400А/ч; 1.2. Электромеханические реле, ключи управления и коммутационные аппараты выработали свой ресурс и требуют замены, контактные группы имеют глубокие выработки, пружины прослаблены, срок эксплуатации более 36 лет; 1.3. Автоматические выключатели, рубильники, пакетные выключатели и предохранители щита выработали свой ресурс и требуют замены; 1.4. Капитальный ремонт и модернизация ЩПТ не проводились; 2. Щит собственных нужд: 2.1. Щит собственных нужд состоит из 6-и панелей, предназначенных для ввода и распределения электроэнергии переменного тока от трансформаторов собственных нужд мощностью 100кВА 6/0,4кВ подстанции ОП-5; 2.2. Автоматические выключатели, рубильники, пакетные выключатели и предохранители щита морально и физически устарели, срок эксплуатации более 36 лет; 2.3. Капитальный ремонт и модернизация ЩСН не производились; 2.4. Электромеханические реле, ключи управления, приборы контроля и коммутационные аппараты выработали свой ресурс и требуют замены; 2.5. Дверцы на панелях ЩСН не имеют запирающих устройств и блокировок, исключающих свободный доступ к работающему оборудованию, что не соответствует требованиям ПУЭ п.7.1.31; п. 1.7.135; п.4.1.22; ГОСТ Р 50571-2009 п.412.2.2.3; С1.1 ГОСТ Р 50571-2009; 2.6. Токоведущие части выполнены открыто и не отвечают современным требованиям безопасности; 3. Щиты управления, панель центральной сигнализации и оперативной блокировки, панели РЗиА трансформаторов 25МВА: 3.1. Капитальный ремонт и модернизация не производились; 3.2. Электромеханические реле, ключи управления и коммутационные аппараты выработали свой ресурс. 3.3. Риск ложного срабатывания защит, отказов и отключения оборудования подстанции с нарушением электроснабжения потребителей. 4. Отсутствуют в схемных решениях трансформаторы напряжения по стороне 110кВ, в связи с чем, не возможно реализовать защиту от минимального напряжения по стороне 110кВ, контроль за наличием напряжения по стороне 110кВ, коммерческий учет. 5. АТЗ объекта не соответствует требованиям Федерального Закона РФ №256-ФЗ от 21.06.2011г. и ЛНА ООО «ЕЭТ» «Стандарт» утвержденного 02.02.2024г. Приказом №01-30, в объеме отсутствующих средств технической защиты: 5.1. Система охранного видеонаблюдения периметра (СВН) отсутствует. 5.2. Система контроля удаленного доступа (СКУД) отсутствует. 5.3. Система охранной сигнализации (ОС) отсутствует. 5.4. Основное ограждение объекта не в полной мере оснащено инженерными средствами. 5.5. Линия связи для оперативной передачи информации в единый центр оперативного реагирования с вышеперечисленных инженерных систем. 6. Отсутствует система технологического видеонаблюдения.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Средний одноставочный тариф ООО "ЕвразЭнергоТранс", Кемеровская область-Кузбасс | 4.41% |  | Исходя из увеличения размера НВВ
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1- 2026 г. |  |  |  |  | 1 квартал 2026 г. | 4 квартал 2026 г.
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ПС 110/6кВ "ОП-5" | 2х25МВА | 20 | 46.171 |  | 46.171
Всего - полная оценка стоимости проекта

## Table 5
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48