## Аглофабрика
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Аглофабрика
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 16 | 0.017 | 0.099 | 35 |  | 1С |  | 0.083 |  | 10.2 |  | 91 | 3.9646 |  | 3.3149 |  | 0.76716 | 47 | 2.0868 |  | 2.144 |  | 0.69749 | 56 | 1.7093 |  | 1.9105 |  | 0.66679 | 45 | 1.7995 |  | 2.1164 |  | 0.64775
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.083 |  | 10.2 |  | 457 | 3.9395 |  | 3.0574 |  | 0.79 | 259 | 2.0672 |  | 1.9924 |  | 0.72 | 221 | 1.6904 |  | 1.7732 |  | 0.69 | 236 | 1.7802 |  | 1.9724 |  | 0.67
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
№2 | 16 | 0.022 | 0.099 | 35 |  | 2С |  | 0.106 |  | 10.2 |  | 120 | 6.8066 |  | 4.124 |  | 0.85527 | 37 | 1.3124 |  | 1.8926 |  | 0.56984 | 43 | 2.0709 |  | 1.7844 |  | 0.75757 | 42 | 1.531 |  | 2.1477 |  | 0.58047
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.106 |  | 10.2 |  | 704 | 6.7602 |  | 3.6487 |  | 0.88 | 197 | 1.2884 |  | 1.7632 |  | 0.59 | 233 | 2.0461 |  | 1.6415 |  | 0.78 | 223 | 1.5064 |  | 2.0085 |  | 0.6
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 211 | 10.7712 |  | 7.4389 |  |  | 84 | 3.3992 |  | 4.0366 |  |  | 99 | 3.7803 |  | 3.6949 |  |  | 87 | 3.3304 |  | 4.2641
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1161 | 10.6997 |  | 6.7062 |  |  | 456 | 3.3556 |  | 3.7556 |  |  | 454 | 3.7365 |  | 3.4147 |  |  | 459 | 3.2865 |  | 3.9809
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0080626 |  | + j |  | 0.15853 |  | 0.0026725 |  | + j |  | 0.052549 |  | 0.0019458 |  | + j |  | 0.03826 |  | 0.0022888 |  | + j |  | 0.045004
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.024435 |  | + j |  | 0.37621 |  | 0.0019746 |  | + j |  | 0.030401 |  | 0.0028492 |  | + j |  | 0.043867 |  | 0.0026099 |  | + j |  | 0.040183
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.9646 |  | + j |  | 3.3149 |  | 2.0868 |  | + j |  | 2.144 |  | 1.7093 |  | + j |  | 1.9105 |  | 1.7995 |  | + j |  | 2.1164
[8 empty] | №2 |  |  |  | 6.8066 |  | + j |  | 4.124 |  | 1.3124 |  | + j |  | 1.8926 |  | 2.0709 |  | + j |  | 1.7844 |  | 1.531 |  | + j |  | 2.1477
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 10.7712 |  | + j |  | 7.4389 |  | 3.3992 |  | + j |  | 4.0366 |  | 3.7803 |  | + j |  | 3.6949 |  | 3.3304 |  | + j |  | 4.2641
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 38
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 39
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 91 | -3.9646 |  |  | -3.3149 |  | 47 | -2.0868 |  |  | -2.144 |  | 56 | -1.7093 |  |  | -1.9105 |  | 45 | -1.7995 |  |  | -2.1164
Лебяжка 1 (яч.7а) | [11 empty] | 91 | 4.474 |  |  | 3.7408 |  | 47 | 2.1009 |  |  | 2.1584 |  | 56 | 2.393 |  |  | 2.6746 |  | 45 | 1.9185 |  |  | 2.2565
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.50936 |  |  | 0.42589 |  |  | 0.014041 |  |  | 0.014425 |  |  | 0.68365 |  |  | 0.7641 |  |  | 0.11906 |  |  | 0.14003
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 120 | -6.8066 |  |  | -4.124 |  | 37 | -1.3124 |  |  | -1.8926 |  | 43 | -2.0709 |  |  | -1.7844 |  | 42 | -1.531 |  |  | -2.1477
Лебяжка 2 (яч.15а) | [11 empty] | 120 | 6.755 |  |  | 4.0927 |  | 37 | 1.3877 |  |  | 2.0012 |  | 43 | 2.1441 |  |  | 1.8474 |  | 42 | 1.6468 |  |  | 2.3102
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.051555 |  |  | -0.031236 |  |  | 0.075313 |  |  | 0.10861 |  |  | 0.073115 |  |  | 0.062999 |  |  | 0.11587 |  |  | 0.16254
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0.4578 |  |  | 0.39466 |  |  | 0.089353 |  |  | 0.12303 |  |  | 0.75677 |  |  | 0.8271 |  |  | 0.23492 |  |  | 0.30256
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 457 | 3.9395 |  |  | 3.0574 |  | 259 | 2.0672 |  |  | 1.9924 |  | 221 | 1.6904 |  |  | 1.7732 |  | 236 | 1.7802 |  |  | 1.9724
ТП-8А (яч.3) | [11 empty] | 40 | -0.34482 |  |  | -0.26761 |  | 30 | -0.23944 |  |  | -0.23078 |  | 34 | -0.26006 |  |  | -0.2728 |  | 35 | -0.26401 |  |  | -0.29252
ПС-6А ф.1 (яч.5) | [11 empty] | 300 | -2.5861 |  |  | -2.0071 |  | 5 | -0.039906 |  |  | -0.038464 |  | 5 | -0.038244 |  |  | -0.040118 |  | 50 | -0.37715 |  |  | -0.41789
ПС-16 ф.1 (яч.1) | [11 empty] | 5 | -0.043102 |  |  | -0.033451 |  | 5 | -0.039906 |  |  | -0.038464 |  | 5 | -0.038244 |  |  | -0.040118 |  | 5 | -0.037715 |  |  | -0.041789
Оборудованный резерв (яч.9) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС ЦРММ (яч.11) | [11 empty] | 25 | -0.21551 |  |  | -0.16725 |  | 25 | -0.19953 |  |  | -0.19232 |  | 25 | -0.19122 |  |  | -0.20059 |  | 25 | -0.18858 |  |  | -0.20894
Насос-2 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-3 ф.1 (яч.17) | [11 empty] | 5 | -0.043102 |  |  | -0.033451 |  | 5 | -0.039906 |  |  | -0.038464 |  | 5 | -0.038244 |  |  | -0.040118 |  | 5 | -0.037715 |  |  | -0.041789
ПС Известковая ф.1 (яч.21) | [11 empty] | 50 | -0.43102 |  |  | -0.33451 |  | 100 | -0.79813 |  |  | -0.76928 |  | 60 | -0.45892 |  |  | -0.48141 |  | 60 | -0.45258 |  |  | -0.50146
ПС-1 ф.1 (яч.23) | [11 empty] | 50 | -0.43102 |  |  | -0.33451 |  | 80 | -0.6385 |  |  | -0.61542 |  | 50 | -0.38244 |  |  | -0.40118 |  | 80 | -0.60345 |  |  | -0.66862
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.15517 |  |  | -0.12042 |  |  | 0.071832 |  |  | 0.069235 |  |  | 0.283 |  |  | 0.29687 |  |  | -0.18103 |  |  | -0.20059
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 704 | 6.7602 |  |  | 3.6487 |  | 197 | 1.2884 |  |  | 1.7632 |  | 233 | 2.0461 |  |  | 1.6415 |  | 223 | 1.5064 |  |  | 2.0085
Насос-3 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП Промко (яч.8) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | -0.032701 |  |  | -0.044751 |  | 5 | -0.043907 |  |  | -0.035226 |  | 5 | -0.033775 |  |  | -0.045033
ПС-6А ф.2 (яч.6) | [11 empty] | 340 | -3.2648 |  |  | -1.7622 |  | 50 | -0.32701 |  |  | -0.44751 |  | 100 | -0.87815 |  |  | -0.70452 |  | 50 | -0.33775 |  |  | -0.45033
Оборудованный резерв (яч.4) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-3 ф.2 (яч.12) | [11 empty] | 5 | -0.048012 |  |  | -0.025914 |  | 5 | -0.032701 |  |  | -0.044751 |  | 5 | -0.043907 |  |  | -0.035226 |  | 5 | -0.033775 |  |  | -0.045033
Насос-1 (яч.22) | [11 empty] | 25 | -0.24006 |  |  | -0.12957 |  | 25 | -0.16351 |  |  | -0.22375 |  | 25 | -0.21954 |  |  | -0.17613 |  | 25 | -0.16887 |  |  | -0.22517
ПС Известковая ф.2 (яч.16) | [11 empty] | 10 | -0.096025 |  |  | -0.051829 |  | 5 | -0.032701 |  |  | -0.044751 |  | 5 | -0.043907 |  |  | -0.035226 |  | 10 | -0.06755 |  |  | -0.090067
ПС-16 ф.2 (яч.2) | [11 empty] | 40 | -0.3841 |  |  | -0.20732 |  | 50 | -0.32701 |  |  | -0.44751 |  | 50 | -0.43907 |  |  | -0.35226 |  | 50 | -0.33775 |  |  | -0.45033
ПС-1 ф.2 (яч.18) | [11 empty] | 260 | -2.4966 |  |  | -1.3475 |  | 5 | -0.032701 |  |  | -0.044751 |  | 5 | -0.043907 |  |  | -0.035226 |  | 5 | -0.033775 |  |  | -0.045033
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.23046 |  |  | 0.12439 |  |  | 0.34009 |  |  | 0.46541 |  |  | 0.3337 |  |  | 0.26772 |  |  | 0.49311 |  |  | 0.65749
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.075292 |  |  | 0.0039659 |  |  | 0.41192 |  |  | 0.53464 |  |  | 0.6167 |  |  | 0.56459 |  |  | 0.31208 |  |  | 0.4569
Замер провёл: | [11 empty] | Смирнова О.А.

## Воздушная
Контрольные замеры по ПС 110/10 кВ Воздушная
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [6 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 80 | 0.055 | 0.24 | 110 |  | <нет> |  | 0.172 |  | 0.024 |  |  | 21.1 |  | 3.4 |  | 0.98726 |  | 21 |  | 2.3 |  | 0.99406 |  |  | 21.9 |  | 3.5 |  | 0.98747 |  | 23.5 |  | 3.7 |  | 0.98783
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 949.7982 | 17.6 |  | 0.3 |  | 0.99985 | 899.7613 | 16.5 |  | 0.8 |  | 0.99883 |  | 953.1881 | 17.5 |  | 0.1 |  | 0.99998 | 942.2791 | 17.3 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | 10 |  | 3С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 255.8883 | 4.3 |  | 2 |  | 0.90672 | 263.2509 | 4.4 |  | 2 |  | 0.91037 |  | 268.2189 | 4.5 |  | 2 |  | 0.91381 | 288.2638 | 4.9 |  | 2 |  | 0.92585
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 80 | 0.055 | 0.24 | 110 |  | <нет> |  | 0.172 |  | 0.024 |  |  | 20.8 |  | 2.8 |  | 0.99106 |  | 20.4 |  | 3 |  | 0.98936 |  |  | 21.2 |  | 3 |  | 0.99014 |  | 21.5 |  | 2.8 |  | 0.99163
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 922.6813 | 17.1 |  | 0 |  | 1 | 909.7458 | 16.7 |  | 0.3 |  | 0.99984 |  | 996.8801 | 18.3 |  | 0.3 |  | 0.99987 | 958.6812 | 17.6 |  | 0.2 |  | 0.99994
|  |  |  | 10 |  | 4С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 212.5697 | 3.6 |  | 1.6 |  | 0.91381 | 219.5635 | 3.7 |  | 1.6 |  | 0.91786 |  | 224.5732 | 3.8 |  | 1.6 |  | 0.92164 | 224.5732 | 3.8 |  | 1.6 |  | 0.92164
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 41.9 |  | 6.2 |  |  | 0 | 41.4 |  | 5.3 |  |  |  | 0 | 43.1 |  | 6.5 |  |  | 0 | 45 |  | 6.5
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 2340.9375 | 42.6 |  | 3.9 |  |  | 2292.3215 | 41.3 |  | 4.7 |  |  |  | 2442.8603 | 44.1 |  | 4 |  |  | 2413.7973 | 43.6 |  | 3.8
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.013032 |  | + j |  | 0.0014547 |  | 0.01195 |  | + j |  | 0.001334 |  |  | 0.013126 |  | + j |  | 0.0014652 |  | 0.013353 |  | + j |  | 0.0014905
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.011584 |  | + j |  | 0.0012932 |  | 0.011281 |  | + j |  | 0.0012593 |  |  | 0.013223 |  | + j |  | 0.0014761 |  | 0.012395 |  | + j |  | 0.0013836
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 21.968 |  | + j |  | 2.5415 |  | 20.967 |  | + j |  | 3.0413 |  |  | 22.0681 |  | + j |  | 2.3415 |  | 22.2684 |  | + j |  | 2.2415
[8 empty] | №2 |  |  |  | 20.7666 |  | + j |  | 1.8413 |  | 20.4663 |  | + j |  | 2.1413 |  |  | 22.1682 |  | + j |  | 2.1415 |  | 21.4674 |  | + j |  | 2.0414
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 42.7346 |  | + j |  | 4.3827 |  | 41.4332 |  | + j |  | 5.1826 |  |  | 44.2363 |  | + j |  | 4.4829 |  | 43.7357 |  | + j |  | 4.2829
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 949.7982 | 17.6 |  |  | 0.3 |  | 899.7613 | 16.5 |  |  | 0.8 |  |  | 953.1881 | 17.5 |  |  | 0.1 |  | 942.2791 | 17.3 |  |  | 0
ГТК-1 (яч.8) |  |  |  | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  |  |  | 901.7686 | -16.71 |  |  | -0.28483 |  | 962.3629 | -17.648 |  |  | -0.85566 |  |  | 925.3006 | -16.988 |  |  | -0.097074 |  | 932.8019 | -17.126 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.89 |  |  | 0.01517 |  |  | -1.148 |  |  | -0.055661 |  |  |  | 0.512 |  |  | 0.0029257 |  |  | 0.174 |  |  | 0
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 922.6813 | 17.1 |  |  | 0 |  | 909.7458 | 16.7 |  |  | 0.3 |  |  | 996.8801 | 18.3 |  |  | 0.3 |  | 958.6812 | 17.6 |  |  | 0.2
ГТК-2 (яч.14) |  |  |  | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 |  |  |  |  | 878.9754 | -16.29 |  |  | 0 |  | 898.6327 | -16.496 |  |  | -0.29634 |  |  | 945.4564 | -17.356 |  |  | -0.28452 |  | 957.1015 | -17.571 |  |  | -0.19967
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.81 |  |  | 0 |  |  | 0.204 |  |  | 0.0036647 |  |  |  | 0.944 |  |  | 0.015475 |  |  | 0.029001 |  |  | 0.00032956
3С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 255.8883 | 4.3 |  |  | 2 |  | 263.2509 | 4.4 |  |  | 2 |  |  | 268.2189 | 4.5 |  |  | 2 |  | 288.2638 | 4.9 |  |  | 2
ТП1 Т1 (яч.18) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП2 Т1 (яч.19) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ДТК-1 (яч.17) |  |  |  | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  |  |  | 181.2641 | -3.046 |  |  | -1.4167 |  | 186.3099 | -3.114 |  |  | -1.4155 |  |  | 190.197 | -3.191 |  |  | -1.4182 |  | 189.0775 | -3.214 |  |  | -1.3118
АТК (яч.16) | [11 empty] | 51.8918 | -0.872 |  |  | -0.40558 |  | 51.5134 | -0.861 |  |  | -0.39136 |  |  | 51.498 | -0.864 |  |  | -0.384 |  | 50.8874 | -0.865 |  |  | -0.35306
ТСН-1 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 10 кВ | [12 empty] | 0.382 |  |  | 0.17767 |  |  | 0.425 |  |  | 0.19318 |  |  |  | 0.445 |  |  | 0.19778 |  |  | 0.821 |  |  | 0.3351
4С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 212.5697 | 3.6 |  |  | 1.6 |  | 219.5635 | 3.7 |  |  | 1.6 |  |  | 224.5732 | 3.8 |  |  | 1.6 |  | 224.5732 | 3.8 |  |  | 1.6
ТСН-2 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП1 Т2 (яч.27) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 1.0628 | -0.018 |  |  | -0.008 |  | 1.0681 | -0.018 |  |  | -0.0077838 |  |  | 1.0638 | -0.018 |  |  | -0.0075789 |  | 1.0638 | -0.018 |  |  | -0.0075789
ТП2 Т2 (яч.28) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 2.2438 | -0.038 |  |  | -0.016889 |  | 2.255 | -0.038 |  |  | -0.016432 |  |  | 2.2457 | -0.038 |  |  | -0.016 |  | 2.2457 | -0.038 |  |  | -0.016
ДТК-2 (яч.29) |  |  |  | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 |  |  |  |  | 185.6443 | -3.144 |  |  | -1.3973 |  | 186.807 | -3.148 |  |  | -1.3613 |  |  | 188.5824 | -3.191 |  |  | -1.3436 |  | 188.1096 | -3.183 |  |  | -1.3402
Небаланс по шине 4С 10 кВ | [12 empty] | 0.4 |  |  | 0.17778 |  |  | 0.496 |  |  | 0.21449 |  |  |  | 0.553 |  |  | 0.23284 |  |  | 0.561 |  |  | 0.23621
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 2.482 |  |  | 0.37062 |  |  | -0.023 |  |  | 0.35567 |  |  |  | 2.454 |  |  | 0.44902 |  |  | 1.585 |  |  | 0.57164
Замер провёл: | [11 empty] | Степченков | [5 empty] | Царегородцев | [6 empty] | Царегородцев | [5 empty] | Панюков
Технический директор
[5 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [18 empty] | К.С. Матяш
[5 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [18 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Горная
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Горная
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 3.2 | 0.012 | 0.144 | 35 |  | 1С |  | 0.038 |  | 6.75 |  | 13 | 0.22524 |  | 0.40186 |  | 0.48894 | 13 | 0.30078 |  | 0.47593 |  | 0.53424 | 9 | 0.22506 |  | 0.41556 |  | 0.47623 | 10 | 0.31214 |  | 0.47995 |  | 0.5452
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.038 |  | 6.75 |  | 32 | 0.21283 |  | 0.25553 |  | 0.64 | 42 | 0.28807 |  | 0.32791 |  | 0.66 | 33 | 0.21263 |  | 0.26908 |  | 0.62 | 43 | 0.2994 |  | 0.33174 |  | 0.67
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 3.2 | 0.012 | 0.144 | 35 |  | 2С |  | 0.038 |  | 6.8 |  |  | 0.45336 |  | 0.56367 |  | 0.62673 |  | 0.40758 |  | 0.51954 |  | 0.61723 |  | 0.51611 |  | 0.55603 |  | 0.68031 |  | 0.4635 |  | 0.53645 |  | 0.65378
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.038 |  | 6.8 |  | 58 | 0.44001 |  | 0.41195 |  | 0.73 | 52 | 0.39449 |  | 0.36933 |  | 0.73 | 62 | 0.50257 |  | 0.4032 |  | 0.78 | 57 | 0.45019 |  | 0.38499 |  | 0.76
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 13 | 0.6786 |  | 0.96553 |  |  | 13 | 0.70836 |  | 0.99547 |  |  | 9 | 0.74118 |  | 0.97158 |  |  | 10 | 0.77564 |  | 1.0164
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 90 | 0.65284 |  | 0.66748 |  |  | 94 | 0.68257 |  | 0.69724 |  |  | 95 | 0.7152 |  | 0.67228 |  |  | 100 | 0.7496 |  | 0.71673
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0004104 |  | + j |  | 0.0023328 |  | 0.00070698 |  | + j |  | 0.0040186 |  | 0.00043645 |  | + j |  | 0.0024809 |  | 0.00074104 |  | + j |  | 0.0042123
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0013482 |  | + j |  | 0.0077204 |  | 0.0010837 |  | + j |  | 0.0062057 |  | 0.0015406 |  | + j |  | 0.008822 |  | 0.0013021 |  | + j |  | 0.0074565
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.22524 |  | + j |  | 0.40186 |  | 0.30078 |  | + j |  | 0.47593 |  | 0.22506 |  | + j |  | 0.41556 |  | 0.31214 |  | + j |  | 0.47995
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.45336 |  | + j |  | 0.56367 |  | 0.40758 |  | + j |  | 0.51954 |  | 0.51611 |  | + j |  | 0.55603 |  | 0.4635 |  | + j |  | 0.53645
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.6786 |  | + j |  | 0.96553 |  | 0.70836 |  | + j |  | 0.99547 |  | 0.74118 |  | + j |  | 0.97158 |  | 0.77564 |  | + j |  | 1.0164
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 13 | -0.22524 |  |  | -0.40186 |  | 13 | -0.30078 |  |  | -0.47593 |  | 9 | -0.22506 |  |  | -0.41556 |  | 10 | -0.31214 |  |  | -0.47995
Горбуново (яч.1) | [11 empty] | 13 | 0.38533 |  |  | 0.68746 |  | 13 | 0.42103 |  |  | 0.66619 |  | 9 | 0.25983 |  |  | 0.47975 |  | 10 | 0.33051 |  |  | 0.50819
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.16008 |  |  | 0.2856 |  |  | 0.12024 |  |  | 0.19026 |  |  | 0.034768 |  |  | 0.064196 |  |  | 0.018369 |  |  | 0.028244
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -0.40758 |  |  | -0.51954 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.40758 |  |  | -0.51954 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0.16008 |  |  | 0.2856 |  |  | -0.28733 |  |  | -0.32928 |  |  | 0.034768 |  |  | 0.064196 |  |  | 0.018369 |  |  | 0.028244
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 32 | 0.21283 |  |  | 0.25553 |  | 42 | 0.28807 |  |  | 0.32791 |  | 33 | 0.21263 |  |  | 0.26908 |  | 43 | 0.2994 |  |  | 0.33174
Леба (яч.26) | [11 empty] | 24 | -0.15963 |  |  | -0.19164 |  | 23 | -0.15776 |  |  | -0.17957 |  | 21 | -0.13531 |  |  | -0.17123 |  | 22 | -0.15318 |  |  | -0.16973
Штурмовой (яч.13) | [11 empty] | 3 | -0.019953 |  |  | -0.023956 |  | 5 | -0.034295 |  |  | -0.039037 |  | 7 | -0.045103 |  |  | -0.057077 |  | 6 | -0.041777 |  |  | -0.046289
ТСН-1 (яч.22) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.033255 |  |  | 0.039926 |  |  | 0.096025 |  |  | 0.1093 |  |  | 0.032216 |  |  | 0.040769 |  |  | 0.10444 |  |  | 0.11572
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 58 | 0.44001 |  |  | 0.41195 |  | 52 | 0.39449 |  |  | 0.36933 |  | 62 | 0.50257 |  |  | 0.4032 |  | 57 | 0.45019 |  |  | 0.38499
Голый камень (яч.16) | [11 empty] | 44 | -0.3338 |  |  | -0.31251 |  | 44 | -0.3338 |  |  | -0.31251 |  | 42 | -0.34045 |  |  | -0.27314 |  | 42 | -0.33172 |  |  | -0.28368
Экскаваторы РОР (яч.15) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Таркус-1 (яч.3) | [11 empty] | 3 | -0.022759 |  |  | -0.021308 |  | 4 | -0.030346 |  |  | -0.02841 |  | 4 | -0.032424 |  |  | -0.026013 |  | 4 | -0.031593 |  |  | -0.027017
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.08345 |  |  | 0.078128 |  |  | 0.030346 |  |  | 0.02841 |  |  | 0.1297 |  |  | 0.10405 |  |  | 0.08688 |  |  | 0.074296
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.11671 |  |  | 0.11805 |  |  | 0.12637 |  |  | 0.13771 |  |  | 0.16191 |  |  | 0.14482 |  |  | 0.19132 |  |  | 0.19002
Замер провёл: | [11 empty] | Смирнова О.А.

## Доменная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Доменная
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 80 | 0.057 | 0.216 | 110 |  | 1С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 104.2298 | 19.0779 |  | 8.1887 |  | 0.91893 | 108.8405 | 19.0797 |  | 10.2939 |  | 0.88008 | 108.8405 | 19.0797 |  | 10.2939 |  | 0.88008 | 110.7871 | 19.0805 |  | 11.0859 |  | 0.86465
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 900 | 9 |  | 3.5227 |  | 0.931 | 850 | 8 |  | 4.6934 |  | 0.863 | 850 | 8 |  | 4.6934 |  | 0.863 | 800 | 8 |  | 3.8266 |  | 0.902
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 1000 | 10 |  | 3.9141 |  | 0.931 | 1100 | 11 |  | 4.8036 |  | 0.916 | 1100 | 11 |  | 4.8036 |  | 0.916 | 1150 | 11 |  | 6.4427 |  | 0.863
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 80 | 0.055 | 0.224 | 110 |  | 2С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 53.7938 | 9.5608 |  | 4.8376 |  | 0.89228 | 49.2817 | 8.5598 |  | 4.805 |  | 0.87201 | 60.0836 | 8.562 |  | 8.2122 |  | 0.72169 | 60.527 | 8.5622 |  | 8.4876 |  | 0.71019
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 900 | 9 |  | 3.5227 |  | 0.931 | 800 | 8 |  | 3.4935 |  | 0.916 | 950 | 8 |  | 6.8483 |  | 0.76 | 950 | 8 |  | 7.0987 |  | 0.748
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 100 | 0.5 |  | 0.95037 |  | 0.466 | 100 | 0.5 |  | 0.9699 |  | 0.458 | 100 | 0.5 |  | 0.9699 |  | 0.458 | 100 | 0.5 |  | 0.98934 |  | 0.451
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 158.0236 | 28.6387 |  | 13.0264 |  |  | 158.1221 | 27.6395 |  | 15.0989 |  |  | 168.9241 | 27.6417 |  | 18.5062 |  |  | 171.3141 | 27.6427 |  | 19.5735
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2900 | 28.5 |  | 11.9098 |  |  | 2850 | 27.5 |  | 13.9605 |  |  | 3000 | 27.5 |  | 17.3152 |  |  | 3000 | 27.5 |  | 18.3574
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.020945 |  | + j |  | 0.53599 |  | 0.022701 |  | + j |  | 0.58091 |  | 0.022701 |  | + j |  | 0.58091 |  | 0.023469 |  | + j |  | 0.60057
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0057541 |  | + j |  | 0.14058 |  | 0.0048102 |  | + j |  | 0.11752 |  | 0.0069605 |  | + j |  | 0.17005 |  | 0.0071845 |  | + j |  | 0.17553
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 19.0779 |  | + j |  | 8.1887 |  | 19.0797 |  | + j |  | 10.2939 |  | 19.0797 |  | + j |  | 10.2939 |  | 19.0805 |  | + j |  | 11.0859
[8 empty] | №2 |  |  |  | 9.5608 |  | + j |  | 4.8376 |  | 8.5598 |  | + j |  | 4.805 |  | 8.562 |  | + j |  | 8.2122 |  | 8.5622 |  | + j |  | 8.4876
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 28.6387 |  | + j |  | 13.0264 |  | 27.6395 |  | + j |  | 15.0989 |  | 27.6417 |  | + j |  | 18.5062 |  | 27.6427 |  | + j |  | 19.5735
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 115
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 104.2298 | -19.0779 |  |  | -8.1887 |  | 108.8405 | -19.0797 |  |  | -10.2939 |  | 108.8405 | -19.0797 |  |  | -10.2939 |  | 110.7871 | -19.0805 |  |  | -11.0859
Тагил | [11 empty] | 10 | 1.8304 |  |  | 0.78564 |  | 10 | 1.753 |  |  | 0.94578 |  | 10 | 1.753 |  |  | 0.94578 |  | 10 | 1.7223 |  |  | 1.0007
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | -17.2476 |  |  | -7.4031 |  |  | -17.3267 |  |  | -9.3482 |  |  | -17.3267 |  |  | -9.3482 |  |  | -17.3582 |  |  | -10.0853
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 53.7938 | -9.5608 |  |  | -4.8376 |  | 49.2817 | -8.5598 |  |  | -4.805 |  | 60.0836 | -8.562 |  |  | -8.2122 |  | 60.527 | -8.5622 |  |  | -8.4876
Вязовская | [11 empty] | 140 | 24.8821 |  |  | 12.59 |  | 130 | 22.5799 |  |  | 12.675 |  | 140 | 19.9501 |  |  | 19.1353 |  | 140 | 19.8045 |  |  | 19.6319
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | 15.3214 |  |  | 7.7524 |  |  | 14.0201 |  |  | 7.87 |  |  | 11.3882 |  |  | 10.923 |  |  | 11.2423 |  |  | 11.1443
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | -1.9262 |  |  | 0.34933 |  |  | -3.3066 |  |  | -1.4781 |  |  | -5.9386 |  |  | 1.5749 |  |  | -6.1159 |  |  | 1.0591
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 900 | 9 |  |  | 3.5227 |  | 850 | 8 |  |  | 4.6934 |  | 850 | 8 |  |  | 4.6934 |  | 800 | 8 |  |  | 3.8266
1-К 1500 (яч.38) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-450 (яч.37) | [11 empty] | 5.4012 | -0.054 |  |  | -0.021172 |  | 5.7343 | -0.054 |  |  | -0.031612 |  | 3.8229 | -0.036 |  |  | -0.021075 |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231
1-ТД1 (яч.37) | [11 empty] | 28.8065 | -0.288 |  |  | -0.11292 |  | 32.4945 | -0.306 |  |  | -0.17913 |  | 32.4945 | -0.306 |  |  | -0.17913 |  | 30.6037 | -0.306 |  |  | -0.14646
Резрвный вв. на ПС 25 (яч.37) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.37) | [11 empty] | 3.6008 | -0.036 |  |  | -0.014115 |  | 1.9114 | -0.018 |  |  | -0.010537 |  | 3.8229 | -0.036 |  |  | -0.021075 |  | 3.6004 | -0.036 |  |  | -0.017231
10-К 1500 (яч.36) | [11 empty] | 846.191 | -8.46 |  |  | -3.3169 |  | 821.9189 | -7.74 |  |  | -4.531 |  | 841.0333 | -7.92 |  |  | -4.6364 |  | 792.0964 | -7.92 |  |  | -3.7909
1-55 (яч.4) | [11 empty] | 86.4195 | -0.864 |  |  | -0.33875 |  | 112.1378 | -1.056 |  |  | -0.61819 |  | 112.1378 | -1.056 |  |  | -0.61819 |  | 105.6129 | -1.056 |  |  | -0.50545
4-ТД1 (яч.4) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.702 |  |  | -0.28122 |  |  | -1.174 |  |  | -0.67709 |  |  | -1.354 |  |  | -0.78246 |  |  | -1.354 |  |  | -0.65058
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 900 | 9 |  |  | 3.5227 |  | 800 | 8 |  |  | 3.4935 |  | 950 | 8 |  |  | 6.8483 |  | 950 | 8 |  |  | 7.0987
Резервный ввод 2 ПС 24(яч.31) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-55 (яч.9) | [11 empty] | 38.4087 | -0.384 |  |  | -0.15056 |  | 96.045 | -0.96 |  |  | -0.42045 |  | 113.9507 | -0.96 |  |  | -0.82096 |  | 102.5978 | -0.864 |  |  | -0.76663
2-К 1500 (яч.8) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 760.1715 | -7.6 |  |  | -2.9797 |  | 742.3475 | -7.42 |  |  | -3.2497 |  | 912.7927 | -7.69 |  |  | -6.5762 |  | 860.9193 | -7.25 |  |  | -6.4329
8-К 1500 (яч.33) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-450 (яч.6) | [11 empty] | 5.4012 | -0.054 |  |  | -0.021172 |  | 5.4025 | -0.054 |  |  | -0.02365 |  | 6.4097 | -0.054 |  |  | -0.046179 |  | 4.2749 | -0.036 |  |  | -0.031943
ТСН-2 (яч.6) | [11 empty] | 12.6028 | -0.126 |  |  | -0.049401 |  | 9.0042 | -0.09 |  |  | -0.039417 |  | 10.6829 | -0.09 |  |  | -0.076965 |  | 10.6873 | -0.09 |  |  | -0.079857
ПС 300 (яч.6) | [11 empty] | 7.2016 | -0.072 |  |  | -0.028229 |  | 5.4025 | -0.054 |  |  | -0.02365 |  | 8.5463 | -0.072 |  |  | -0.061572 |  | 8.5498 | -0.072 |  |  | -0.063885
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.764 |  |  | 0.29356 |  |  | -0.578 |  |  | -0.26335 |  |  | -0.866 |  |  | -0.73357 |  |  | -0.312 |  |  | -0.2765
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 1000 | 10 |  |  | 3.9141 |  | 1100 | 11 |  |  | 4.8036 |  | 1100 | 11 |  |  | 4.8036 |  | 1150 | 11 |  |  | 6.4427
1-452 (яч.11) | [11 empty] | 5.4012 | -0.054 |  |  | -0.021172 |  | 3.6017 | -0.036 |  |  | -0.015767 |  | 3.6017 | -0.036 |  |  | -0.015767 |  | 3.7631 | -0.036 |  |  | -0.021075
1-ТД2 (яч.11) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-2 (яч.11) | [11 empty] | 180.0406 | -1.8 |  |  | -0.70573 |  | 151.2708 | -1.512 |  |  | -0.66221 |  | 151.2708 | -1.512 |  |  | -0.66221 |  | 158.0521 | -1.512 |  |  | -0.88513
ДАК-1 (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7-К 1500 (яч.13) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-КТК 12,5 (яч.29) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4-К 1500 (яч.14) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-451 (яч.28) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 7.0016 | -0.07 |  |  | -0.027445 |  | 8.0037 | -0.08 |  |  | -0.035037 |  | 15.007 | -0.15 |  |  | -0.065695 |  | 14.6345 | -0.14 |  |  | -0.081957
Фидер связи с ПС 45 (яч.28) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
12-К 1500 (яч.27) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 882.199 | -8.82 |  |  | -3.4581 |  | 882.413 | -8.82 |  |  | -3.8629 |  | 875.4098 | -8.75 |  |  | -3.8322 |  | 912.5629 | -8.73 |  |  | -5.1106
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.744 |  |  | -0.29835 |  |  | 0.552 |  |  | 0.22773 |  |  | 0.552 |  |  | 0.22773 |  |  | 0.582 |  |  | 0.34399
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 100 | 0.5 |  |  | 0.95037 |  | 100 | 0.5 |  |  | 0.9699 |  | 100 | 0.5 |  |  | 0.9699 |  | 100 | 0.5 |  |  | 0.98934
9-К 1500 (яч.23) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ДАК-3 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-КТК 7 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4-ТД2 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-452 (яч.26) | [11 empty] | 7.1939 | -0.036 |  |  | -0.068352 |  | 10.8051 | -0.054 |  |  | -0.10481 |  | 10.8051 | -0.054 |  |  | -0.10481 |  | 10.8013 | -0.054 |  |  | -0.10687
Т7 ТЭЦ (яч.26) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.0009 | -0.01 |  |  | -0.019409 |  | 2.0002 | -0.01 |  |  | -0.01979
2-451 (яч.26) | [11 empty] | 10.7908 | -0.054 |  |  | -0.10253 |  | 10.8051 | -0.054 |  |  | -0.10481 |  | 18.0084 | -0.09 |  |  | -0.17468 |  | 21.6026 | -0.108 |  |  | -0.21373
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.41 |  |  | 0.77949 |  |  | 0.392 |  |  | 0.76028 |  |  | 0.346 |  |  | 0.67099 |  |  | 0.328 |  |  | 0.64896
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.272 |  |  | 0.49349 |  |  | -0.808 |  |  | 0.047566 |  |  | -1.322 |  |  | -0.61731 |  |  | -0.756 |  |  | 0.065869
Замер провёл: | [11 empty] | Симушкин | [5 empty] | Соколова | [5 empty] | Соколова | [5 empty] | Шихалеева
Технический директор
[6 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [17 empty] | К.С. Матяш
[6 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [17 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Евстюниха
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Евстюниха
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.015 | 0.05 | 110 |  | <нет> |  | 0.063 |  | 11.1 |  | 7.5 | 3.37 |  | 2.0164 |  | 0.85812 | 5.6 | 2.8366 |  | 1.3535 |  | 0.90253 | 5.8 | 3.4254 |  | 2.1469 |  | 0.84733 | 6.1 | 3.3269 |  | 2.5346 |  | 0.79546
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.063 |  | 11.1 |  | 343 | 3.3459 |  | 1.8059 |  | 0.88 | 285 | 2.8157 |  | 1.1995 |  | 0.92 | 364 | 3.4007 |  | 1.9273 |  | 0.87 | 369 | 3.3017 |  | 2.3046 |  | 0.82
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
№2 | 10 | 0.015 | 0.05 | 110 |  | <нет> |  | 0.065 |  | 11.3 |  | 19.3 | 1.9594 |  | 0.48867 |  | 0.97028 | 16.2 | 1.3393 |  | 0.40262 |  | 0.95766 | 20.5 | 1.3851 |  | 0.34999 |  | 0.96953 | 20.5 | 1.5157 |  | 0.38086 |  | 0.96985
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.065 |  | 11.3 |  | 176 | 1.9418 |  | 0.39431 |  | 0.98 | 125 | 1.3231 |  | 0.33159 |  | 0.97 | 128 | 1.3688 |  | 0.27794 |  | 0.98 | 138 | 1.4992 |  | 0.30442 |  | 0.98
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 26.8 | 5.3294 |  | 2.5051 |  |  | 21.8 | 4.1759 |  | 1.7561 |  |  | 26.3 | 4.8104 |  | 2.4969 |  |  | 26.6 | 4.8426 |  | 2.9154
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 519 | 5.2878 |  | 2.2003 |  |  | 410 | 4.1388 |  | 1.5311 |  |  | 492 | 4.7695 |  | 2.2052 |  |  | 507 | 4.8009 |  | 2.609
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0091077 |  | + j |  | 0.16047 |  | 0.0059011 |  | + j |  | 0.10397 |  | 0.009626 |  | + j |  | 0.1696 |  | 0.010214 |  | + j |  | 0.17996
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.002552 |  | + j |  | 0.044366 |  | 0.0012093 |  | + j |  | 0.021023 |  | 0.001268 |  | + j |  | 0.022045 |  | 0.0015211 |  | + j |  | 0.026443
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.37 |  | + j |  | 2.0164 |  | 2.8366 |  | + j |  | 1.3535 |  | 3.4254 |  | + j |  | 2.1469 |  | 3.3269 |  | + j |  | 2.5346
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.9594 |  | + j |  | 0.48867 |  | 1.3393 |  | + j |  | 0.40262 |  | 1.3851 |  | + j |  | 0.34999 |  | 1.5157 |  | + j |  | 0.38086
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 5.3294 |  | + j |  | 2.5051 |  | 4.1759 |  | + j |  | 1.7561 |  | 4.8104 |  | + j |  | 2.4969 |  | 4.8426 |  | + j |  | 2.9154
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 343 | 3.3459 |  |  | 1.8059 |  | 285 | 2.8157 |  |  | 1.1995 |  | 364 | 3.4007 |  |  | 1.9273 |  | 369 | 3.3017 |  |  | 2.3046
Сад Горняк 2 (яч.27) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 10 | -0.097549 |  |  | -0.052651 |  | 10 | -0.098796 |  |  | -0.042087 |  | 10 | -0.093427 |  |  | -0.052947 |  | 10 | -0.089478 |  |  | -0.062456
ТП Котельная шахты Т-1 (яч.31 | [11 empty] | 11 | -0.1073 |  |  | -0.057917 |  | 9 | -0.088917 |  |  | -0.037878 |  | 10 | -0.093427 |  |  | -0.052947 |  | 10 | -0.089478 |  |  | -0.062456
Компрессор 5 (яч.33) | [11 empty] | 60 | -0.58529 |  |  | -0.31591 |  | 65 | -0.64218 |  |  | -0.27357 |  | 65 | -0.60727 |  |  | -0.34416 |  | 70 | -0.62634 |  |  | -0.43719
ПС Калориферная ф.1 (яч.35) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Фланговая ф.1 (яч.19) | [11 empty] | 44 | -0.42922 |  |  | -0.23167 |  | 3 | -0.029639 |  |  | -0.012626 |  | 45 | -0.42042 |  |  | -0.23826 |  | 45 | -0.40265 |  |  | -0.28105
ПС АБК ф.1 (яч.17) | [11 empty] | 10 | -0.097549 |  |  | -0.052651 |  | 10 | -0.098796 |  |  | -0.042087 |  | 10 | -0.093427 |  |  | -0.052947 |  | 10 | -0.089478 |  |  | -0.062456
Поселок Евстюниха (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 66 | -0.64382 |  |  | -0.3475 |  | 62 | -0.61254 |  |  | -0.26094 |  | 68 | -0.6353 |  |  | -0.36004 |  | 72 | -0.64424 |  |  | -0.44968
Компреесор 2 (яч.11) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 80 | -0.78039 |  |  | -0.42121 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 70 | -0.65399 |  |  | -0.37063 |  | 70 | -0.62634 |  |  | -0.43719
Компрессор 1 (яч.9) | [11 empty] | 70 | -0.68284 |  |  | -0.36856 |  | 75 | -0.74097 |  |  | -0.31565 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 80 | -0.71582 |  |  | -0.49965
Скиповый подъем (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦПП-0,00гор. ф.1 (яч.3) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦПП-240гор. ф.1 (яч.1) | [11 empty] | 90 | -0.87794 |  |  | -0.47386 |  | 88 | -0.86941 |  |  | -0.37037 |  | 88 | -0.82216 |  |  | -0.46594 |  | 100 | -0.89478 |  |  | -0.62456
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.95598 |  |  | -0.51598 |  |  | -0.36555 |  |  | -0.15572 |  |  | -0.018685 |  |  | -0.010589 |  |  | -0.87688 |  |  | -0.61207
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 176 | 1.9418 |  |  | 0.39431 |  | 125 | 1.3231 |  |  | 0.33159 |  | 128 | 1.3688 |  |  | 0.27794 |  | 138 | 1.4992 |  |  | 0.30442
ЦПП-240гор. ф.2 (яч.2) | [11 empty] | 5 | -0.055166 |  |  | -0.011202 |  | 5 | -0.052923 |  |  | -0.013264 |  | 10 | -0.10694 |  |  | -0.021714 |  | 5 | -0.054317 |  |  | -0.01103
ЦПП-0,00гор. ф.2 (яч.4) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Компрессор 4 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Компрессор 3 (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС АБК ф.2 (яч.14) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП Насосн 1 подъема 1 (яч.16) | [11 empty] | 28 | -0.30893 |  |  | -0.062731 |  | 28 | -0.29637 |  |  | -0.074277 |  | 28 | -0.29942 |  |  | -0.0608 |  | 28 | -0.30418 |  |  | -0.061766
УМП (яч.18) | [11 empty] | 1 | -0.011033 |  |  | -0.0022404 |  | 1 | -0.010585 |  |  | -0.0026527 |  | 1 | -0.010694 |  |  | -0.0021714 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059
ПС Фланговая ф.2 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Калориферная ф.2 (яч.36) | [11 empty] | 24 | -0.2648 |  |  | -0.053769 |  | 23 | -0.24344 |  |  | -0.061013 |  | 23 | -0.24595 |  |  | -0.049943 |  | 24 | -0.26072 |  |  | -0.052942
Клетьевой подъем (яч.34) | [11 empty] | 28 | -0.30893 |  |  | -0.062731 |  | 30 | -0.31754 |  |  | -0.079582 |  | 29 | -0.31012 |  |  | -0.062972 |  | 28 | -0.30418 |  |  | -0.061766
ТП Котельная шахты Т-2 (яч.32 | [11 empty] | 13 | -0.14343 |  |  | -0.029125 |  | 16 | -0.16935 |  |  | -0.042444 |  | 13 | -0.13902 |  |  | -0.028229 |  | 14 | -0.15209 |  |  | -0.030883
Двигатель СД-2500 (яч.26) | [11 empty] | 15 | -0.1655 |  |  | -0.033606 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | -0.053468 |  |  | -0.010857 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.68406 |  |  | 0.1389 |  |  | 0.23286 |  |  | 0.05836 |  |  | 0.20318 |  |  | 0.041257 |  |  | 0.41281 |  |  | 0.083825
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.27193 |  |  | -0.37708 |  |  | -0.13269 |  |  | -0.097362 |  |  | 0.18449 |  |  | 0.030668 |  |  | -0.46407 |  |  | -0.52824
Замер провёл: | [11 empty] | Смирнова О.А.

## Карьер
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Карьер
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 2.5 | 0.006 | 0.03 | 35 |  | <нет> |  | 0.022 |  | 6.3 |  |  | 0.022754 |  | 0.043452 |  | 0.4639 |  | 0.022539 |  | 0.043715 |  | 0.45827 |  | 0.021465 |  | 0.044916 |  | 0.43119 |  | 0.022754 |  | 0.043452 |  | 0.4639
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.022 |  | 6.3 |  | 2 | 0.016752 |  | 0.01344 |  | 0.78 | 2 | 0.016538 |  | 0.013704 |  | 0.77 | 2 | 0.015464 |  | 0.014905 |  | 0.72 | 2 | 0.016752 |  | 0.01344 |  | 0.78
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | /
№2 | 2.5 | 0.006 | 0.033 | 35 |  | <нет> |  | 0.002 |  | 6.3 |  |  | 0.065363 |  | 0.097198 |  | 0.55803 |  | 0.07082 |  | 0.10702 |  | 0.55185 |  | 0.057179 |  | 0.089851 |  | 0.53688 |  | 0.068855 |  | 0.093773 |  | 0.59186
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.002 |  | 6.3 |  | 8 | 0.059361 |  | 0.064006 |  | 0.68 | 9 | 0.064817 |  | 0.07378 |  | 0.66 | 7 | 0.051177 |  | 0.056704 |  | 0.67 | 8 | 0.062853 |  | 0.060581 |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.088117 |  | 0.14065 |  |  | 0 | 0.093359 |  | 0.15074 |  |  | 0 | 0.078644 |  | 0.13477 |  |  | 0 | 0.091609 |  | 0.13722
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 10 | 0.076113 |  | 0.077446 |  |  | 11 | 0.081354 |  | 0.087483 |  |  | 9 | 0.066641 |  | 0.071609 |  |  | 10 | 0.079605 |  | 0.074021
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.6237e-06 |  | + j |  | 1.1624e-05 |  | 1.6237e-06 |  | + j |  | 1.1624e-05 |  | 1.6237e-06 |  | + j |  | 1.1624e-05 |  | 1.6237e-06 |  | + j |  | 1.1624e-05
[8 empty] | №2 |  |  |  | 2.4386e-06 |  | + j |  | 0.00019204 |  | 3.0863e-06 |  | + j |  | 0.00024305 |  | 1.867e-06 |  | + j |  | 0.00014703 |  | 2.4386e-06 |  | + j |  | 0.00019204
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.022754 |  | + j |  | 0.043452 |  | 0.022539 |  | + j |  | 0.043715 |  | 0.021465 |  | + j |  | 0.044916 |  | 0.022754 |  | + j |  | 0.043452
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.065363 |  | + j |  | 0.097198 |  | 0.07082 |  | + j |  | 0.10702 |  | 0.057179 |  | + j |  | 0.089851 |  | 0.068855 |  | + j |  | 0.093773
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.088117 |  | + j |  | 0.14065 |  | 0.093359 |  | + j |  | 0.15074 |  | 0.078644 |  | + j |  | 0.13477 |  | 0.091609 |  | + j |  | 0.13722
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 2 | 0.016752 |  |  | 0.01344 |  | 2 | 0.016538 |  |  | 0.013704 |  | 2 | 0.015464 |  |  | 0.014905 |  | 2 | 0.016752 |  |  | 0.01344
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 1 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Оборудованный резерв (яч.17) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 2 (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 1 | -0.0083762 |  |  | -0.0067201 |  | 1 | -0.0082688 |  |  | -0.0068518 |  | 1 | -0.0077319 |  |  | -0.0074524 |  | 1 | -0.0083762 |  |  | -0.0067201
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.0083762 |  |  | 0.0067201 |  |  | 0.0082688 |  |  | 0.0068518 |  |  | 0.0077319 |  |  | 0.0074524 |  |  | 0.0083762 |  |  | 0.0067201
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 8 | 0.059361 |  |  | 0.064006 |  | 9 | 0.064817 |  |  | 0.07378 |  | 7 | 0.051177 |  |  | 0.056704 |  | 8 | 0.062853 |  |  | 0.060581
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 4 (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Депо Т-1 (яч.18) | [11 empty] | 1 | -0.0074201 |  |  | -0.0080008 |  | 1 | -0.0072019 |  |  | -0.0081978 |  | 1 | -0.007311 |  |  | -0.0081006 |  | 1 | -0.0078566 |  |  | -0.0075726
Тр-р РОР 100кВа (яч.20) | [11 empty] | 2 | -0.01484 |  |  | -0.016002 |  | 5 | -0.036009 |  |  | -0.040989 |  | 5 | -0.036555 |  |  | -0.040503 |  | 5 | -0.039283 |  |  | -0.037863
Карьер 3 (яч.22) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Карьер 5 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Котельная ГГМ (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.037101 |  |  | 0.040004 |  |  | 0.021606 |  |  | 0.024593 |  |  | 0.007311 |  |  | 0.0081006 |  |  | 0.015713 |  |  | 0.015145
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.045477 |  |  | 0.046724 |  |  | 0.029874 |  |  | 0.031445 |  |  | 0.015043 |  |  | 0.015553 |  |  | 0.024089 |  |  | 0.021865
Замер провёл: | [11 empty] | Смирнова О.А.

## Кислородная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Кислородная
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.069 | 0.54 | 110 |  | 1С |  | 0.187 |  | 10.03 |  | 19.8355 | 3.6707 |  | 1.8003 |  | 0.89783 | 30.3289 | 5.1129 |  | 3.5045 |  | 0.82484 | 22.4255 | 3.6711 |  | 2.7442 |  | 0.80095 | 22.2371 | 3.6711 |  | 2.7442 |  | 0.80095
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.187 |  | 10.03 |  | 354.0825 | 3.6 |  | 1.224 |  | 0.94677 | 531.971 | 5.04 |  | 2.88 |  | 0.86824 | 378.7314 | 3.6 |  | 2.16 |  | 0.85749 | 378.7314 | 3.6 |  | 2.16 |  | 0.85749
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
№2 | 63 | 0.105 | 0.718 | 110 |  | 2С |  | 0.26 |  | 10.87 |  | 25.8355 | 2.9864 |  | 4.3547 |  | 0.56557 | 38.4731 | 6.5886 |  | 4.4128 |  | 0.83086 | 25.9412 | 4.4265 |  | 2.9183 |  | 0.83489 | 21.0469 | 3.706 |  | 2.1839 |  | 0.86153
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.26 |  | 10.87 |  | 422.4966 | 2.88 |  | 3.6 |  | 0.6247 | 668.7208 | 6.48 |  | 3.6 |  | 0.87416 | 429.0074 | 4.32 |  | 2.16 |  | 0.89443 | 344.3955 | 3.6 |  | 1.44 |  | 0.92848
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 45.6711 | 6.6571 |  | 6.1549 |  |  | 68.802 | 11.7015 |  | 7.9173 |  |  | 48.3667 | 8.0976 |  | 5.6624 |  |  | 43.284 | 7.377 |  | 4.9281
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 776.5791 | 6.48 |  | 4.824 |  |  | 1200.6918 | 11.52 |  | 6.48 |  |  | 807.7388 | 7.92 |  | 4.32 |  |  | 723.127 | 7.2 |  | 3.6
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0016898 |  | + j |  | 0.036254 |  | 0.0039382 |  | + j |  | 0.084493 |  | 0.00206 |  | + j |  | 0.044196 |  | 0.00206 |  | + j |  | 0.044196
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0013923 |  | + j |  | 0.036672 |  | 0.0035997 |  | + j |  | 0.094811 |  | 0.0015282 |  | + j |  | 0.04025 |  | 0.00098482 |  | + j |  | 0.025939
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.6707 |  | + j |  | 1.8003 |  | 5.1129 |  | + j |  | 3.5045 |  | 3.6711 |  | + j |  | 2.7442 |  | 3.6711 |  | + j |  | 2.7442
[8 empty] | №2 |  |  |  | 2.9864 |  | + j |  | 4.3547 |  | 6.5886 |  | + j |  | 4.4128 |  | 4.4265 |  | + j |  | 2.9183 |  | 3.706 |  | + j |  | 2.1839
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 6.6571 |  | + j |  | 6.1549 |  | 11.7015 |  | + j |  | 7.9173 |  | 8.0976 |  | + j |  | 5.6624 |  | 7.377 |  | + j |  | 4.9281
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 119 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 119
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 118 | [5 empty] | 119 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 118
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 19.8355 | -3.6707 |  |  | -1.8003 |  | 30.3289 | -5.1129 |  |  | -3.5045 |  | 22.4255 | -3.6711 |  |  | -2.7442 |  | 22.2371 | -3.6711 |  |  | -2.7442
СВ 110 кВ 1С-2С | [11 empty] | 57 | 10.5482 |  |  | 5.1733 |  | 58 | 9.7778 |  |  | 6.7019 |  | 68 | 11.1316 |  |  | 8.3211 |  | 62 | 10.2354 |  |  | 7.6512
Вязовская | [11 empty] | 55 | 10.1781 |  |  | 4.9917 |  | 68 | 11.4637 |  |  | 7.8574 |  | 80 | 13.096 |  |  | 9.7896 |  | 73 | 12.0514 |  |  | 9.0087
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | 17.0556 |  |  | 8.3648 |  |  | 16.1285 |  |  | 11.0548 |  |  | 20.5566 |  |  | 15.3665 |  |  | 18.6157 |  |  | 13.9157
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 25.8355 | -2.9864 |  |  | -4.3547 |  | 38.4731 | -6.5886 |  |  | -4.4128 |  | 25.9412 | -4.4265 |  |  | -2.9183 |  | 21.0469 | -3.706 |  |  | -2.1839
СВ 110 кВ 2С-1С | [11 empty] | 57 | -6.5888 |  |  | -9.6076 |  | 58 | -9.9326 |  |  | -6.6525 |  | 68 | -11.6033 |  |  | -7.6496 |  | 62 | -10.9171 |  |  | -6.4334
Тагил | [11 empty] | 56 | 6.4732 |  |  | 9.439 |  | 57 | 9.7614 |  |  | 6.5378 |  | 66 | 11.262 |  |  | 7.4247 |  | 60 | 10.5649 |  |  | 6.2259
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -3.102 |  |  | -4.5232 |  |  | -6.7599 |  |  | -4.5275 |  |  | -4.7678 |  |  | -3.1432 |  |  | -4.0581 |  |  | -2.3915
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 13.9536 |  |  | 3.8415 |  |  | 9.3687 |  |  | 6.5273 |  |  | 15.7888 |  |  | 12.2232 |  |  | 14.5576 |  |  | 11.5242
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 354.0825 | 3.6 |  |  | 1.224 |  | 531.971 | 5.04 |  |  | 2.88 |  | 378.7314 | 3.6 |  |  | 2.16 |  | 378.7314 | 3.6 |  |  | 2.16
1-51 (яч.2) | [11 empty] | 7.0816 | -0.072 |  |  | -0.02448 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-38 (яч.7) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-252 (яч.7) | [11 empty] | 8.8521 | -0.09 |  |  | -0.0306 |  | 15.1992 | -0.144 |  |  | -0.082286 |  | 13.2556 | -0.126 |  |  | -0.0756 |  | 7.5746 | -0.072 |  |  | -0.0432
1-44 (яч.9) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 18.6877 | -0.19 |  |  | -0.0646 |  | 25.332 | -0.24 |  |  | -0.13714 |  | 100.995 | -0.96 |  |  | -0.576 |  | 25.2488 | -0.24 |  |  | -0.144
1-12 (яч.9) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70.8165 | -0.72 |  |  | -0.2448 |  | 75.9959 | -0.72 |  |  | -0.41143 |  | 75.7463 | -0.72 |  |  | -0.432 |  | 100.995 | -0.96 |  |  | -0.576
1-48 (яч.11) | [11 empty] | 35.4083 | -0.36 |  |  | -0.1224 |  | 37.9979 | -0.36 |  |  | -0.20571 |  | 25.2488 | -0.24 |  |  | -0.144 |  | 25.2488 | -0.24 |  |  | -0.144
1-426 (яч.11) | [11 empty] | 2.3605 | -0.024 |  |  | -0.00816 |  | 10.1328 | -0.096 |  |  | -0.054857 |  | 5.0498 | -0.048 |  |  | -0.0288 |  | 2.5249 | -0.024 |  |  | -0.0144
1-39 (яч.12) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 59.0138 | -0.6 |  |  | -0.204 |  | 12.666 | -0.12 |  |  | -0.068571 |  | 37.8731 | -0.36 |  |  | -0.216 |  | 50.4975 | -0.48 |  |  | -0.288
ТСН-1 (яч.12) | [11 empty] | 0.98356 | -0.01 |  |  | -0.0034 |  | 1.0555 | -0.01 |  |  | -0.0057143 |  | 1.052 | -0.01 |  |  | -0.006 |  | 0.52602 | -0.005 |  |  | -0.003
1-26 (яч.13) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12.6244 | -0.12 |  |  | -0.072 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.534 |  |  | 0.52156 |  |  | 3.35 |  |  | 1.9143 |  |  | 1.016 |  |  | 0.6096 |  |  | 1.579 |  |  | 0.9474
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 422.4966 | 2.88 |  |  | 3.6 |  | 668.7208 | 6.48 |  |  | 3.6 |  | 429.0074 | 4.32 |  |  | 2.16 |  | 344.3955 | 3.6 |  |  | 1.44
2-39 (яч.18) | [11 empty] | 17.604 | -0.12 |  |  | -0.15 |  | 61.9186 | -0.6 |  |  | -0.33333 |  | 23.8337 | -0.24 |  |  | -0.12 |  | 22.9597 | -0.24 |  |  | -0.096
ТСН-2 (яч.18) | [11 empty] | 0.7335 | -0.005 |  |  | -0.00625 |  | 0.51599 | -0.005 |  |  | -0.0027778 |  | 0.49654 | -0.005 |  |  | -0.0025 |  | 0.19133 | -0.002 |  |  | -0.0008
2-38 (яч.19) | [11 empty] | 14.0832 | -0.096 |  |  | -0.12 |  | 29.7209 | -0.288 |  |  | -0.16 |  | 19.067 | -0.192 |  |  | -0.096 |  | 9.1839 | -0.096 |  |  | -0.0384
2-252 (яч.19) | [11 empty] | 13.203 | -0.09 |  |  | -0.1125 |  | 14.8605 | -0.144 |  |  | -0.08 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.8879 | -0.072 |  |  | -0.0288
2-44 (яч.21) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 7.335 | -0.05 |  |  | -0.0625 |  | 5.1599 | -0.05 |  |  | -0.027778 |  | 4.9654 | -0.05 |  |  | -0.025 |  | 4.7833 | -0.05 |  |  | -0.02
3-12 (яч.21) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 352.0805 | -2.4 |  |  | -3 |  | 37.1512 | -0.36 |  |  | -0.2 |  | 35.7506 | -0.36 |  |  | -0.18 |  | 45.9194 | -0.48 |  |  | -0.192
2-48 (яч.23) | [11 empty] | 35.208 | -0.24 |  |  | -0.3 |  | 37.1512 | -0.36 |  |  | -0.2 |  | 35.7506 | -0.36 |  |  | -0.18 |  | 22.9597 | -0.24 |  |  | -0.096
2-426 (яч.23) | [11 empty] | 7.0416 | -0.048 |  |  | -0.06 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9.5335 | -0.096 |  |  | -0.048 |  | 4.5919 | -0.048 |  |  | -0.0192
Тагилспецстрой (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-51 (яч.26) | [11 empty] | 31.6872 | -0.216 |  |  | -0.27 |  | 37.1512 | -0.36 |  |  | -0.2 |  | 21.4504 | -0.216 |  |  | -0.108 |  | 20.6637 | -0.216 |  |  | -0.0864
2-640 (яч.27) | [11 empty] | 10.5624 | -0.072 |  |  | -0.09 |  | 11.1453 | -0.108 |  |  | -0.06 |  | 7.1501 | -0.072 |  |  | -0.036 |  | 6.8879 | -0.072 |  |  | -0.0288
2-26 (яч.27) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 281.6644 | -1.92 |  |  | -2.4 |  | 198.1395 | -1.92 |  |  | -1.0667 |  | 95.335 | -0.96 |  |  | -0.48 |  | 114.7985 | -1.2 |  |  | -0.48
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -2.377 |  |  | -2.9712 |  |  | 2.285 |  |  | 1.2694 |  |  | 1.769 |  |  | 0.8845 |  |  | 0.884 |  |  | 0.3536
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.843 |  |  | -2.4497 |  |  | 5.635 |  |  | 3.1837 |  |  | 2.785 |  |  | 1.4941 |  |  | 2.463 |  |  | 1.301
Замер провёл: | [11 empty] | ДЭМ ОВБ ОДС | [5 empty] | Архиреева | [5 empty] | Архиреева | [5 empty] | ДЭМ ОВБ ОДС
Технический директор
[6 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [17 empty] | К.С. Матяш
[6 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [17 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Коксовая
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Коксовая
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 63 | 0.047 | 0.195 | 110 |  | 1СШ |  | 0.252 |  | 10.52 |  | 37.5969 | 7.7508 |  | 0.99482 |  | 0.99186 | 24.2394 | 4.9485 |  | 0.23509 |  | 0.99887 | 35.8604 | 6.6503 |  | 3.0808 |  | 0.90736 | 48.9717 | 9.8532 |  | 1.7586 |  | 0.98444
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.252 |  | 10.52 |  | 127.5408 | 7.7 |  | 0.7 |  | 0.99589 | 80.829 | 4.9 |  | 0 |  | 1 | 118.2641 | 6.6 |  | 2.8 |  | 0.92058 | 163.2993 | 9.8 |  | 1.4 |  | 0.98995
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№2 | 63 | 0.046 | 0.315 | 110 |  | 2СШ |  | 0.25 |  | 10.34 |  | 32.9891 | 5.6487 |  | 3.8866 |  | 0.82383 | 44.2899 | 8.4509 |  | 3.2437 |  | 0.93359 | 17.4309 | 3.5468 |  | 0.33511 |  | 0.99557 | 39.5377 | 7.75 |  | 2.5195 |  | 0.95101
|  |  |  | 35 |  | 2С |  | 0.25 |  | 10.34 |  | 108.9342 | 5.6 |  | 3.5 |  | 0.848 | 146.0593 | 8.4 |  | 2.8 |  | 0.94868 | 57.735 | 3.5 |  | 0 |  | 1 | 131.6561 | 7.7 |  | 2.1 |  | 0.96476
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.032 | 0.124 | 110 |  | 1СШ |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 40.7457 | 6.7591 |  | 5.1025 |  | 0.79812 | 37.6081 | 5.3178 |  | 5.5499 |  | 0.69185 | 44.823 | 7.2403 |  | 5.6127 |  | 0.79034 | 46.1738 | 6.7608 |  | 6.5841 |  | 0.7164
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 631.1454 | 5.76 |  | 3.36 |  | 0.86378 | 517.9913 | 4.32 |  | 3.36 |  | 0.78935 | 617.9263 | 5.28 |  | 3.84 |  | 0.80874 | 645.6936 | 5.28 |  | 4.32 |  | 0.77396
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 163.8032 | 0.96 |  | 1.44 |  | 0.5547 | 203.1729 | 0.96 |  | 1.92 |  | 0.44721 | 227.1542 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 227.1542 | 1.44 |  | 1.92 |  | 0.6
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№4 | 40 | 0.032 | 0.144 | 110 |  | 2СШ |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 59.1707 | 9.1676 |  | 8.1979 |  | 0.74543 | 55.0775 | 7.245 |  | 8.6155 |  | 0.64361 | 66.3451 | 11.0911 |  | 7.8009 |  | 0.81794 | 58.08 | 9.1669 |  | 7.6991 |  | 0.76575
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 227.1542 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 256.9956 | 1.92 |  | 1.92 |  | 0.70711 | 128.4978 | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.70711 | 163.8032 | 1.44 |  | 0.96 |  | 0.83205
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 901.7764 | 7.2 |  | 6.24 |  | 0.75569 | 773.6594 | 5.28 |  | 6.24 |  | 0.64594 | 1122.059 | 10.08 |  | 6.24 |  | 0.85027 | 936.5808 | 7.68 |  | 6.24 |  | 0.77611
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 170.5025 | 29.3263 |  | 18.1818 |  |  | 161.2149 | 25.9623 |  | 17.6442 |  |  | 164.4594 | 28.5285 |  | 16.8295 |  |  | 192.7632 | 33.5309 |  | 18.5614
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 236.4751 | 13.3 |  | 4.2 |  |  | 226.8884 | 13.3 |  | 2.8 |  |  | 175.9991 | 10.1 |  | 2.8 |  |  | 294.9554 | 17.5 |  | 3.5
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1923.8793 | 15.84 |  | 12.48 |  |  | 1751.8192 | 12.48 |  | 13.44 |  |  | 2095.6373 | 18.24 |  | 12.48 |  |  | 1973.2318 | 15.84 |  | 13.44
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0037956 |  | + j |  | 0.099823 |  | 0.0015244 |  | + j |  | 0.040093 |  | 0.0032635 |  | + j |  | 0.08583 |  | 0.0062222 |  | + j |  | 0.16364
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0027469 |  | + j |  | 0.071576 |  | 0.0049383 |  | + j |  | 0.12868 |  | 0.0007716 |  | + j |  | 0.020106 |  | 0.0040123 |  | + j |  | 0.10455
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.0071182 |  | + j |  | 0.17851 |  | 0.0058196 |  | + j |  | 0.14594 |  | 0.0083206 |  | + j |  | 0.20866 |  | 0.0087775 |  | + j |  | 0.22012
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0.015637 |  | + j |  | 0.37387 |  | 0.013027 |  | + j |  | 0.31146 |  | 0.019109 |  | + j |  | 0.45689 |  | 0.014852 |  | + j |  | 0.35509
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 7.7508 |  | + j |  | 0.99482 |  | 4.9485 |  | + j |  | 0.23509 |  | 6.6503 |  | + j |  | 3.0808 |  | 9.8532 |  | + j |  | 1.7586
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.6487 |  | + j |  | 3.8866 |  | 8.4509 |  | + j |  | 3.2437 |  | 3.5468 |  | + j |  | 0.33511 |  | 7.75 |  | + j |  | 2.5195
[8 empty] | №3 |  |  |  | 6.7591 |  | + j |  | 5.1025 |  | 5.3178 |  | + j |  | 5.5499 |  | 7.2403 |  | + j |  | 5.6127 |  | 6.7608 |  | + j |  | 6.5841
[8 empty] | №4 |  |  |  | 9.1676 |  | + j |  | 8.1979 |  | 7.245 |  | + j |  | 8.6155 |  | 11.0911 |  | + j |  | 7.8009 |  | 9.1669 |  | + j |  | 7.6991
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 29.3263 |  | + j |  | 18.1818 |  | 25.9623 |  | + j |  | 17.6442 |  | 28.5285 |  | + j |  | 16.8295 |  | 33.5309 |  | + j |  | 18.5614
СК, БСК
Тип | [11 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q
БСК
БСК
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 120 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 118
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 120 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 119
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
35 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
6 |  | 1С |  | Т№3 - НН1 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№4 - НН1 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН2 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 4С |  | Т№4 - НН2 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 37.5969 | -7.7508 |  |  | -0.99482 |  | 24.2394 | -4.9485 |  |  | -0.23509 |  | 35.8604 | -6.6503 |  |  | -3.0808 |  | 48.9717 | -9.8532 |  |  | -1.7586
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 40.7457 | -6.7591 |  |  | -5.1025 |  | 37.6081 | -5.3178 |  |  | -5.5499 |  | 44.823 | -7.2403 |  |  | -5.6127 |  | 46.1738 | -6.7608 |  |  | -6.5841
НТМК 1 | [11 empty] | 74.7011 | 15.4 |  |  | 1.9766 |  | 71.1236 | 14.52 |  |  | 0.68981 |  | 68.8061 | 12.76 |  |  | 5.9113 |  | 79.8202 | 16.06 |  |  | 2.8665
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | 0.89009 |  |  | -4.1207 |  |  | 4.2537 |  |  | -5.0952 |  |  | -1.1306 |  |  | -2.7822 |  |  | -0.554 |  |  | -5.4763
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 32.9891 | -5.6487 |  |  | -3.8866 |  | 44.2899 | -8.4509 |  |  | -3.2437 |  | 17.4309 | -3.5468 |  |  | -0.33511 |  | 39.5377 | -7.75 |  |  | -2.5195
В 110 кВ Т№4 2СШ | [11 empty] | 59.1707 | -9.1676 |  |  | -8.1979 |  | 55.0775 | -7.245 |  |  | -8.6155 |  | 66.3451 | -11.0911 |  |  | -7.8009 |  | 58.08 | -9.1669 |  |  | -7.6991
НТМК 2 | [11 empty] | 97.6461 | 16.72 |  |  | 11.5041 |  | 84.1677 | 16.06 |  |  | 6.1642 |  | 68.1162 | 13.86 |  |  | 1.3095 |  | 87.5441 | 17.16 |  |  | 5.5788
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | 1.9036 |  |  | -0.58038 |  |  | 0.36403 |  |  | -5.6949 |  |  | -0.77788 |  |  | -6.8265 |  |  | 0.24314 |  |  | -4.6399
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 2.7937 |  |  | -4.7011 |  |  | 4.6177 |  |  | -10.7901 |  |  | -1.9085 |  |  | -9.6087 |  |  | -0.31086 |  |  | -10.1162
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 127.5408 | 7.7 |  |  | 0.7 |  | 80.829 | 4.9 |  |  | 0 |  | 118.2641 | 6.6 |  |  | 2.8 |  | 163.2993 | 9.8 |  |  | 1.4
АКОС-1 (яч.3) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 76.1932 | -4.6 |  |  | -0.41818 |  | 71.5914 | -4.34 |  |  | 0 |  | 69.1666 | -3.86 |  |  | -1.6376 |  | 53.6555 | -3.22 |  |  | -0.46
АКОС-2 (яч.4) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 25.0113 | -1.51 |  |  | -0.13727 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 67.7331 | -3.78 |  |  | -1.6036 |  | 104.9781 | -6.3 |  |  | -0.9
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 1.59 |  |  | 0.14455 |  |  | 0.56 |  |  | 0 |  |  | -1.04 |  |  | -0.44121 |  |  | 0.28 |  |  | 0.04
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 108.9342 | 5.6 |  |  | 3.5 |  | 146.0593 | 8.4 |  |  | 2.8 |  | 57.735 | 3.5 |  |  | 0 |  | 131.6561 | 7.7 |  |  | 2.1
АКОС-3 (яч.13) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 114.1864 | -5.87 |  |  | -3.6687 |  | 74.073 | -4.26 |  |  | -1.42 |  | 23.094 | -1.4 |  |  | 0 |  | 73.1803 | -4.28 |  |  | -1.1673
АКОС-4 (яч.14) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 56.0233 | -2.88 |  |  | -1.8 |  | 83.6364 | -4.81 |  |  | -1.6033 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 47.362 | -2.77 |  |  | -0.75545
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -3.15 |  |  | -1.9688 |  |  | -0.67 |  |  | -0.22333 |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.65 |  |  | 0.17727
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -1.56 |  |  | -1.8242 |  |  | -0.11 |  |  | -0.22333 |  |  | 1.06 |  |  | -0.44121 |  |  | 0.93 |  |  | 0.21727
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 631.1454 | 5.76 |  |  | 3.36 |  | 517.9913 | 4.32 |  |  | 3.36 |  | 617.9263 | 5.28 |  |  | 3.84 |  | 645.6936 | 5.28 |  |  | 4.32
1-81 (яч.1,2) | [11 empty] | 236.6795 | -2.16 |  |  | -1.26 |  | 237.4127 | -1.98 |  |  | -1.54 |  | 210.6567 | -1.8 |  |  | -1.3091 |  | 110.0614 | -0.9 |  |  | -0.73636
2-79 (яч.12) | [11 empty] | 163.265 | -1.49 |  |  | -0.86917 |  | 181.2969 | -1.512 |  |  | -1.176 |  | 185.3779 | -1.584 |  |  | -1.152 |  | 167.2933 | -1.368 |  |  | -1.1193
1-18 (яч.14) | [11 empty] | 26.2977 | -0.24 |  |  | -0.14 |  | 86.3319 | -0.72 |  |  | -0.56 |  | 126.394 | -1.08 |  |  | -0.78545 |  | 117.3988 | -0.96 |  |  | -0.78545
1-299 (яч.15) | [11 empty] | 21.0382 | -0.192 |  |  | -0.112 |  | 23.0218 | -0.192 |  |  | -0.14933 |  | 22.47 | -0.192 |  |  | -0.13964 |  | 11.7399 | -0.096 |  |  | -0.078545
1-60 (яч.18) | [11 empty] | 178.8245 | -1.632 |  |  | -0.952 |  | 207.1965 | -1.728 |  |  | -1.344 |  | 190.9954 | -1.632 |  |  | -1.1869 |  | 223.0578 | -1.824 |  |  | -1.4924
2-459, ПС 466 (яч.23) | [11 empty] | 7.8893 | -0.072 |  |  | -0.042 |  | 17.2664 | -0.144 |  |  | -0.112 |  | 16.8525 | -0.144 |  |  | -0.10473 |  | 8.8049 | -0.072 |  |  | -0.058909
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.026 |  |  | -0.015167 |  |  | -1.956 |  |  | -1.5213 |  |  | -1.152 |  |  | -0.83782 |  |  | 0.06 |  |  | 0.049091
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№4 2С | [11 empty] | 227.1542 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 256.9956 | 1.92 |  |  | 1.92 |  | 128.4978 | 0.96 |  |  | 0.96 |  | 163.8032 | 1.44 |  |  | 0.96
ТСН-1 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-60 (яч.28) | [11 empty] | 79.504 | -0.672 |  |  | -0.504 |  | 102.7983 | -0.768 |  |  | -0.768 |  | 115.648 | -0.864 |  |  | -0.864 |  | 109.2021 | -0.96 |  |  | -0.64
3-18 (яч.30) | [11 empty] | 127.7742 | -1.08 |  |  | -0.81 |  | 112.4356 | -0.84 |  |  | -0.84 |  | 80.3111 | -0.6 |  |  | -0.6 |  | 54.6011 | -0.48 |  |  | -0.32
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.168 |  |  | 0.126 |  |  | 0.312 |  |  | 0.312 |  |  | -0.504 |  |  | -0.504 |  |  | 8.9407e-08 |  |  | 5.9605e-08
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 163.8032 | 0.96 |  |  | 1.44 |  | 203.1729 | 0.96 |  |  | 1.92 |  | 227.1542 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 227.1542 | 1.44 |  |  | 1.92
1-59 (яч.82) | [11 empty] | 286.6557 | -1.68 |  |  | -2.52 |  | 279.3627 | -1.32 |  |  | -2.64 |  | 198.7599 | -1.68 |  |  | -1.26 |  | 265.0132 | -1.68 |  |  | -2.24
ТСН-2 (яч.79) | [11 empty] | 2.0475 | -0.012 |  |  | -0.018 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.893 | -0.012 |  |  | -0.016
3-299 (яч.73) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-295 (яч.72) | [11 empty] | 33.2725 | -0.195 |  |  | -0.2925 |  | 47.6186 | -0.225 |  |  | -0.45 |  | 19.5211 | -0.165 |  |  | -0.12375 |  | 33.1267 | -0.21 |  |  | -0.28
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.927 |  |  | -1.3905 |  |  | -0.585 |  |  | -1.17 |  |  | 0.075 |  |  | 0.05625 |  |  | -0.462 |  |  | -0.616
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№4 4С | [11 empty] | 901.7764 | 7.2 |  |  | 6.24 |  | 773.6594 | 5.28 |  |  | 6.24 |  | 1122.059 | 10.08 |  |  | 6.24 |  | 936.5808 | 7.68 |  |  | 6.24
2-59 (яч.68) | [11 empty] | 180.3553 | -1.44 |  |  | -1.248 |  | 193.4148 | -1.32 |  |  | -1.56 |  | 173.652 | -1.56 |  |  | -0.96571 |  | 190.243 | -1.56 |  |  | -1.2675
3-81 (яч.55,56) | [11 empty] | 743.9656 | -5.94 |  |  | -5.148 |  | 685.7435 | -4.68 |  |  | -5.5309 |  | 921.6913 | -8.28 |  |  | -5.1257 |  | 746.3378 | -6.12 |  |  | -4.9725
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | -0.18 |  |  | -0.156 |  |  | -0.72 |  |  | -0.85091 |  |  | 0.24 |  |  | 0.14857 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.965 |  |  | -1.4357 |  |  | -2.949 |  |  | -3.2302 |  |  | -1.341 |  |  | -1.137 |  |  | -0.402 |  |  | -0.56691
Замер провёл: | [11 empty] | Зудова | [5 empty] | Степченкова | [5 empty] | Степченкова | [5 empty] | Черемных
Технический директор
[6 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [17 empty] | К.С. Матяш
[6 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [17 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Магнетитовая
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Магнетитовая
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.031 | 0.105 | 110 |  | <нет> |  | 0.121 |  | 10.25 |  |  | 5.3695 |  | 3.7063 |  | 0.82299 |  | 4.6576 |  | 3.278 |  | 0.81777 |  | 4.3584 |  | 3.0637 |  | 0.81809 |  | 3.6227 |  | 2.6029 |  | 0.81211
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.121 |  | 10.25 |  | 232 | 2.1675 |  | 1.2284 |  | 0.87 | 145 | 1.3547 |  | 0.76774 |  | 0.87 | 137 | 1.2799 |  | 0.72538 |  | 0.87 | 68 | 0.6353 |  | 0.36004 |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.121 |  | 10.25 |  | 348 | 3.1633 |  | 2.208 |  | 0.82 | 365 | 3.2659 |  | 2.2796 |  | 0.82 | 340 | 3.0422 |  | 2.1235 |  | 0.82 | 330 | 2.9528 |  | 2.061 |  | 0.82
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 25 | 0.031 | 0.135 | 110 |  | <нет> |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 0 | 5.9879 |  | 4.0997 |  | 0.82513 |  | 7.1722 |  | 4.8274 |  | 0.82959 |  | 6.3902 |  | 4.1874 |  | 0.83642 |  | 6.3562 |  | 4.139 |  | 0.83799
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 564 | 5.2087 |  | 3.0907 |  | 0.86 | 547 | 5.2279 |  | 2.6783 |  | 0.89 | 461 | 4.4555 |  | 2.1579 |  | 0.9 | 465 | 4.4942 |  | 2.1766 |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 90 | 0.73827 |  | 0.67103 |  | 0.74 | 239 | 1.8992 |  | 1.7263 |  | 0.74 | 235 | 1.8927 |  | 1.6692 |  | 0.75 | 226 | 1.8202 |  | 1.6053 |  | 0.75
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 11.3574 |  | 7.806 |  |  | 0 | 11.8298 |  | 8.1054 |  |  | 0 | 10.7486 |  | 7.2511 |  |  | 0 | 9.9789 |  | 6.7419
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1234 | 11.2777 |  | 7.198 |  |  | 1296 | 11.7478 |  | 7.452 |  |  | 1173 | 10.6704 |  | 6.676 |  |  | 1089 | 9.9024 |  | 6.203
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0077876 |  | + j |  | 0.16492 |  | 0.0059313 |  | + j |  | 0.12561 |  | 0.005188 |  | + j |  | 0.10987 |  | 0.0036273 |  | + j |  | 0.076817
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0099034 |  | + j |  | 0.20302 |  | 0.014039 |  | + j |  | 0.28781 |  | 0.010989 |  | + j |  | 0.22528 |  | 0.010835 |  | + j |  | 0.22211
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 5.3695 |  | + j |  | 3.7063 |  | 4.6576 |  | + j |  | 3.278 |  | 4.3584 |  | + j |  | 3.0637 |  | 3.6227 |  | + j |  | 2.6029
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.9879 |  | + j |  | 4.0997 |  | 7.1722 |  | + j |  | 4.8274 |  | 6.3902 |  | + j |  | 4.1874 |  | 6.3562 |  | + j |  | 4.139
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 11.3574 |  | + j |  | 7.806 |  | 11.8298 |  | + j |  | 8.1054 |  | 10.7486 |  | + j |  | 7.2511 |  | 9.9789 |  | + j |  | 6.7419
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 232 | 2.1675 |  |  | 1.2284 |  | 145 | 1.3547 |  |  | 0.76774 |  | 137 | 1.2799 |  |  | 0.72538 |  | 68 | 0.6353 |  |  | 0.36004
ПС Закладочн. комплекс (яч.1) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-11 ф.1 (яч.3) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 40 | -0.37371 |  |  | -0.21179 |  | 30 | -0.28028 |  |  | -0.15884 |  | 76 | -0.71004 |  |  | -0.4024 |  | 23 | -0.21488 |  |  | -0.12178
ПС Компрессорная ф.1 (яч.9) | [11 empty] | 3 | -0.028028 |  |  | -0.015884 |  | 5 | -0.046713 |  |  | -0.026474 |  | 3 | -0.028028 |  |  | -0.015884 |  | 3 | -0.028028 |  |  | -0.015884
ЦПП гор.-450м ф.1 (яч.11) | [11 empty] | 58 | -0.54188 |  |  | -0.3071 |  | 58 | -0.54188 |  |  | -0.3071 |  | 5 | -0.046713 |  |  | -0.026474 |  | 10 | -0.093427 |  |  | -0.052947
ЦПП гор.-130м ф.1 (яч.13) | [11 empty] | 107 | -0.99967 |  |  | -0.56654 |  | 6 | -0.056056 |  |  | -0.031768 |  | 4 | -0.037371 |  |  | -0.021179 |  | 5 | -0.046713 |  |  | -0.026474
ПС Котельная ф.1 (яч.15) | [11 empty] | 24 | -0.22422 |  |  | -0.12707 |  | 24 | -0.22422 |  |  | -0.12707 |  | 33 | -0.30831 |  |  | -0.17473 |  | 30 | -0.28028 |  |  | -0.15884
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.20554 |  |  | 0.11648 |  |  | 0.14948 |  |  | 0.084716 |  |  | -0.028028 |  |  | -0.015884
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 348 | 3.1633 |  |  | 2.208 |  | 365 | 3.2659 |  |  | 2.2796 |  | 340 | 3.0422 |  |  | 2.1235 |  | 330 | 2.9528 |  |  | 2.061
ф.2 Двигатель шахта 15 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС ВЖР ф.1 (яч.8) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Нососная-130 гор. ф.1(яч.6) | [11 empty] | 220 | -1.9998 |  |  | -1.3958 |  | 240 | -2.1475 |  |  | -1.4989 |  | 220 | -1.9685 |  |  | -1.374 |  | 210 | -1.879 |  |  | -1.3116
Машинное отеление ф.1 (яч.10) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 102 | -0.92716 |  |  | -0.64716 |  | 109 | -0.97531 |  |  | -0.68077 |  | 104 | -0.93057 |  |  | -0.64954 |  | 102 | -0.91267 |  |  | -0.63705
ПС Копер ф.1 (яч.14) | [11 empty] | 15 | -0.13635 |  |  | -0.095171 |  | 15 | -0.13422 |  |  | -0.093684 |  | 15 | -0.13422 |  |  | -0.093684 |  | 15 | -0.13422 |  |  | -0.093684
Ш. Клет.подъем.машина (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.099988 |  |  | 0.069792 |  |  | 0.0089478 |  |  | 0.0062456 |  |  | 0.0089478 |  |  | 0.0062456 |  |  | 0.026843 |  |  | 0.018737
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 564 | 5.2087 |  |  | 3.0907 |  | 547 | 5.2279 |  |  | 2.6783 |  | 461 | 4.4555 |  |  | 2.1579 |  | 465 | 4.4942 |  |  | 2.1766
ПС Компрессорная ф.2 (яч.25) | [11 empty] | 145 | -1.3391 |  |  | -0.79459 |  | 151 | -1.4432 |  |  | -0.73936 |  | 148 | -1.4304 |  |  | -0.69277 |  | 146 | -1.4111 |  |  | -0.68341
ЦПП гор.-130м ф.2 (яч.29) | [11 empty] | 151 | -1.3945 |  |  | -0.82747 |  | 152 | -1.4527 |  |  | -0.74426 |  | 103 | -0.99548 |  |  | -0.48213 |  | 102 | -0.98581 |  |  | -0.47745
ЦПП гор.-450м ф.2 (яч.33) | [11 empty] | 85 | -0.785 |  |  | -0.46579 |  | 59 | -0.56389 |  |  | -0.28889 |  | 61 | -0.58956 |  |  | -0.28553 |  | 63 | -0.60889 |  |  | -0.2949
ПС ВЖР ф.2 (яч.31) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Котельная ф.2 (яч.27) | [11 empty] | 124 | -1.1452 |  |  | -0.67951 |  | 151 | -1.4432 |  |  | -0.73936 |  | 129 | -1.2468 |  |  | -0.60384 |  | 129 | -1.2468 |  |  | -0.60384
ПС-11 ф.2 (яч.35) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 86 | -0.79424 |  |  | -0.47127 |  | 61 | -0.583 |  |  | -0.29868 |  | 40 | -0.38659 |  |  | -0.18724 |  | 63 | -0.60889 |  |  | -0.2949
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.24935 |  |  | -0.14796 |  |  | -0.25805 |  |  | -0.1322 |  |  | -0.1933 |  |  | -0.093618 |  |  | -0.36726 |  |  | -0.17787
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 90 | 0.73827 |  |  | 0.67103 |  | 239 | 1.8992 |  |  | 1.7263 |  | 235 | 1.8927 |  |  | 1.6692 |  | 226 | 1.8202 |  |  | 1.6053
ПС Насосная-130 гор.ф.2(яч.40 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 180 | -1.4304 |  |  | -1.3001 |  | 180 | -1.4497 |  |  | -1.2785 |  | 170 | -1.3692 |  |  | -1.2075
Машинное отеление ф.2 (яч.32) | [11 empty] | 8 | -0.065624 |  |  | -0.059647 |  | 8 | -0.063573 |  |  | -0.057783 |  | 8 | -0.064432 |  |  | -0.056824 |  | 8 | -0.064432 |  |  | -0.056824
ф.1 Двигатель шахта 15 (яч.34) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-7 Т 630кВа (яч.42) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 2 | -0.016406 |  |  | -0.014912 |  | 2 | -0.015893 |  |  | -0.014446 |  | 2 | -0.016108 |  |  | -0.014206 |  | 2 | -0.016108 |  |  | -0.014206
Ш. Клет. подъем.машина(яч.26) | [11 empty] | 50 | -0.41015 |  |  | -0.3728 |  | 56 | -0.44501 |  |  | -0.40448 |  | 51 | -0.41076 |  |  | -0.36225 |  | 51 | -0.41076 |  |  | -0.36225
ПС Копер ф.2 (яч.28) | [11 empty] | 24 | -0.19687 |  |  | -0.17894 |  | 14 | -0.11125 |  |  | -0.10112 |  | 12 | -0.096648 |  |  | -0.085236 |  | 13 | -0.1047 |  |  | -0.092339
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.049218 |  |  | 0.044736 |  |  | -0.16688 |  |  | -0.15168 |  |  | -0.14497 |  |  | -0.12785 |  |  | -0.14497 |  |  | -0.12785
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.10015 |  |  | -0.03343 |  |  | -0.21044 |  |  | -0.16116 |  |  | -0.17984 |  |  | -0.13051 |  |  | -0.51342 |  |  | -0.30288
Замер провёл: | [11 empty] | Смирнова О.А.
| Начальник ЦСиП ВГОК НТФ ООО "ЕвразЭнергоТранс" | [10 empty] | Д.Е. Боровков

## Нижняя
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Нижняя
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.029 | 0.1 | 110 |  | <нет> |  | 0.121 |  | 10.02 |  |  | 1.83 |  | 1.5613 |  | 0.76075 |  | 2.5509 |  | 1.9384 |  | 0.79619 |  | 2.5509 |  | 1.9384 |  | 0.79619 |  | 3.2717 |  | 1.9551 |  | 0.85841
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.121 |  | 10.02 |  | 218.1745 | 1.8 |  | 1.44 |  | 0.78087 | 293.1082 | 2.52 |  | 1.8 |  | 0.81373 | 293.1082 | 2.52 |  | 1.8 |  | 0.81373 | 350.8044 | 3.24 |  | 1.8 |  | 0.87416
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 25 | 0.022 | 0.058 | 110 |  | <нет> |  | 0.132 |  | 10.6 |  |  | 4.7069 |  | 1.2358 |  | 0.96722 |  | 5.7894 |  | 1.6475 |  | 0.96182 |  | 6.5111 |  | 1.321 |  | 0.98003 |  | 7.9559 |  | 2.1377 |  | 0.96575
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.132 |  | 10.6 |  | 454.5923 | 4.68 |  | 1.08 |  | 0.97439 | 561.9485 | 5.76 |  | 1.44 |  | 0.97014 | 621.7763 | 6.48 |  | 1.08 |  | 0.98639 | 768.7249 | 7.92 |  | 1.8 |  | 0.97513
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | /
№3 | 16 | 0.018 | 0.083 | 110 |  | <нет> |  | 0.086 |  | 10.4 |  |  | 0.37832 |  | 0.98911 |  | 0.35724 |  | 0.37822 |  | 0.80721 |  | 0.42428 |  | 0.55849 |  | 1.1725 |  | 0.43004 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.086 |  | 10.4 |  | 91.7447 | 0.36 |  | 0.9 |  | 0.37139 | 76.1898 | 0.36 |  | 0.72 |  | 0.44721 | 114.2848 | 0.54 |  | 1.08 |  | 0.44721 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | в резерве
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 6.9152 |  | 3.7862 |  |  | 0 | 8.7185 |  | 4.3931 |  |  | 0 | 9.6205 |  | 4.4319 |  |  | 0 | 11.2276 |  | 4.0928
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 764.5115 | 6.84 |  | 3.42 |  |  | 931.2465 | 8.64 |  | 3.96 |  |  | 1029.1692 | 9.54 |  | 3.96 |  |  | 1119.5292 | 11.16 |  | 3.6
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0010287 |  | + j |  | 0.021297 |  | 0.0018567 |  | + j |  | 0.038438 |  | 0.0018567 |  | + j |  | 0.038438 |  | 0.0026596 |  | + j |  | 0.05506
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0048721 |  | + j |  | 0.097812 |  | 0.0074451 |  | + j |  | 0.14947 |  | 0.0091147 |  | + j |  | 0.18298 |  | 0.013932 |  | + j |  | 0.2797
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.00031565 |  | + j |  | 0.0061074 |  | 0.00021769 |  | + j |  | 0.004212 |  | 0.0004898 |  | + j |  | 0.009477 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.83 |  | + j |  | 1.5613 |  | 2.5509 |  | + j |  | 1.9384 |  | 2.5509 |  | + j |  | 1.9384 |  | 3.2717 |  | + j |  | 1.9551
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.7069 |  | + j |  | 1.2358 |  | 5.7894 |  | + j |  | 1.6475 |  | 6.5111 |  | + j |  | 1.321 |  | 7.9559 |  | + j |  | 2.1377
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.37832 |  | + j |  | 0.98911 |  | 0.37822 |  | + j |  | 0.80721 |  | 0.55849 |  | + j |  | 1.1725 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 6.9152 |  | + j |  | 3.7862 |  | 8.7185 |  | + j |  | 4.3931 |  | 9.6205 |  | + j |  | 4.4319 |  | 11.2276 |  | + j |  | 4.0928
СК, БСК
Тип | [11 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q
БСК
БСК
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 218.1745 | 1.8 |  |  | 1.44 |  | 293.1082 | 2.52 |  |  | 1.8 |  | 293.1082 | 2.52 |  |  | 1.8 |  | 350.8044 | 3.24 |  |  | 1.8
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-12 (яч.19) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 23.2719 | -0.192 |  |  | -0.1536 |  | 39.0811 | -0.336 |  |  | -0.24 |  | 22.3321 | -0.192 |  |  | -0.13714 |  | 25.9855 | -0.24 |  |  | -0.13333
1-8 (яч.18) | [11 empty] | 95.9968 | -0.792 |  |  | -0.6336 |  | 96.307 | -0.828 |  |  | -0.59143 |  | 104.6815 | -0.9 |  |  | -0.64286 |  | 113.037 | -1.044 |  |  | -0.58
МПГЭС ВЛ-17 (яч.17) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-11 (яч.15) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 11.636 | -0.096 |  |  | -0.0768 |  | 66.9961 | -0.576 |  |  | -0.41143 |  | 72.5792 | -0.624 |  |  | -0.44571 |  | 67.5623 | -0.624 |  |  | -0.34667
ТСН-1 (яч.14) | [11 empty] | 0.24242 | -0.002 |  |  | -0.0016 |  | 0.23263 | -0.002 |  |  | -0.0014286 |  | 0.46525 | -0.004 |  |  | -0.0028571 |  | 0.64964 | -0.006 |  |  | -0.0033333
1-4 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-2 (яч.10) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-9 (яч.9) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 11.636 | -0.096 |  |  | -0.0768 |  | 5.583 | -0.048 |  |  | -0.034286 |  | 5.583 | -0.048 |  |  | -0.034286 |  | 5.1971 | -0.048 |  |  | -0.026667
1-КТП-10 (яч.8) | [11 empty] | 10.9087 | -0.09 |  |  | -0.072 |  | 10.4681 | -0.09 |  |  | -0.064286 |  | 10.4681 | -0.09 |  |  | -0.064286 |  | 9.7446 | -0.09 |  |  | -0.05
МПГЭС ВЛ-6 (яч.6) | [11 empty] | 23.9992 | -0.198 |  |  | -0.1584 |  | 23.0299 | -0.198 |  |  | -0.14143 |  | 27.2172 | -0.234 |  |  | -0.16714 |  | 27.2848 | -0.252 |  |  | -0.14
1-5 (яч.4) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 58.1799 | -0.48 |  |  | -0.384 |  | 66.9961 | -0.576 |  |  | -0.41143 |  | 55.8301 | -0.48 |  |  | -0.34286 |  | 46.7739 | -0.432 |  |  | -0.24
УК3, УК4 (яч.51) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.146 |  |  | -0.1168 |  |  | -0.134 |  |  | -0.095714 |  |  | -0.052 |  |  | -0.037143 |  |  | 0.504 |  |  | 0.28
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 454.5923 | 4.68 |  |  | 1.08 |  | 561.9485 | 5.76 |  |  | 1.44 |  | 621.7763 | 6.48 |  |  | 1.08 |  | 768.7249 | 7.92 |  |  | 1.8
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
МПГЭС ВЛ-42 (яч.42) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 48.9561 | -0.504 |  |  | -0.11631 |  | 81.9508 | -0.84 |  |  | -0.21 |  | 94.4179 | -0.984 |  |  | -0.164 |  | 107.1556 | -1.104 |  |  | -0.25091
2-5 (яч.40) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 18.6499 | -0.192 |  |  | -0.044308 |  | 18.7316 | -0.192 |  |  | -0.048 |  | 18.423 | -0.192 |  |  | -0.032 |  | 18.6358 | -0.192 |  |  | -0.043636
2-4 (яч.37) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 88.5872 | -0.912 |  |  | -0.21046 |  | 93.6581 | -0.96 |  |  | -0.24 |  | 78.2978 | -0.816 |  |  | -0.136 |  | 93.1788 | -0.96 |  |  | -0.21818
2-2 (яч.36) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-9 (яч.35) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 9.325 | -0.096 |  |  | -0.022154 |  | 9.3658 | -0.096 |  |  | -0.024 |  | 9.2115 | -0.096 |  |  | -0.016 |  | 9.3179 | -0.096 |  |  | -0.021818
2-11 (яч.33) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 9.325 | -0.096 |  |  | -0.022154 |  | 56.1948 | -0.576 |  |  | -0.144 |  | 46.0575 | -0.48 |  |  | -0.08 |  | 51.2483 | -0.528 |  |  | -0.12
ТСН-2 (яч.32) | [11 empty] | 0.19427 | -0.002 |  |  | -0.00046154 |  | 0.19512 | -0.002 |  |  | -0.0005 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-8 (яч.31) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 90.9185 | -0.936 |  |  | -0.216 |  | 105.3653 | -1.08 |  |  | -0.27 |  | 110.538 | -1.152 |  |  | -0.192 |  | 125.7913 | -1.296 |  |  | -0.29455
2-КТП-10 (яч.30) | [11 empty] | 5.2453 | -0.054 |  |  | -0.012462 |  | 3.5122 | -0.036 |  |  | -0.009 |  | 3.4543 | -0.036 |  |  | -0.006 |  | 3.4942 | -0.036 |  |  | -0.0081818
МПГЭС ВЛ-29 (яч.29) | [11 empty] | 79.2622 | -0.816 |  |  | -0.18831 |  | 88.9752 | -0.912 |  |  | -0.228 |  | 96.7208 | -1.008 |  |  | -0.168 |  | 116.4735 | -1.2 |  |  | -0.27273
2-12 (яч.28) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 93.2497 | -0.96 |  |  | -0.22154 |  | 98.341 | -1.008 |  |  | -0.252 |  | 115.1438 | -1.2 |  |  | -0.2 |  | 130.4503 | -1.344 |  |  | -0.30545
КТП Кузница (яч.27) | [11 empty] | 1.7484 | -0.018 |  |  | -0.0041538 |  | 5.2683 | -0.054 |  |  | -0.0135 |  | 3.4543 | -0.036 |  |  | -0.006 |  | 5.2413 | -0.054 |  |  | -0.012273
ТСН-3 (яч.24) | [11 empty] | 0.58281 | -0.006 |  |  | -0.0013846 |  | 4.9756 | -0.051 |  |  | -0.01275 |  | 4.8936 | -0.051 |  |  | -0.0085 |  | 5.5325 | -0.057 |  |  | -0.012955
УК1, УК2 (яч.45) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.088 |  |  | 0.020308 |  |  | -0.047 |  |  | -0.01175 |  |  | 0.429 |  |  | 0.0715 |  |  | 1.053 |  |  | 0.23932
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 91.7447 | 0.36 |  |  | 0.9 |  | 76.1898 | 0.36 |  |  | 0.72 |  | 114.2848 | 0.54 |  |  | 1.08 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тр 91 Т-1 (яч.74) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ФКУ (яч.76) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тр 91 Т-2 (яч.77) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 91.7447 | -0.36 |  |  | -0.9 |  | 76.1898 | -0.36 |  |  | -0.72 |  | 152.3797 | -0.72 |  |  | -1.44 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.18 |  |  | -0.36 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.058 |  |  | -0.096492 |  |  | -0.181 |  |  | -0.10746 |  |  | 0.197 |  |  | -0.32564 |  |  | 1.557 |  |  | 0.51932
Замер провёл: | [11 empty] | Гребнева | [5 empty] | Шнянина | [5 empty] | Шнянина | [5 empty] | Шупенько
Технический директор
[6 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [17 empty] | К.С. Матяш
[6 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [17 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## НТМК
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ НТМК
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [6 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40.5 | 0.125 | 0.648 | 110 |  | 1СШ |  | 0.22 |  | 11.1 |  | 61.602 | -6.4812 |  | 10.4188 |  | 0.52821 | 56.2515 | -6.1002 |  | 9.3983 |  | 0.54444 | 60.6399 |  | -5.6179 |  | 10.6926 |  | 0.46511 | 62.155 | -5.953 |  | 10.8552 |  | 0.48084
|  |  |  | 6 |  | 1СШ |  | 0.22 |  | 11.1 |  | 1054.4424 | -6.624 |  | 9.408 |  | 0.5757 | 932.8808 | -6.24 |  | 8.448 |  | 0.59413 | 1001.7343 |  | -5.76 |  | 9.696 |  | 0.51074 | 1028.1514 | -6.096 |  | 9.84 |  | 0.52664
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№2 | 40.5 | 0.096 | 0.749 | 110 |  | 2СШ |  | 0.244 |  | 10.85 |  | 57.3021 | 1.1203 |  | 11.4584 |  | 0.097306 | 49.4131 | 0.20373 |  | 9.8403 |  | 0.020699 | 52.0699 |  | 0.58934 |  | 10.4452 |  | 0.056332 | 54.2936 | 0.39856 |  | 10.9013 |  | 0.036537
|  |  |  | 6 |  | 2СШ |  | 0.244 |  | 10.85 |  | 929.5038 | 1.008 |  | 10.416 |  | 0.096324 | 788.7954 | 0.096 |  | 8.88 |  | 0.01081 | 840.9928 |  | 0.48 |  | 9.456 |  | 0.050696 | 878.8331 | 0.288 |  | 9.89 |  | 0.029108
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.047 | 0.6 | 110 |  | 1СШ |  | 0.21 |  | 10.76 |  | 34.1628 | 5.5243 |  | 3.9732 |  | 0.81183 | 56.7547 | 9.2302 |  | 6.5269 |  | 0.81649 | 47.0171 |  | 7.7374 |  | 5.2763 |  | 0.82619 | 43.0567 | 6.9676 |  | 5.0005 |  | 0.81243
|  |  |  | 6 |  | 3СШ |  | 0.21 |  | 10.76 |  | 565.9398 | 5.472 |  | 3.264 |  | 0.85882 | 954.9691 | 9.168 |  | 5.616 |  | 0.85273 | 789.0258 |  | 7.68 |  | 4.464 |  | 0.86456 | 719.5107 | 6.912 |  | 4.224 |  | 0.85328
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  | 1 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 153.0668 | 0.16338 |  | 25.8504 |  |  | 162.4193 | 3.3337 |  | 25.7655 |  |  | 159.7269 |  | 2.7088 |  | 26.414 |  |  | 159.5053 | 1.4131 |  | 26.757
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2549.886 | -0.144 |  | 23.088 |  |  | 2676.6453 | 3.024 |  | 22.944 |  |  | 2631.7529 |  | 2.4 |  | 23.616 |  |  | 2626.4951 | 1.104 |  | 23.954
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.017757 |  | + j |  | 0.36284 |  | 0.014795 |  | + j |  | 0.30232 |  | 0.017059 |  |  | + j |  | 0.34859 |  | 0.017971 |  | + j |  | 0.36722
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.01629 |  | + j |  | 0.29338 |  | 0.011732 |  | + j |  | 0.21128 |  | 0.013336 |  |  | + j |  | 0.24016 |  | 0.014563 |  | + j |  | 0.26226
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.0053283 |  | + j |  | 0.1092 |  | 0.015171 |  | + j |  | 0.31094 |  | 0.010357 |  |  | + j |  | 0.21227 |  | 0.0086124 |  | + j |  | 0.17651
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -6.4812 |  | + j |  | 10.4188 |  | -6.1002 |  | + j |  | 9.3983 |  | -5.6179 |  |  | + j |  | 10.6926 |  | -5.953 |  | + j |  | 10.8552
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.1203 |  | + j |  | 11.4584 |  | 0.20373 |  | + j |  | 9.8403 |  | 0.58934 |  |  | + j |  | 10.4452 |  | 0.39856 |  | + j |  | 10.9013
[8 empty] | №3 |  |  |  | 5.5243 |  | + j |  | 3.9732 |  | 9.2302 |  | + j |  | 6.5269 |  | 7.7374 |  |  | + j |  | 5.2763 |  | 6.9676 |  | + j |  | 5.0005
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.16338 |  | + j |  | 25.8504 |  | 3.3337 |  | + j |  | 25.7655 |  | 2.7088 |  |  | + j |  | 26.414 |  | 1.4131 |  | + j |  | 26.757
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [6 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [6 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 116 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 116 | [6 empty] | 116
6 |  | 1СШ |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [6 empty] | 6.5
6 |  | 2СШ |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [6 empty] | 6.5
6 |  | 3СШ |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [6 empty] | 6.5
6 |  | 4СШ |  | 3СШ | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [6 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 61.602 | 6.4812 |  |  | -10.4188 |  | 56.2515 | 6.1002 |  |  | -9.3983 |  | 60.6399 |  | 5.6179 |  |  | -10.6926 |  | 62.155 | 5.953 |  |  | -10.8552
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 34.1628 | -5.5243 |  |  | -3.9732 |  | 56.7547 | -9.2302 |  |  | -6.5269 |  | 47.0171 |  | -7.7374 |  |  | -5.2763 |  | 43.0567 | -6.9676 |  |  | -5.0005
Тагил 1 | [11 empty] | 100 | 3.207 |  |  | 24.208 |  | 100 | 5.583 |  |  | 22.677 |  | 100 |  | 2.613 |  |  | 22.836 |  | 100 | 3.669 |  |  | 23.826
Прокатная | [11 empty] | 100 | -15.092 |  |  | -1.214 |  | 120 | -21.788 |  |  | -5.306 |  | 120 |  | -16.2 |  |  | -5.447 |  | 120 | -13.05 |  |  | -1.399
Коксовая 1 | [11 empty] | 50 | -15.4 |  |  | -2.2 |  | 50 | -14.52 |  |  | -2.64 |  | 52 |  | -12.76 |  |  | -1.76 |  | 60 | -16.06 |  |  | -3.52
Связь 1 | [11 empty] | 60 | 16.038 |  |  | -15.334 |  | 80 | 18.37 |  |  | -10.582 |  | 80 |  | 15.774 |  |  | -12.98 |  | 80 | 16.236 |  |  | -14.322
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | -10.2901 |  |  | -8.932 |  |  | -15.485 |  |  | -11.7763 |  |  |  | -12.6924 |  |  | -13.3199 |  |  | -10.2196 |  |  | -11.2707
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 57.3021 | -1.1203 |  |  | -11.4584 |  | 49.4131 | -0.20373 |  |  | -9.8403 |  | 52.0699 |  | -0.58934 |  |  | -10.4452 |  | 54.2936 | -0.39856 |  |  | -10.9013
Тагил 2 | [11 empty] | 100 | 3.511 |  |  | 23.166 |  | 100 | 4.54 |  |  | 21.41 |  | 100 |  | 1.782 |  |  | 21.714 |  | 100 | 2.904 |  |  | 22.651
Коксовая 2 | [11 empty] | 50 | -16.72 |  |  | -2.2 |  | 54 | -16.06 |  |  | -3.08 |  | 55 |  | -13.86 |  |  | -1.76 |  | 62 | -17.16 |  |  | -3.52
Связь 2 | [11 empty] | 100 | 25.124 |  |  | -8.404 |  | 100 | 26.686 |  |  | -3.63 |  | 80 |  | 25.872 |  |  | -5.764 |  | 80 | 25.828 |  |  | -7.194
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | 10.7947 |  |  | 1.1036 |  |  | 14.9623 |  |  | 4.8597 |  |  |  | 13.2047 |  |  | 3.7448 |  |  | 11.1734 |  |  | 1.0357
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 0.50463 |  |  | -7.8284 |  |  | -0.5227 |  |  | -6.9165 |  |  |  | 0.51225 |  |  | -9.575 |  |  | 0.95385 |  |  | -10.235
1СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 1054.4424 | -6.624 |  |  | 9.408 |  | 932.8808 | -6.24 |  |  | 8.448 |  | 1001.7343 |  | -5.76 |  |  | 9.696 |  | 1028.1514 | -6.096 |  |  | 9.84
СВ 6 кВ 1СШ-3СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
4-61 (яч.39) | [11 empty] | 300 | -3.78 |  |  | -1.37 |  | 300 | -4.32 |  |  | -1.8486 |  | 300 |  | -5.04 |  |  | -1.484 |  | 300 | -5.4 |  |  | -1.7165
1-37 (яч.37) | [11 empty] | 50 | -0.648 |  |  | -0.32035 |  | 50 | -0.72 |  |  | -0.37477 |  | 50 |  | -0.792 |  |  | -0.3332 |  | 50 | -0.72 |  |  | -0.1622
1-14 (яч.35) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 100 | -1.82 |  |  | -0.58493 |  | 100 | -1.87 |  |  | -0.53169 |  | 100 |  | -1.94 |  |  | -0.26567 |  | 100 | -1.91 |  |  | -0.18307
1-8 (яч.33) | [11 empty] | 20 | -0.84 |  |  | -0.19304 |  | 20 | -0.84 |  |  | -0.13723 |  | 20 |  | -0.96 |  |  | -0.616 |  | 20 | -1.08 |  |  | -0.74331
1-ТЭЦ (яч.31) | [11 empty] | 700 | 7.38 |  |  | 1.4817 |  | 700 | 6.24 |  |  | 1.448 |  | 700 |  | 8.64 |  |  | 1.544 |  | 700 | 7.2 |  |  | 1.6221
3-10 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7-ПВС (яч.15) | [11 empty] | 150 | 1.2 |  |  | 0.70435 |  | 150 | 1.32 |  |  | 0.78708 |  | 150 |  | 1.32 |  |  | 0.222 |  | 150 | 1.68 |  |  | 0.71181
2-57 (яч.13) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 79.5926 | -0.5 |  |  | -0.2014 |  | 100.1651 | -0.67 |  |  | -0.20708 |  | 116.5212 |  | -0.67 |  |  | -0.12783 |  | 109.629 | -0.65 |  |  | -0.04921
3-ТЭЦ (яч.11) | [11 empty] | 640 | 6.72 |  |  | 1.1444 |  | 640 | 6.72 |  |  | 1.0978 |  | 630 |  | 8.16 |  |  | 1.136 |  | 630 | 7.2 |  |  | 1.222
1-9 (яч.7) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-36 (яч.5) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | [6 empty] | 50 | -0.45 |  |  | -0.23913 |  | 50 | -0.38 |  |  | -0.11446 |  | 50 |  | -0.48 |  |  | -0.208 |  | 50 | -0.45 |  |  | -0.2638
ТСН-1 (яч.3) | [11 empty] | 10 | -0.009 |  |  | -0.012783 |  | 10 | -0.018 |  |  | -0.024369 |  | 10 |  | -0.018 |  |  | -0.0303 |  | 10 | -0.018 |  |  | -0.029055
Небаланс по шине 1СШ 6 кВ | [12 empty] | 0.629 |  |  | 9.8168 |  |  | -0.778 |  |  | 8.5427 |  |  |  | 2.46 |  |  | 9.533 |  |  | -0.244 |  |  | 10.2487
2СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 929.5038 | 1.008 |  |  | 10.416 |  | 788.7954 | 0.096 |  |  | 8.88 |  | 840.9928 |  | 0.48 |  |  | 9.456 |  | 878.8331 | 0.288 |  |  | 9.89
СВ 6 кВ 2СШ-4СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН-2 (яч.4) | [11 empty] | 10 | -0.024 |  |  | -0.01 |  | 10 | -0.012 |  |  | -0.01 |  | 10 |  | -0.036 |  |  | -0.092 |  | 10 | -0.012 |  |  | -0.012
2-37 (яч.6) | [11 empty] | 10 | -0.288 |  |  | -0.076 |  | 10 | -0.36 |  |  | -0.3 |  | 10 |  | -0.36 |  |  | -0.092 |  | 10 | -0.288 |  |  | -0.088
2-8 (яч.8) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 50 | -0.88 |  |  | -0.09 |  | 50 | -0.85 |  |  | -0.62501 |  | 50 |  | -0.84 |  |  | -0.548 |  | 50 | -0.73 |  |  | -0.06333
2-ТЭЦ (яч.12) | [11 empty] | 480 | 4.8 |  |  | 1.6 |  | 480 | 5.28 |  |  | 1.4 |  | 480 |  | 5.76 |  |  | 1.472 |  | 480 | 4.8 |  |  | 1.8
2-36 (яч.14) |  |  |  | 47.6 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 80 | -0.48 |  |  | -0.16 |  | 80 | -0.39 |  |  | -0.075 |  | 80 |  | -0.48 |  |  | -0.456 |  | 80 | -0.42 |  |  | -0.42
2-17 (яч.18) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 300 | -3.13 |  |  | -1.3433 |  | 300 | -3.18 |  |  | -1.15 |  | 300 |  | -3.14 |  |  | -1.858 |  | 300 | -3.2 |  |  | -1.8667
4-10 (яч.26) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 130 | -1.15 |  |  | -0.88333 |  | 130 | -1.2 |  |  | -0.4635 |  | 130 |  | -1.2 |  |  | -0.64 |  | 130 | -1.15 |  |  | -0.48333
2-61 (яч.32) | [11 empty] | 300 | -3.96 |  |  | -1.92 |  | 300 | -5.04 |  |  | -1.2 |  | 300 |  | -4.32 |  |  | -1.104 |  | 300 | -4.5 |  |  | -1.5
2-9 (яч.34) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 10 | -0.31 |  |  | -0.20333 |  | 10 | -0.36 |  |  | -0.3 |  | 10 |  | -0.35 |  |  | -0.195 |  | 10 | -0.34 |  |  | -0.333
2-14 (яч.36) | [11 empty] | 100 | -1.32 |  |  | -0.64 |  | 100 | -1.08 |  |  | -0.90001 |  | 100 |  | -1.32 |  |  | -1.004 |  | 100 | -1.56 |  |  | -0.56
8-ПВС (яч.38) | [11 empty] | 150 | -1.08 |  |  | -1 |  | 150 | -1.08 |  |  | -0.90001 |  | 150 |  | -1.44 |  |  | -0.68 |  | 150 | -1.8 |  |  | -0.8
4-ТЭЦ (яч.16) | [11 empty] | 500 | 4.8 |  |  | 1.6 |  | 500 | 4.8 |  |  | 1.4 |  | 500 |  | 5.76 |  |  | 1.472 |  | 500 | 4.8 |  |  | 1.8
Небаланс по шине 2СШ 6 кВ | [12 empty] | -2.014 |  |  | 7.29 |  |  | -3.376 |  |  | 5.7565 |  |  |  | -1.486 |  |  | 5.731 |  |  | -4.112 |  |  | 7.3637
3СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3СШ | [11 empty] | 565.9398 | 5.472 |  |  | 3.264 |  | 954.9691 | 9.168 |  |  | 5.616 |  | 789.0258 |  | 7.68 |  |  | 4.464 |  | 719.5107 | 6.912 |  |  | 4.224
СВ 6 кВ 3СШ-4СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 3СШ-1СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
3-11 (яч.29) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 10 | -0.03 |  |  | -0.017895 |  | 10 | -0.12 |  |  | -0.073508 |  | 10 |  | -0.14 |  |  | -0.081375 |  | 10 | -0.03 |  |  | -0.018333
1-11 (яч.27) | [11 empty] | 260 | -1.68 |  |  | -1.0021 |  | 280 | -1.8 |  |  | -1.1026 |  | 260 |  | -2.28 |  |  | -1.3252 |  | 260 | -2.04 |  |  | -1.2467
1-10а (яч.23) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 67.226 | -0.65 |  |  | -0.38772 |  | 173.9527 | -1.67 |  |  | -1.023 |  | 110.9568 |  | -1.08 |  |  | -0.62775 |  | 126.997 | -1.22 |  |  | -0.74556
Небаланс по шине 3СШ 6 кВ | [12 empty] | 3.112 |  |  | 1.8563 |  |  | 5.578 |  |  | 3.4169 |  |  |  | 4.18 |  |  | 2.4296 |  |  | 3.622 |  |  | 2.2134
4СШ 6 кВ
СВ 6 кВ 4СШ-3СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 4СШ-2СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-10а (яч.24) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 100 | -1.19 |  |  | -0.9667 |  | 100 | -0.72 |  |  | -0.60001 |  | 100 |  | -0.5 |  |  | -0.15 |  | 100 | -0.56 |  |  | -0.22667
2-11 (яч.28) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 100 | -0.85 |  |  | -0.78333 |  | 200 | -2.82 |  |  | -0.85001 |  | 150 |  | -2.32 |  |  | -0.704 |  | 160 | -1.96 |  |  | -0.29333
4-11 (яч.30) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 120 | -1.07 |  |  | -0.15667 |  | 200 | -2.04 |  |  | -0.7 |  | 160 |  | -1.74 |  |  | -0.278 |  | 150 | -1.52 |  |  | -0.18667
Небаланс по шине 4СШ 6 кВ | [12 empty] | -3.11 |  |  | -1.9067 |  |  | -5.58 |  |  | -2.15 |  |  |  | -4.56 |  |  | -1.132 |  |  | -4.04 |  |  | -0.70667
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -1.383 |  |  | 17.0564 |  |  | -4.156 |  |  | 15.5661 |  |  |  | 0.594 |  |  | 16.5616 |  |  | -4.774 |  |  | 19.1192
Замер провёл: | [11 empty] | Южакова | [5 empty] | Павлова | [5 empty] | Павлова | [6 empty] | Чадин
Технический директор
[7 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [17 empty] | К.С. Матяш
[7 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [17 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Обжиговая
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Обжиговая
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
ТСН№1 |  |  |  | 1С 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ТСН№2 |  |  |  | 2С 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 6.3 | 0.002 | 0.02 | 110 |  | <нет> |  | 0.044 |  | 10.4 |  |  | 0.84336 |  | 0.76021 |  | 0.74278 |  | 0.72315 |  | 0.75712 |  | 0.6907 |  | 0.9638 |  | 0.88686 |  | 0.73587 |  | 0.84356 |  | 0.8833 |  | 0.69065
|  |  |  | 6 |  | 1С, 2С |  | 0.044 |  | 10.4 |  | 101.3887 | 0.84 |  | 0.72 |  | 0.75926 | 93.3139 | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.70711 | 116.9013 | 0.96 |  | 0.84 |  | 0.75258 | 108.8662 | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.70711
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0.84336 |  | 0.76021 |  |  | 0 | 0.72315 |  | 0.75712 |  |  | 0 | 0.9638 |  | 0.88686 |  |  | 0 | 0.84356 |  | 0.8833
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 101.3887 | 0.84 |  | 0.72 |  |  | 93.3139 | 0.72 |  | 0.72 |  |  | 116.9013 | 0.96 |  | 0.84 |  |  | 108.8662 | 0.84 |  | 0.84
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0013569 |  | + j |  | 0.020206 |  | 0.0011494 |  | + j |  | 0.017115 |  | 0.0018039 |  | + j |  | 0.026862 |  | 0.0015644 |  | + j |  | 0.023296
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.84336 |  | + j |  | 0.76021 |  | 0.72315 |  | + j |  | 0.75712 |  | 0.9638 |  | + j |  | 0.88686 |  | 0.84356 |  | + j |  | 0.8833
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.84336 |  | + j |  | 0.76021 |  | 0.72315 |  | + j |  | 0.75712 |  | 0.9638 |  | + j |  | 0.88686 |  | 0.84356 |  | + j |  | 0.8833
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 101.3887 | 0.84 |  |  | 0.72 |  | 93.3139 | 0.72 |  |  | 0.72 |  | 116.9013 | 0.96 |  |  | 0.84 |  | 108.8662 | 0.84 |  |  | 0.84
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-461 (яч.3) | [11 empty] | 1.4484 | -0.012 |  |  | -0.010286 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.0739 | -0.132 |  |  | -0.1155 |  | 3.1105 | -0.024 |  |  | -0.024
1-463 (яч.4) | [11 empty] | 5.7936 | -0.048 |  |  | -0.041143 |  | 9.3314 | -0.072 |  |  | -0.072 |  | 10.2289 | -0.084 |  |  | -0.0735 |  | 9.3314 | -0.072 |  |  | -0.072
1-462 (яч.8) | [11 empty] | 72.4205 | -0.6 |  |  | -0.51429 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 32.1479 | -0.264 |  |  | -0.231 |  | 65.3197 | -0.504 |  |  | -0.504
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.18 |  |  | 0.15429 |  |  | 0.648 |  |  | 0.648 |  |  | 0.48 |  |  | 0.42 |  |  | 0.24 |  |  | 0.24
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-463 (яч.12) | [11 empty] | 1.4484 | -0.012 |  |  | -0.010286 |  | 3.1105 | -0.024 |  |  | -0.024 |  | 1.4613 | -0.012 |  |  | -0.0105 |  | 1.5552 | -0.012 |  |  | -0.012
2-462 (яч.13) | [11 empty] | 17.3809 | -0.144 |  |  | -0.12343 |  | 18.6628 | -0.144 |  |  | -0.144 |  | 17.5352 | -0.144 |  |  | -0.126 |  | 18.6628 | -0.144 |  |  | -0.144
2-461 (яч.14) | [11 empty] | 72.4205 | -0.6 |  |  | -0.51429 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 32.1479 | -0.264 |  |  | -0.231 |  | 65.3197 | -0.504 |  |  | -0.504
ДОФ-3 (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.756 |  |  | -0.648 |  |  | -0.168 |  |  | -0.168 |  |  | -0.42 |  |  | -0.3675 |  |  | -0.66 |  |  | -0.66
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.576 |  |  | -0.49371 |  |  | 0.48 |  |  | 0.48 |  |  | 0.06 |  |  | 0.0525 |  |  | -0.42 |  |  | -0.42
Замер провёл: | [11 empty] | Абросимов | [5 empty] | Абросимов | [5 empty] | Липовцев | [5 empty] | Липовцев
Технический директор
[6 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [17 empty] | К.С. Матяш
[6 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [17 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Обогатительная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Обогатительная
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.013 | 0.085 | 110 |  | <нет> |  | 0.063 |  | 10.5 |  |  | 3.613 |  | 2.6926 |  | 0.80183 |  | 4.1051 |  | 2.3952 |  | 0.86373 |  | 4.2511 |  | 2.8439 |  | 0.83116 |  | 4.0313 |  | 2.9099 |  | 0.81083
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.063 |  | 10.5 |  | 390 | 3.5883 |  | 2.4113 |  | 0.83 | 420 | 4.0789 |  | 2.0897 |  | 0.89 | 450 | 4.2229 |  | 2.5057 |  | 0.86 | 430 | 4.0039 |  | 2.5863 |  | 0.84
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | /
№2 | 10 | 0.013 | 0.089 | 110 |  | <нет> |  | 0.062 |  | 11.1 |  |  | 1.0679 |  | 0.95469 |  | 0.74552 |  | 2.8382 |  | 2.1869 |  | 0.79212 |  | 2.9976 |  | 2.1512 |  | 0.81244 |  | 2.9896 |  | 2.4678 |  | 0.77119
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.062 |  | 11.1 |  | 120 | 1.0538 |  | 0.84543 |  | 0.78 | 320 | 2.8178 |  | 1.9669 |  | 0.82 | 330 | 2.9768 |  | 1.9228 |  | 0.84 | 340 | 2.968 |  | 2.226 |  | 0.8
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 4.6809 |  | 3.6473 |  |  | 0 | 6.9433 |  | 4.5822 |  |  | 0 | 7.2487 |  | 4.9951 |  |  | 0 | 7.0208 |  | 5.3777
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 510 | 4.642 |  | 3.2568 |  |  | 740 | 6.8967 |  | 4.0565 |  |  | 780 | 7.1997 |  | 4.4285 |  |  | 770 | 6.972 |  | 4.8123
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.011775 |  | + j |  | 0.19625 |  | 0.013232 |  | + j |  | 0.22054 |  | 0.01519 |  | + j |  | 0.25317 |  | 0.014314 |  | + j |  | 0.23857
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0011316 |  | + j |  | 0.02026 |  | 0.0073214 |  | + j |  | 0.13108 |  | 0.0077862 |  | + j |  | 0.1394 |  | 0.008534 |  | + j |  | 0.15279
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.613 |  | + j |  | 2.6926 |  | 4.1051 |  | + j |  | 2.3952 |  | 4.2511 |  | + j |  | 2.8439 |  | 4.0313 |  | + j |  | 2.9099
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.0679 |  | + j |  | 0.95469 |  | 2.8382 |  | + j |  | 2.1869 |  | 2.9976 |  | + j |  | 2.1512 |  | 2.9896 |  | + j |  | 2.4678
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 4.6809 |  | + j |  | 3.6473 |  | 6.9433 |  | + j |  | 4.5822 |  | 7.2487 |  | + j |  | 4.9951 |  | 7.0208 |  | + j |  | 5.3777
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 390 | 3.5883 |  |  | 2.4113 |  | 420 | 4.0789 |  |  | 2.0897 |  | 450 | 4.2229 |  |  | 2.5057 |  | 430 | 4.0039 |  |  | 2.5863
ГЛК Гора Долгая ф.1 (яч.31) | [11 empty] | 5 | -0.046003 |  |  | -0.030914 |  | 5 | -0.048558 |  |  | -0.024877 |  | 5 | -0.046921 |  |  | -0.027841 |  | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073
Литейка 1 (яч.29) | [11 empty] | 5 | -0.046003 |  |  | -0.030914 |  | 5 | -0.048558 |  |  | -0.024877 |  | 5 | -0.046921 |  |  | -0.027841 |  | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073
ПС Каменск.насосн.ф.2 (яч.27) | [11 empty] | 10 | -0.092007 |  |  | -0.061829 |  | 30 | -0.29135 |  |  | -0.14926 |  | 34 | -0.31906 |  |  | -0.18932 |  | 37 | -0.34453 |  |  | -0.22254
ПС Шахта 13 ф.1 (яч.25) | [11 empty] | 20 | -0.18401 |  |  | -0.12366 |  | 5 | -0.048558 |  |  | -0.024877 |  | 5 | -0.046921 |  |  | -0.027841 |  | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073
ПС РП-1 ф.1 (яч.23) | [11 empty] | 240 | -2.2082 |  |  | -1.4839 |  | 300 | -2.9135 |  |  | -1.4926 |  | 380 | -3.566 |  |  | -2.1159 |  | 360 | -3.3521 |  |  | -2.1653
Грат №4 (яч.21) | [11 empty] | 31 | -0.28522 |  |  | -0.19167 |  | 30 | -0.29135 |  |  | -0.14926 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Землесосн.станция Т-1 (яч.19) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 2 | -0.018401 |  |  | -0.012366 |  | 2 | -0.019423 |  |  | -0.0099508 |  | 2 | -0.018769 |  |  | -0.011137 |  | 2 | -0.018623 |  |  | -0.012029
ТП-5 Т 630кВа (яч.7) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 5 | -0.046003 |  |  | -0.030914 |  | 5 | -0.048558 |  |  | -0.024877 |  | 5 | -0.046921 |  |  | -0.027841 |  | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073
ТП-4 Т-1 1000кВа (яч.9) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 1 | -0.0092007 |  |  | -0.0061829 |  | 1 | -0.0097116 |  |  | -0.0049754 |  | 1 | -0.0093843 |  |  | -0.0055683 |  | 1 | -0.0093115 |  |  | -0.0060146
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.65325 |  |  | 0.43898 |  |  | 0.35933 |  |  | 0.18409 |  |  | 0.122 |  |  | 0.072388 |  |  | 0.093115 |  |  | 0.060146
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 120 | 1.0538 |  |  | 0.84543 |  | 320 | 2.8178 |  |  | 1.9669 |  | 330 | 2.9768 |  |  | 1.9228 |  | 340 | 2.968 |  |  | 2.226
ТП-4 Т-2 1000кВа (яч.10) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП РСЦ Т 180кВа (яч.8) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 2 | -0.017563 |  |  | -0.01409 |  | 2 | -0.017611 |  |  | -0.012293 |  | 2 | -0.018041 |  |  | -0.011653 |  | 2 | -0.017459 |  |  | -0.013094
Землесосн.станция Т-2 (яч.2) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 1 | -0.0087815 |  |  | -0.0070452 |  | 2 | -0.017611 |  |  | -0.012293 |  | 2 | -0.018041 |  |  | -0.011653 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472
ТП-3 Т 630кВа (яч.20) | [11 empty] | 2 | -0.017563 |  |  | -0.01409 |  | 2 | -0.017611 |  |  | -0.012293 |  | 2 | -0.018041 |  |  | -0.011653 |  | 2 | -0.017459 |  |  | -0.013094
Литейка 2 (яч.22) | [11 empty] | 20 | -0.17563 |  |  | -0.1409 |  | 20 | -0.17611 |  |  | -0.12293 |  | 20 | -0.18041 |  |  | -0.11653 |  | 20 | -0.17459 |  |  | -0.13094
ПС РП-1 ф.2 (яч.24) | [11 empty] | 110 | -0.96596 |  |  | -0.77498 |  | 280 | -2.4656 |  |  | -1.721 |  | 250 | -2.2551 |  |  | -1.4567 |  | 280 | -2.4443 |  |  | -1.8332
ПС Шахта 13 ф.2 (яч.26) | [11 empty] | 1 | -0.0087815 |  |  | -0.0070452 |  | 1 | -0.0088057 |  |  | -0.0061464 |  | 1 | -0.0090205 |  |  | -0.0058267 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Каменск.насосн.ф.1 (яч.28) | [11 empty] | 23 | -0.20197 |  |  | -0.16204 |  | 21 | -0.18492 |  |  | -0.12908 |  | 20 | -0.18041 |  |  | -0.11653 |  | 20 | -0.17459 |  |  | -0.13094
ГЛК Гора Долгая ф.2 (яч.30) | [11 empty] | 2 | -0.017563 |  |  | -0.01409 |  | 1 | -0.0088057 |  |  | -0.0061464 |  | 1 | -0.0090205 |  |  | -0.0058267 |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472
Грат №3 (яч.32) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | -0.18041 |  |  | -0.11653 |  | 20 | -0.17459 |  |  | -0.13094
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.36004 |  |  | -0.28885 |  |  | -0.079252 |  |  | -0.055318 |  |  | 0.10825 |  |  | 0.06992 |  |  | -0.052377 |  |  | -0.039283
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.29321 |  |  | 0.15013 |  |  | 0.28008 |  |  | 0.12877 |  |  | 0.23024 |  |  | 0.14231 |  |  | 0.040738 |  |  | 0.020863
Замер провёл: | [11 empty] | Смирнова О.А.

## Прокатная
Контрольные замеры по ПС 110/10/6 кВ Прокатная
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.043 | 0.152 | 110 |  | 1СШ |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 24.5491 | 4.0052 |  | 2.7304 |  | 0.82627 | 26.8911 | 4.3657 |  | 3.1034 |  | 0.81505 | 21.3998 | 3.2847 |  | 2.7166 |  | 0.77059 | 29.0427 | 5.0861 |  | 2.7561 |  | 0.87921
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 115.2923 | 1.08 |  | 0.72 |  | 0.83205 | 71.5012 | 0.36 |  | 0.72 |  | 0.44721 | 71.5012 | 0.72 |  | 0.36 |  | 0.89443 | 133.9018 | 1.44 |  | 0.36 |  | 0.97014
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 306.3775 | 2.88 |  | 1.8 |  | 0.848 | 406.9225 | 3.96 |  | 2.16 |  | 0.8779 | 299.4135 | 2.52 |  | 2.16 |  | 0.75926 | 378.7314 | 3.6 |  | 2.16 |  | 0.85749
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | /
№2 | 40 | 0.042 | 0.14 | 110 |  | 2СШ |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 74.555 | 13.0041 |  | 7.1711 |  | 0.87568 | 87.3277 | 15.1649 |  | 8.8248 |  | 0.86431 | 63.6714 | 11.2035 |  | 5.9435 |  | 0.88339 | 92.0988 | 17.3252 |  | 6.0305 |  | 0.94442
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 693.6054 | 6.84 |  | 3.24 |  | 0.90374 | 826.7632 | 7.92 |  | 4.32 |  | 0.8779 | 576.1708 | 5.76 |  | 2.52 |  | 0.91616 | 914.8807 | 9 |  | 4.32 |  | 0.90152
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 644.8386 | 6.12 |  | 3.24 |  | 0.88379 | 737.7111 | 7.2 |  | 3.6 |  | 0.89443 | 560.8545 | 5.4 |  | 2.88 |  | 0.88235 | 761.6666 | 8.28 |  | 0.72 |  | 0.99624
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№3 | 80 | 0.079 | 0.312 | 110 |  | 1СШ |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 46.9231 | 4.2826 |  | 8.216 |  | 0.46223 | 54.8828 | 4.284 |  | 10.0575 |  | 0.39188 | 44.001 | 3.0822 |  | 8.2045 |  | 0.35167 | 53.7442 | 3.6838 |  | 10.0513 |  | 0.34412
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 307.1342 | 1.8 |  | 5.4 |  | 0.31623 | 368.8556 | 1.2 |  | 6.6 |  | 0.17889 | 312.9843 | 1.8 |  | 5.4 |  | 0.31623 | 336.448 | 1.2 |  | 6 |  | 0.19612
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 183.1394 | 2.4 |  | 2.4 |  | 0.70711 | 228.9243 | 3 |  | 3 |  | 0.70711 | 144.7844 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.44721 | 231.2962 | 2.4 |  | 3.6 |  | 0.5547
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | /
№4 | 80 | 0.079 | 0.312 | 110 |  | 2СШ |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 40.1399 | 6.0816 |  | 5.1902 |  | 0.76065 | 46.1132 | 6.6826 |  | 6.4174 |  | 0.72127 | 30.803 | 5.4806 |  | 2.7583 |  | 0.89325 | 48.7694 | 7.2829 |  | 6.4284 |  | 0.74972
|  |  |  | 10 |  | 3С |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 228.9243 | 3 |  | 3 |  | 0.70711 | 209.2554 | 3 |  | 2.4 |  | 0.78087 | 163.401 | 1.8 |  | 2.4 |  | 0.6 | 323.5175 | 4.2 |  | 4.2 |  | 0.70711
|  |  |  | 10 |  | 4С |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 188.7758 | 3 |  | 1.8 |  | 0.85749 | 274.7091 | 3.6 |  | 3.6 |  | 0.70711 | 196.0812 | 3.6 |  | 0 |  | 1 | 188.7758 | 3 |  | 1.8 |  | 0.85749
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 186.1672 | 27.3735 |  | 23.3077 |  |  | 215.2148 | 30.4972 |  | 28.4031 |  |  | 159.8752 | 23.051 |  | 19.6229 |  |  | 223.6551 | 33.3781 |  | 25.2663
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 907.9737 | 10.2 |  | 12.6 |  |  | 1081.7444 | 10.8 |  | 15.6 |  |  | 817.251 | 8.4 |  | 10.2 |  |  | 1080.0375 | 10.8 |  | 15.6
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1760.1138 | 16.92 |  | 9 |  |  | 2042.898 | 19.44 |  | 10.8 |  |  | 1507.9401 | 14.4 |  | 7.92 |  |  | 2189.1805 | 22.32 |  | 7.56
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0021757 |  | + j |  | 0.058385 |  | 0.002662 |  | + j |  | 0.071436 |  | 0.0016637 |  | + j |  | 0.044647 |  | 0.0031355 |  | + j |  | 0.084143
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0020995 |  | + j |  | 0.55112 |  | 0.0029134 |  | + j |  | 0.76477 |  | 0.0015371 |  | + j |  | 0.40348 |  | 0.00324 |  | + j |  | 0.8505
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.0035929 |  | + j |  | 0.10399 |  | 0.0050268 |  | + j |  | 0.14549 |  | 0.0031974 |  | + j |  | 0.092538 |  | 0.0048125 |  | + j |  | 0.13928
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0.0026384 |  | + j |  | 0.078228 |  | 0.0035553 |  | + j |  | 0.10542 |  | 0.0015605 |  | + j |  | 0.046269 |  | 0.0039253 |  | + j |  | 0.11639
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 4.0052 |  | + j |  | 2.7304 |  | 4.3657 |  | + j |  | 3.1034 |  | 3.2847 |  | + j |  | 2.7166 |  | 5.0861 |  | + j |  | 2.7561
[8 empty] | №2 |  |  |  | 13.0041 |  | + j |  | 7.1711 |  | 15.1649 |  | + j |  | 8.8248 |  | 11.2035 |  | + j |  | 5.9435 |  | 17.3252 |  | + j |  | 6.0305
[8 empty] | №3 |  |  |  | 4.2826 |  | + j |  | 8.216 |  | 4.284 |  | + j |  | 10.0575 |  | 3.0822 |  | + j |  | 8.2045 |  | 3.6838 |  | + j |  | 10.0513
[8 empty] | №4 |  |  |  | 6.0816 |  | + j |  | 5.1902 |  | 6.6826 |  | + j |  | 6.4174 |  | 5.4806 |  | + j |  | 2.7583 |  | 7.2829 |  | + j |  | 6.4284
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 27.3735 |  | + j |  | 23.3077 |  | 30.4972 |  | + j |  | 28.4031 |  | 23.051 |  | + j |  | 19.6229 |  | 33.3781 |  | + j |  | 25.2663
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 114 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 116 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
10 |  | 1С |  | Т№3 - НН1 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 2С |  | Т№3 - НН2 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.8
10 |  | 3С |  | Т№4 - НН1 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
10 |  | 4С |  | Т№4 - НН2 | [7 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.7
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 24.5491 | -4.0052 |  |  | -2.7304 |  | 26.8911 | -4.3657 |  |  | -3.1034 |  | 21.3998 | -3.2847 |  |  | -2.7166 |  | 29.0427 | -5.0861 |  |  | -2.7561
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 46.9231 | -4.2826 |  |  | -8.216 |  | 54.8828 | -4.284 |  |  | -10.0575 |  | 44.001 | -3.0822 |  |  | -8.2045 |  | 53.7442 | -3.6838 |  |  | -10.0513
СВ 110 кВ 1СШ-2СШ | [11 empty] | 40 | -6.526 |  |  | -4.4489 |  | 40 | -6.4938 |  |  | -4.6163 |  | 40 | -6.1396 |  |  | -5.0779 |  | 40 | -7.005 |  |  | -3.796
НТМК | [11 empty] | 92.504 | 15.092 |  |  | 10.2884 |  | 134.2074 | 21.788 |  |  | 15.4885 |  | 105.544 | 16.2 |  |  | 13.3985 |  | 74.5178 | 13.05 |  |  | 7.0717
Вязовская 1 | [11 empty] | 32.4671 | 5.297 |  |  | 3.611 |  | 26.9918 | 4.382 |  |  | 3.115 |  | 39.7875 | 6.107 |  |  | 5.0509 |  | 39.0919 | 6.846 |  |  | 3.7098
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | 5.5752 |  |  | -1.4958 |  |  | 11.0265 |  |  | 0.82636 |  |  | 9.8005 |  |  | 2.4504 |  |  | 4.121 |  |  | -5.8219
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 74.555 | -13.0041 |  |  | -7.1711 |  | 87.3277 | -15.1649 |  |  | -8.8248 |  | 63.6714 | -11.2035 |  |  | -5.9435 |  | 92.0988 | -17.3252 |  |  | -6.0305
В 110 кВ Т№4 2СШ | [11 empty] | 40.1399 | -6.0816 |  |  | -5.1902 |  | 46.1132 | -6.6826 |  |  | -6.4174 |  | 30.803 | -5.4806 |  |  | -2.7583 |  | 48.7694 | -7.2829 |  |  | -6.4284
СВ 110 кВ 2СШ-1СШ | [11 empty] | 40 | 6.9769 |  |  | 3.8474 |  | 40 | 6.9462 |  |  | 4.0421 |  | 40 | 7.0384 |  |  | 3.7338 |  | 40 | 7.5246 |  |  | 2.6191
Вязовская 2 | [11 empty] | 38.2404 | 6.67 |  |  | 3.6782 |  | 32.53 | 5.649 |  |  | 3.2873 |  | 42.7089 | 7.515 |  |  | 3.9867 |  | 43.9729 | 8.272 |  |  | 2.8793
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | -5.4388 |  |  | -4.8357 |  |  | -9.2523 |  |  | -7.9128 |  |  | -2.1307 |  |  | -0.98119 |  |  | -8.8115 |  |  | -6.9605
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 0.13642 |  |  | -6.3315 |  |  | 1.7742 |  |  | -7.0864 |  |  | 7.6698 |  |  | 1.4692 |  |  | -4.6905 |  |  | -12.7824
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 307.1342 | 1.8 |  |  | 5.4 |  | 368.8556 | 1.2 |  |  | 6.6 |  | 312.9843 | 1.8 |  |  | 5.4 |  | 336.448 | 1.2 |  |  | 6
СВ 10 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-73 (яч.2) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 112.6159 | -0.66 |  |  | -1.98 |  | 359.6341 | -1.17 |  |  | -6.435 |  | 213.8726 | -1.23 |  |  | -3.69 |  | 252.336 | -0.9 |  |  | -4.5
1-73 (яч.4) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 122.8537 | -0.72 |  |  | -2.16 |  | 378.0769 | -1.23 |  |  | -6.765 |  | 224.3054 | -1.29 |  |  | -3.87 |  | 269.1584 | -0.96 |  |  | -4.8
2-71 (яч.11) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 27.3008 | -0.16 |  |  | -0.48 |  | 49.1807 | -0.16 |  |  | -0.88 |  | 20.8656 | -0.12 |  |  | -0.36 |  | 33.6448 | -0.12 |  |  | -0.6
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.26 |  |  | 0.78 |  |  | -1.36 |  |  | -7.48 |  |  | -0.84 |  |  | -2.52 |  |  | -0.78 |  |  | -3.9
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№3 2С | [11 empty] | 183.1394 | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 228.9243 | 3 |  |  | 3 |  | 144.7844 | 1.2 |  |  | 2.4 |  | 231.2962 | 2.4 |  |  | 3.6
СВ 10 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-75 (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 155.6685 | -2.04 |  |  | -2.04 |  | 187.7179 | -2.46 |  |  | -2.46 |  | 275.0904 | -2.28 |  |  | -4.56 |  | 187.9282 | -1.95 |  |  | -2.925
2-76 (яч.24) | [11 empty] | 12.2093 | -0.16 |  |  | -0.16 |  | 24.4186 | -0.32 |  |  | -0.32 |  | 19.3046 | -0.16 |  |  | -0.32 |  | 46.2592 | -0.48 |  |  | -0.72
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | -1.24 |  |  | -2.48 |  |  | -0.03 |  |  | -0.045
3С 10 кВ
В 10 кВ Т№4 3С | [11 empty] | 228.9243 | 3 |  |  | 3 |  | 209.2554 | 3 |  |  | 2.4 |  | 163.401 | 1.8 |  |  | 2.4 |  | 323.5175 | 4.2 |  |  | 4.2
СВ 10 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-75 (яч.17) | [11 empty] | 160.247 | -2.1 |  |  | -2.1 |  | 104.6277 | -1.5 |  |  | -1.2 |  | 163.401 | -1.8 |  |  | -2.4 |  | 231.0839 | -3 |  |  | -3
1-76 (яч.23) | [11 empty] | 15.2616 | -0.2 |  |  | -0.2 |  | 13.9504 | -0.2 |  |  | -0.16 |  | 18.1557 | -0.2 |  |  | -0.26667 |  | 30.8112 | -0.4 |  |  | -0.4
1-71 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 18.3139 | -0.24 |  |  | -0.24 |  | 22.3206 | -0.32 |  |  | -0.256 |  | 29.0491 | -0.32 |  |  | -0.42667 |  | 12.3245 | -0.16 |  |  | -0.16
Небаланс по шине 3С 10 кВ | [12 empty] | 0.46 |  |  | 0.46 |  |  | 0.98 |  |  | 0.784 |  |  | -0.52 |  |  | -0.69333 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
4С 10 кВ
В 10 кВ Т№4 4С | [11 empty] | 188.7758 | 3 |  |  | 1.8 |  | 274.7091 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 196.0812 | 3.6 |  |  | 0 |  | 188.7758 | 3 |  |  | 1.8
СВ 10 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-74 (яч.40) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 107.6022 | -1.71 |  |  | -1.026 |  | 210.6103 | -2.76 |  |  | -2.76 |  | 127.4528 | -2.34 |  |  | 0 |  | 134.0308 | -2.13 |  |  | -1.278
2-74 (яч.44) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 103.8267 | -1.65 |  |  | -0.99 |  | 196.8749 | -2.58 |  |  | -2.58 |  | 119.2827 | -2.19 |  |  | 0 |  | 124.592 | -1.98 |  |  | -1.188
Небаланс по шине 4С 10 кВ | [12 empty] | -0.36 |  |  | -0.216 |  |  | -1.74 |  |  | -1.74 |  |  | -0.93 |  |  | 0 |  |  | -1.11 |  |  | -0.666
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 0.56 |  |  | 1.224 |  |  | -1.9 |  |  | -8.216 |  |  | -3.53 |  |  | -5.6933 |  |  | -1.28 |  |  | -3.971
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 115.2923 | 1.08 |  |  | 0.72 |  | 71.5012 | 0.36 |  |  | 0.72 |  | 71.5012 | 0.72 |  |  | 0.36 |  | 133.9018 | 1.44 |  |  | 0.36
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-298 (яч.7) | [11 empty] | 23.0585 | -0.216 |  |  | -0.144 |  | 50.0509 | -0.252 |  |  | -0.504 |  | 17.8753 | -0.18 |  |  | -0.09 |  | 30.1279 | -0.324 |  |  | -0.081
ТСН-1 (яч.9) | [11 empty] | 15.3723 | -0.144 |  |  | -0.096 |  | 32.1756 | -0.162 |  |  | -0.324 |  | 12.5127 | -0.126 |  |  | -0.063 |  | 20.0853 | -0.216 |  |  | -0.054
1-70 (яч.11) | [11 empty] | 25.6205 | -0.24 |  |  | -0.16 |  | 47.6675 | -0.24 |  |  | -0.48 |  | 35.7506 | -0.36 |  |  | -0.18 |  | 33.4754 | -0.36 |  |  | -0.09
2-52 (яч.17) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-54 (яч.5) | [11 empty] | 38.4308 | -0.36 |  |  | -0.24 |  | 71.5012 | -0.36 |  |  | -0.72 |  | 25.0254 | -0.252 |  |  | -0.126 |  | 43.5181 | -0.468 |  |  | -0.117
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.12 |  |  | 0.08 |  |  | -0.654 |  |  | -1.308 |  |  | -0.198 |  |  | -0.099 |  |  | 0.072 |  |  | 0.018
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 306.3775 | 2.88 |  |  | 1.8 |  | 406.9225 | 3.96 |  |  | 2.16 |  | 299.4135 | 2.52 |  |  | 2.16 |  | 378.7314 | 3.6 |  |  | 2.16
СВ 6 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-35 (яч.4) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 60.6372 | -0.57 |  |  | -0.35625 |  | 58.5722 | -0.57 |  |  | -0.31091 |  | 68.9126 | -0.58 |  |  | -0.49714 |  | 59.9658 | -0.57 |  |  | -0.342
1-30 (яч.6) | [11 empty] | 76.5944 | -0.72 |  |  | -0.45 |  | 73.9859 | -0.72 |  |  | -0.39273 |  | 85.5467 | -0.72 |  |  | -0.61714 |  | 94.6829 | -0.9 |  |  | -0.54
2-72 (яч.10) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 107.4449 | -1.01 |  |  | -0.63125 |  | 112.0065 | -1.09 |  |  | -0.59455 |  | 139.0134 | -1.17 |  |  | -1.0029 |  | 104.1511 | -0.99 |  |  | -0.594
3-53 (яч.16) | [11 empty] | 53.6161 | -0.504 |  |  | -0.315 |  | 44.3915 | -0.432 |  |  | -0.23564 |  | 51.328 | -0.432 |  |  | -0.37029 |  | 75.7463 | -0.72 |  |  | -0.432
Арсенал-НТ (яч.18) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 48.0908 | -0.468 |  |  | -0.25527 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.076 |  |  | 0.0475 |  |  | 0.68 |  |  | 0.37091 |  |  | -0.382 |  |  | -0.32743 |  |  | 0.42 |  |  | 0.252
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 693.6054 | 6.84 |  |  | 3.24 |  | 826.7632 | 7.92 |  |  | 4.32 |  | 576.1708 | 5.76 |  |  | 2.52 |  | 914.8807 | 9 |  |  | 4.32
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-30 (яч.29) | [11 empty] | 73.0111 | -0.72 |  |  | -0.34105 |  | 75.1603 | -0.72 |  |  | -0.39273 |  | 60.0178 | -0.6 |  |  | -0.2625 |  | 73.1905 | -0.72 |  |  | -0.3456
1-53 (яч.33) | [11 empty] | 36.5055 | -0.36 |  |  | -0.17053 |  | 45.0962 | -0.432 |  |  | -0.23564 |  | 21.6064 | -0.216 |  |  | -0.0945 |  | 51.2333 | -0.504 |  |  | -0.24192
1-72 (яч.35) | [11 empty] | 146.0222 | -1.44 |  |  | -0.68211 |  | 137.7939 | -1.32 |  |  | -0.72 |  | 108.032 | -1.08 |  |  | -0.4725 |  | 182.9761 | -1.8 |  |  | -0.864
1-52 (яч.43) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 468.4878 | -4.62 |  |  | -2.1884 |  | 481.2347 | -4.61 |  |  | -2.5145 |  | 464.1376 | -4.64 |  |  | -2.03 |  | 464.5561 | -4.57 |  |  | -2.1936
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.3 |  |  | -0.14211 |  |  | 0.838 |  |  | 0.45709 |  |  | -0.776 |  |  | -0.3395 |  |  | 1.406 |  |  | 0.67488
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 644.8386 | 6.12 |  |  | 3.24 |  | 737.7111 | 7.2 |  |  | 3.6 |  | 560.8545 | 5.4 |  |  | 2.88 |  | 761.6666 | 8.28 |  |  | 0.72
СВ 6 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
3-52 (яч.30) | [11 empty] | 512.0778 | -4.86 |  |  | -2.5729 |  | 590.1689 | -5.76 |  |  | -2.88 |  | 261.7321 | -2.52 |  |  | -1.344 |  | 629.2029 | -6.84 |  |  | -0.59478
2-54 (яч.36) | [11 empty] | 34.1385 | -0.324 |  |  | -0.17153 |  | 40.5741 | -0.396 |  |  | -0.198 |  | 29.9122 | -0.288 |  |  | -0.1536 |  | 43.0507 | -0.468 |  |  | -0.040696
2-70 (яч.38) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 11.5902 | -0.11 |  |  | -0.058235 |  | 11.2706 | -0.11 |  |  | -0.055 |  | 11.4248 | -0.11 |  |  | -0.058667 |  | 10.1188 | -0.11 |  |  | -0.0095652
2-298 (яч.40) | [11 empty] | 45.518 | -0.432 |  |  | -0.22871 |  | 44.2627 | -0.432 |  |  | -0.216 |  | 37.3903 | -0.36 |  |  | -0.192 |  | 49.6739 | -0.54 |  |  | -0.046957
ТСН-2 (яч.42) | [11 empty] | 7.5863 | -0.072 |  |  | -0.038118 |  | 7.3771 | -0.072 |  |  | -0.036 |  | 5.6085 | -0.054 |  |  | -0.0288 |  | 8.279 | -0.09 |  |  | -0.0078261
2-35 (яч.48) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 26.3414 | -0.25 |  |  | -0.13235 |  | 24.5904 | -0.24 |  |  | -0.12 |  | 22.8496 | -0.22 |  |  | -0.11733 |  | 13.7983 | -0.15 |  |  | -0.013043
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.072 |  |  | 0.038118 |  |  | 0.19 |  |  | 0.095 |  |  | 1.848 |  |  | 0.9856 |  |  | 0.082 |  |  | 0.0071304
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.032 |  |  | 0.023512 |  |  | 1.054 |  |  | -0.385 |  |  | 0.492 |  |  | 0.21967 |  |  | 1.98 |  |  | 0.95201
Замер провёл: | [11 empty] | Лукина | [5 empty] | Бушина | [5 empty] | Бушина | [5 empty] | Конищева
Технический директор
[6 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [17 empty] | К.С. Матяш
[6 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [17 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38

## Шахта
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Шахта
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 7.5 | 0.025 | 0.315 | 35 |  | 1СШ |  | 0.076 |  | 7.42 |  | 3 | 0.11694 |  | 0.3672 |  |  | 2 | 0.13659 |  | 0.37538 |  |  | 2 | 0.13279 |  | 0.38195 |  |  | 3 | 0.12845 |  | 0.36813
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.076 |  | 7.42 |  | 10 | 0.09192 |  | 0.052093 |  | 0.87 | 12 | 0.11157 |  | 0.06022 |  | 0.88 | 12 | 0.10777 |  | 0.066789 |  | 0.85 | 11 | 0.10344 |  | 0.052992 |  | 0.89
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
№2 | 7.5 | 0.026 | 0.341 | 35 |  | 2СШ |  | 0.077 |  | 7.4 |  | 6 | 0.35868 |  | 0.53975 |  |  | 3 | 0.20862 |  | 0.45459 |  |  | 6 | 0.26902 |  | 0.47943 |  |  | 3 | 0.34567 |  | 0.54039
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.077 |  | 7.4 |  | 36 | 0.33247 |  | 0.19728 |  | 0.86 | 20 | 0.18256 |  | 0.11314 |  | 0.85 | 26 | 0.24291 |  | 0.13766 |  | 0.87 | 35 | 0.31948 |  | 0.19799 |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 9 | 0.47561 |  | 0.90695 |  |  | 5 | 0.34521 |  | 0.82997 |  |  | 8 | 0.40181 |  | 0.86138 |  |  | 6 | 0.47412 |  | 0.90851
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 46 | 0.42439 |  | 0.24937 |  |  | 32 | 0.29413 |  | 0.17336 |  |  | 38 | 0.35068 |  | 0.20445 |  |  | 46 | 0.42291 |  | 0.25099
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.5082e-05 |  | + j |  | 0.00011044 |  | 2.1719e-05 |  | + j |  | 0.00015903 |  | 2.1719e-05 |  | + j |  | 0.00015903 |  | 1.825e-05 |  | + j |  | 0.00013363
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00020459 |  | + j |  | 0.0014746 |  | 6.3144e-05 |  | + j |  | 0.00045513 |  | 0.00010671 |  | + j |  | 0.00076917 |  | 0.00019338 |  | + j |  | 0.0013938
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.11694 |  | + j |  | 0.3672 |  | 0.13659 |  | + j |  | 0.37538 |  | 0.13279 |  | + j |  | 0.38195 |  | 0.12845 |  | + j |  | 0.36813
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.35868 |  | + j |  | 0.53975 |  | 0.20862 |  | + j |  | 0.45459 |  | 0.26902 |  | + j |  | 0.47943 |  | 0.34567 |  | + j |  | 0.54039
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.47561 |  | + j |  | 0.90695 |  | 0.34521 |  | + j |  | 0.82997 |  | 0.40181 |  | + j |  | 0.86138 |  | 0.47412 |  | + j |  | 0.90851
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
35 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 3 | -0.11694 |  |  | -0.3672 |  | 2 | -0.13659 |  |  | -0.37538 |  | 2 | -0.13279 |  |  | -0.38195 |  | 3 | -0.12845 |  |  | -0.36813
Лебяжка (яч.1) | [11 empty] | 3 | 0 |  |  | 0.19226 |  | 2 | 0 |  |  | 0.12817 |  | 2 | 0 |  |  | 0.12817 |  | 3 | 0 |  |  | 0.19226
Небаланс по шине 1СШ 35 кВ | [12 empty] | -0.11694 |  |  | -0.17495 |  |  | -0.13659 |  |  | -0.24721 |  |  | -0.13279 |  |  | -0.25378 |  |  | -0.12845 |  |  | -0.17587
2СШ 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 6 | -0.35868 |  |  | -0.53975 |  | 3 | -0.20862 |  |  | -0.45459 |  | 6 | -0.26902 |  |  | -0.47943 |  | 3 | -0.34567 |  |  | -0.54039
Районная (яч.2) | [11 empty] | 6 | 0 |  |  | 0.39491 |  | 3 | 0 |  |  | 0.19745 |  | 6 | 0 |  |  | 0.39491 |  | 3 | 0 |  |  | 0.19745
Небаланс по шине 2СШ 35 кВ | [12 empty] | -0.35868 |  |  | -0.14484 |  |  | -0.20862 |  |  | -0.25714 |  |  | -0.26902 |  |  | -0.084525 |  |  | -0.34567 |  |  | -0.34293
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.47561 |  |  | -0.31979 |  |  | -0.34521 |  |  | -0.50435 |  |  | -0.40181 |  |  | -0.3383 |  |  | -0.47412 |  |  | -0.5188
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 10 | 0.09192 |  |  | 0.052093 |  | 12 | 0.11157 |  |  | 0.06022 |  | 12 | 0.10777 |  |  | 0.066789 |  | 11 | 0.10344 |  |  | 0.052992
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Насосная-1 ф.1 (яч.4) | [11 empty] | 5 | -0.04596 |  |  | -0.026047 |  | 10 | -0.092976 |  |  | -0.050183 |  | 10 | -0.089807 |  |  | -0.055657 |  | 10 | -0.094033 |  |  | -0.048175
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.04596 |  |  | 0.026047 |  |  | 0.018595 |  |  | 0.010037 |  |  | 0.017961 |  |  | 0.011131 |  |  | 0.0094033 |  |  | 0.0048175
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 36 | 0.33247 |  |  | 0.19728 |  | 20 | 0.18256 |  |  | 0.11314 |  | 26 | 0.24291 |  |  | 0.13766 |  | 35 | 0.31948 |  |  | 0.19799
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ИП Садилов (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -0.0091279 |  |  | -0.005657 |  | 1 | -0.0093427 |  |  | -0.0052947 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Кирпичный завод (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 49 | 20 |  |  |  |  | 20 | -0.18471 |  |  | -0.1096 |  | 10 | -0.091279 |  |  | -0.05657 |  | 10 | -0.093427 |  |  | -0.052947 |  | 15 | -0.13692 |  |  | -0.084855
Западный карьер (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Насосная-1 ф.2 (яч.17) | [11 empty] | 10 | -0.092353 |  |  | -0.054799 |  | 5 | -0.04564 |  |  | -0.028285 |  | 10 | -0.093427 |  |  | -0.052947 |  | 10 | -0.091279 |  |  | -0.05657
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.055412 |  |  | 0.032879 |  |  | 0.036512 |  |  | 0.022628 |  |  | 0.046713 |  |  | 0.026474 |  |  | 0.091279 |  |  | 0.05657
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.10137 |  |  | 0.058926 |  |  | 0.055107 |  |  | 0.032665 |  |  | 0.064675 |  |  | 0.037605 |  |  | 0.10068 |  |  | 0.061387
Замер провёл: | [11 empty] | Смирнова О.А.

## Шлаковая
Контрольные замеры по ПС 110/10/6 кВ Шлаковая
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.036 | 0.138 | 110 |  | <нет> |  | 0.08 |  | 10.94 |  |  | 1.1003 |  | 0.56603 |  | 0.88923 |  | 1.5725 |  | 0.55142 |  | 0.94366 |  | 1.4364 |  | 0.54984 |  | 0.93392 |  | 1.2684 |  | 0.54833 |  | 0.91789
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.064 |  | -0.65 |  | 12.6568 | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.89443 | 35.7989 | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.94868 | 27.3575 | 0.44 |  | 0.2 |  | 0.91037 | 16.0097 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.70711
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.074 |  | 6.815 |  | 83.1164 | 0.864 |  | 0.32 |  | 0.93775 | 86.3435 | 0.936 |  | 0.2 |  | 0.97792 | 88.462 | 0.96 |  | 0.2 |  | 0.97898 | 94.8299 | 1.032 |  | 0.2 |  | 0.98173
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
№2 | 25 | 0.038 | 0.175 | 110 |  | <нет> |  | 0.089 |  | 10.91 |  |  | 1.1663 |  | 0.58245 |  | 0.89464 |  | 1.5345 |  | 0.70795 |  | 0.90802 |  | 1.5264 |  | 0.60775 |  | 0.92907 |  | 1.2303 |  | 0.58367 |  | 0.90348
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.046 |  | -0.34 |  | 29.4335 | 0.48 |  | 0.2 |  | 0.92308 | 40.1203 | 0.68 |  | 0.2 |  | 0.95937 | 34.631 | 0.6 |  | 0.12 |  | 0.98058 | 25.3136 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.89443
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.058 |  | 6.74 |  | 61.1777 | 0.648 |  | 0.2 |  | 0.95552 | 79.0701 | 0.816 |  | 0.32 |  | 0.93097 | 84.5554 | 0.888 |  | 0.3 |  | 0.9474 | 73.6899 | 0.792 |  | 0.2 |  | 0.96956
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 2.2665 |  | 1.1485 |  |  | 0 | 3.1069 |  | 1.2594 |  |  | 0 | 2.9629 |  | 1.1576 |  |  | 0 | 2.4987 |  | 1.132
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 42.0904 | 0.68 |  | 0.3 |  |  | 75.9191 | 1.28 |  | 0.4 |  |  | 61.9884 | 1.04 |  | 0.32 |  |  | 41.3234 | 0.6 |  | 0.4
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 144.2941 | 1.512 |  | 0.52 |  |  | 165.4137 | 1.752 |  | 0.52 |  |  | 173.0173 | 1.848 |  | 0.5 |  |  | 168.5198 | 1.824 |  | 0.4
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00027312 |  | + j |  | 0.0080271 |  | 0.0004719 |  | + j |  | 0.013418 |  | 0.00040913 |  | + j |  | 0.011838 |  | 0.00035379 |  | + j |  | 0.010334
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00026655 |  | + j |  | 0.0074541 |  | 0.00046547 |  | + j |  | 0.01295 |  | 0.0004495 |  | + j |  | 0.01275 |  | 0.00030176 |  | + j |  | 0.0086706
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.1003 |  | + j |  | 0.56603 |  | 1.5725 |  | + j |  | 0.55142 |  | 1.4364 |  | + j |  | 0.54984 |  | 1.2684 |  | + j |  | 0.54833
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.1663 |  | + j |  | 0.58245 |  | 1.5345 |  | + j |  | 0.70795 |  | 1.5264 |  | + j |  | 0.60775 |  | 1.2303 |  | + j |  | 0.58367
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 2.2665 |  | + j |  | 1.1485 |  | 3.1069 |  | + j |  | 1.2594 |  | 2.9629 |  | + j |  | 1.1576 |  | 2.4987 |  | + j |  | 1.132
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - СН | [7 empty] | 10.2 | [5 empty] | 10.2 | [5 empty] | 10.2 | [5 empty] | 10.2
10 |  | 2С |  | Т№2 - СН | [7 empty] | 10.2 | [5 empty] | 10.2 | [5 empty] | 10.201 | [5 empty] | 10.2
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 12.6568 | 0.2 |  |  | 0.1 |  | 35.7989 | 0.6 |  |  | 0.2 |  | 27.3575 | 0.44 |  |  | 0.2 |  | 16.0097 | 0.2 |  |  | 0.2
1-97 (яч.1) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  |  |  | 126.5681 | -2 |  |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-112 (яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 11.933 | -0.2 |  |  | -0.066667 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.14) | [11 empty] | 12.6568 | -0.2 |  |  | -0.1 |  | 11.933 | -0.2 |  |  | -0.066667 |  | 12.4352 | -0.2 |  |  | -0.090909 |  | 16.0097 | -0.2 |  |  | -0.2
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | -2 |  |  | -1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.066667 |  |  | 0.24 |  |  | 0.10909 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 29.4335 | 0.48 |  |  | 0.2 |  | 40.1203 | 0.68 |  |  | 0.2 |  | 34.631 | 0.6 |  |  | 0.12 |  | 25.3136 | 0.4 |  |  | 0.2
2-112 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 11.8001 | -0.2 |  |  | -0.058824 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12.6568 | -0.2 |  |  | -0.1
ТСН-2 (яч.29) | [11 empty] | 24.528 | -0.4 |  |  | -0.16667 |  | 23.6002 | -0.4 |  |  | -0.11765 |  | 23.0873 | -0.4 |  |  | -0.08 |  | 25.3136 | -0.4 |  |  | -0.2
2-97 (яч.31) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.08 |  |  | 0.033333 |  |  | 0.08 |  |  | 0.023529 |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 |  |  | -0.2 |  |  | -0.1
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | -1.92 |  |  | -0.96667 |  |  | 0.28 |  |  | 0.090196 |  |  | 0.44 |  |  | 0.14909 |  |  | -0.2 |  |  | -0.1
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 83.1164 | 0.864 |  |  | 0.32 |  | 86.3435 | 0.936 |  |  | 0.2 |  | 88.462 | 0.96 |  |  | 0.2 |  | 94.8299 | 1.032 |  |  | 0.2
1-115, 113 (яч.2) | [11 empty] | 69.2637 | -0.72 |  |  | -0.26667 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-42 (яч.4) | [11 empty] | 36.9406 | -0.384 |  |  | -0.14222 |  | 30.9951 | -0.336 |  |  | -0.071795 |  | 30.9617 | -0.336 |  |  | -0.07 |  | 30.8748 | -0.336 |  |  | -0.065116
1-111 (яч.9) | [11 empty] | 64.6461 | -0.672 |  |  | -0.24889 |  | 53.1345 | -0.576 |  |  | -0.12308 |  | 53.0772 | -0.576 |  |  | -0.12 |  | 35.2855 | -0.384 |  |  | -0.074419
Арсенал-1 (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.912 |  |  | -0.33778 |  |  | 0.024 |  |  | 0.0051282 |  |  | 0.048 |  |  | 0.01 |  |  | 0.312 |  |  | 0.060465
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 61.1777 | 0.648 |  |  | 0.2 |  | 79.0701 | 0.816 |  |  | 0.32 |  | 84.5554 | 0.888 |  |  | 0.3 |  | 73.6899 | 0.792 |  |  | 0.2
2-42 (яч.12) | [11 empty] | 4.5317 | -0.048 |  |  | -0.014815 |  | 4.6512 | -0.048 |  |  | -0.018824 |  | 9.1411 | -0.096 |  |  | -0.032432 |  | 8.9321 | -0.096 |  |  | -0.024242
ПС 256 (яч.13) |  |  |  | 47.3 | 0.5 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17.4419 | -0.18 |  |  | -0.070588 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 257 (яч.15) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17.4419 | -0.18 |  |  | -0.070588 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-111 (яч.16) | [11 empty] | 18.1267 | -0.192 |  |  | -0.059259 |  | 9.3024 | -0.096 |  |  | -0.037647 |  | 18.2822 | -0.192 |  |  | -0.064865 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-115, 113 (яч.20) | [11 empty] | 67.9752 | -0.72 |  |  | -0.22222 |  | 69.7678 | -0.72 |  |  | -0.28235 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Арсенал-2 (яч.21) | [11 empty] | 18.6932 | -0.198 |  |  | -0.061111 |  | 17.4419 | -0.18 |  |  | -0.070588 |  | 18.8536 | -0.198 |  |  | -0.066892 |  | 18.4225 | -0.198 |  |  | -0.05
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.51 |  |  | -0.15741 |  |  | -0.588 |  |  | -0.23059 |  |  | 0.402 |  |  | 0.13581 |  |  | 0.498 |  |  | 0.12576
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -1.422 |  |  | -0.49519 |  |  | -0.564 |  |  | -0.22546 |  |  | 0.45 |  |  | 0.14581 |  |  | 0.81 |  |  | 0.18622
Замер провёл: | [11 empty] | Хаматнуров | [5 empty] | Мехоношин | [5 empty] | Хаматнуров | [5 empty] | Хаматнуров
Технический директор
[6 empty] | филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс" в г. Нижний Тагил | [17 empty] | К.С. Матяш
[6 empty] | Начальник ЦСиП НТМК | [17 empty] | С.В. Шпаков
Исполнитель:
П.В. Татаурова
т. 49-13-38