## Аглофабрика
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Аглофабрика
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 16 | 0.017 | 0.099 | 35 |  | 1С |  | 0.083 |  | 10.2 |  | 80 | 4.2836 |  | 2.8982 |  | 0.82824 | 57 | 2.308 |  | 1.6246 |  | 0.81773 | 46 | 1.8816 |  | 1.3338 |  | 0.81583 | 60 | 3.2178 |  | 2.17 |  | 0.82909
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.083 |  | 10.2 |  | 445 | 4.2585 |  | 2.6392 |  | 0.85 | 242 | 2.2886 |  | 1.4783 |  | 0.84 | 197 | 1.863 |  | 1.2034 |  | 0.84 | 334 | 3.1962 |  | 1.9809 |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
№2 | 16 | 0.022 | 0.099 | 35 |  | 2С |  | 0.106 |  | 10.2 |  | 66 | 3.6949 |  | 2.1882 |  | 0.86044 | 22 | 1.0331 |  | 0.65284 |  | 0.84535 | 25 | 1.1521 |  | 0.71911 |  | 0.84832 | 49 | 2.6611 |  | 1.5786 |  | 0.86006
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.106 |  | 10.2 |  | 370 | 3.6657 |  | 1.9785 |  | 0.88 | 102 | 1.0105 |  | 0.54544 |  | 0.88 | 114 | 1.1294 |  | 0.6096 |  | 0.88 | 266 | 2.6353 |  | 1.4224 |  | 0.88
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 146 | 7.9785 |  | 5.0863 |  |  | 79 | 3.3411 |  | 2.2774 |  |  | 71 | 3.0337 |  | 2.0529 |  |  | 109 | 5.8789 |  | 3.7486
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 815 | 7.9242 |  | 4.6177 |  |  | 344 | 3.2991 |  | 2.0237 |  |  | 311 | 2.9925 |  | 1.813 |  |  | 600 | 5.8316 |  | 3.4033
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0081378 |  | + j |  | 0.16001 |  | 0.0024067 |  | + j |  | 0.047322 |  | 0.0015948 |  | + j |  | 0.031359 |  | 0.0045844 |  | + j |  | 0.090141
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0071848 |  | + j |  | 0.11062 |  | 0.00054603 |  | + j |  | 0.0084068 |  | 0.00068206 |  | + j |  | 0.010501 |  | 0.0037134 |  | + j |  | 0.057173
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 4.2836 |  | + j |  | 2.8982 |  | 2.308 |  | + j |  | 1.6246 |  | 1.8816 |  | + j |  | 1.3338 |  | 3.2178 |  | + j |  | 2.17
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.6949 |  | + j |  | 2.1882 |  | 1.0331 |  | + j |  | 0.65284 |  | 1.1521 |  | + j |  | 0.71911 |  | 2.6611 |  | + j |  | 1.5786
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 7.9785 |  | + j |  | 5.0863 |  | 3.3411 |  | + j |  | 2.2774 |  | 3.0337 |  | + j |  | 2.0529 |  | 5.8789 |  | + j |  | 3.7486
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 80 | -4.2836 |  |  | -2.8982 |  | 57 | -2.308 |  |  | -1.6246 |  | 46 | -1.8816 |  |  | -1.3338 |  | 60 | -3.2178 |  |  | -2.17
Лебяжка 1 (яч.7а) | [11 empty] | 80 | 4.3611 |  |  | 2.9506 |  | 57 | 3.0678 |  |  | 2.1594 |  | 46 | 2.47 |  |  | 1.7508 |  | 60 | 3.2741 |  |  | 2.208
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.077464 |  |  | 0.05241 |  |  | 0.75981 |  |  | 0.53483 |  |  | 0.58841 |  |  | 0.41708 |  |  | 0.056324 |  |  | 0.037983
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 66 | -3.6949 |  |  | -2.1882 |  | 22 | -1.0331 |  |  | -0.65284 |  | 25 | -1.1521 |  |  | -0.71911 |  | 49 | -2.6611 |  |  | -1.5786
Лебяжка 2 (яч.15а) | [11 empty] | 66 | 3.8361 |  |  | 2.2718 |  | 22 | 1.2563 |  |  | 0.79388 |  | 25 | 1.4326 |  |  | 0.89417 |  | 49 | 2.8467 |  |  | 1.6887
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | 0.14118 |  |  | 0.083609 |  |  | 0.22319 |  |  | 0.14104 |  |  | 0.28048 |  |  | 0.17506 |  |  | 0.18568 |  |  | 0.11015
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0.21864 |  |  | 0.13602 |  |  | 0.983 |  |  | 0.67587 |  |  | 0.86889 |  |  | 0.59215 |  |  | 0.242 |  |  | 0.14813
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 445 | 4.2585 |  |  | 2.6392 |  | 242 | 2.2886 |  |  | 1.4783 |  | 197 | 1.863 |  |  | 1.2034 |  | 334 | 3.1962 |  |  | 1.9809
ПС-16 ф.1 (яч.1) | [11 empty] | 10 | -0.095696 |  |  | -0.059307 |  | 15 | -0.14185 |  |  | -0.091629 |  | 20 | -0.18914 |  |  | -0.12217 |  | 20 | -0.19139 |  |  | -0.11861
ТП-8А (яч.3) | [11 empty] | 30 | -0.28709 |  |  | -0.17792 |  | 20 | -0.18914 |  |  | -0.12217 |  | 18 | -0.17023 |  |  | -0.10996 |  | 18 | -0.17225 |  |  | -0.10675
ПС-6А ф.1 (яч.5) | [11 empty] | 310 | -2.9666 |  |  | -1.8385 |  | 50 | -0.47285 |  |  | -0.30543 |  | 50 | -0.47285 |  |  | -0.30543 |  | 190 | -1.8182 |  |  | -1.1268
Оборудованный резерв (яч.9) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС ЦРММ (яч.11) | [11 empty] | 5 | -0.047848 |  |  | -0.029653 |  | 32 | -0.30262 |  |  | -0.19548 |  | 11 | -0.10403 |  |  | -0.067195 |  | 5 | -0.047848 |  |  | -0.029653
ПС-3 ф.1 (яч.17) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Известковая ф.1 (яч.21) | [11 empty] | 50 | -0.47848 |  |  | -0.29653 |  | 90 | -0.85113 |  |  | -0.54978 |  | 50 | -0.47285 |  |  | -0.30543 |  | 60 | -0.57417 |  |  | -0.35584
ПС-1 ф.1 (яч.23) | [11 empty] | 50 | -0.47848 |  |  | -0.29653 |  | 40 | -0.37828 |  |  | -0.24434 |  | 50 | -0.47285 |  |  | -0.30543 |  | 50 | -0.47848 |  |  | -0.29653
Насос-2 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.095696 |  |  | -0.059307 |  |  | -0.047285 |  |  | -0.030543 |  |  | -0.018914 |  |  | -0.012217 |  |  | -0.086126 |  |  | -0.053376
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 370 | 3.6657 |  |  | 1.9785 |  | 102 | 1.0105 |  |  | 0.54544 |  | 114 | 1.1294 |  |  | 0.6096 |  | 266 | 2.6353 |  |  | 1.4224
Насос-1 (яч.22) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Насос-3 (яч.20) | [11 empty] | 26 | -0.25759 |  |  | -0.13903 |  | 26 | -0.25759 |  |  | -0.13903 |  | 26 | -0.25759 |  |  | -0.13903 |  | 26 | -0.25759 |  |  | -0.13903
ПС-1 ф.2 (яч.18) | [11 empty] | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737
ПС Известковая ф.2 (яч.16) | [11 empty] | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737
ПС-3 ф.2 (яч.12) | [11 empty] | 6 | -0.059444 |  |  | -0.032084 |  | 6 | -0.059444 |  |  | -0.032084 |  | 6 | -0.059444 |  |  | -0.032084 |  | 7 | -0.069351 |  |  | -0.037432
ТП Промко (яч.8) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-6А ф.2 (яч.6) | [11 empty] | 280 | -2.7741 |  |  | -1.4973 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 5 | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  | 225 | -2.2291 |  |  | -1.2032
Оборудованный резерв (яч.4) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-16 ф.2 (яч.2) | [11 empty] | 40 | -0.39629 |  |  | -0.2139 |  | 60 | -0.59444 |  |  | -0.32084 |  | 60 | -0.59444 |  |  | -0.32084 |  | 50 | -0.49537 |  |  | -0.26737
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.079259 |  |  | 0.042779 |  |  | -0.049537 |  |  | -0.026737 |  |  | 0.069351 |  |  | 0.037432 |  |  | -0.51518 |  |  | -0.27807
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.016437 |  |  | -0.016528 |  |  | -0.096822 |  |  | -0.05728 |  |  | 0.050437 |  |  | 0.025215 |  |  | -0.60131 |  |  | -0.33144
Замер провёл: | [11 empty] | и.о. начальника ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.

## Воздушная
Контрольные замеры по ПС 110/10 кВ Воздушная
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 80 | 0.055 | 0.24 | 110 |  | <нет> |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 133.3 | 26.1 |  | 5.7 |  | 0.97697 | 116.8 | 19.8 |  | 4.5 |  | 0.97513 | 119.8 | 21.3 |  | 4.3 |  | 0.98023 | 122.9 | 22.4 |  | 4.2 |  | 0.98287
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 1194 | 21.2 |  | 1.5 |  | 0.99751 | 1087 | 18.3 |  | 0.5 |  | 0.99963 | 1037 | 18.6 |  | 0.3 |  | 0.99987 | 1106 | 19.3 |  | 0.3 |  | 0.99988
|  |  |  | 10 |  | 3С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 279.6 | 4.622 |  | 2.101 |  | 0.91036 | 281 | 4.9 |  | 2 |  | 0.92585 | 278 | 5.3 |  | 2.2 |  | 0.92359 | 283 | 4.3 |  | 2.2 |  | 0.89025
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 80 | 0.055 | 0.24 | 110 |  | <нет> |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 117.5 | 23.3 |  | 3.3 |  | 0.99012 | 113 | 20.5 |  | 2.8 |  | 0.9908 | 117.6 | 20.8 |  | 3.2 |  | 0.98837 | 117.4 | 22.1 |  | 3.2 |  | 0.98968
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 1052 | 19.8 |  | 0.1 |  | 0.99999 | 1014 | 18 |  | 0.2 |  | 0.99994 | 1001 | 18.4 |  | 0.3 |  | 0.99987 | 1143 | 19.3 |  | 0.3 |  | 0.99988
|  |  |  | 10 |  | 4С |  | 0.172 |  | 0.024 |  | 231 | 3.9 |  | 1.6 |  | 0.92517 | 222 | 3.8 |  | 1.6 |  | 0.92164 | 218 | 3.8 |  | 1.6 |  | 0.92164 | 228 | 3.8 |  | 1.6 |  | 0.92164
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 250.8 | 49.4 |  | 9 |  |  | 229.8 | 40.3 |  | 7.3 |  |  | 237.4 | 42.1 |  | 7.5 |  |  | 240.3 | 44.5 |  | 7.4
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 2756.6 | 49.522 |  | 5.301 |  |  | 2604 | 45 |  | 4.3 |  |  | 2534 | 46.1 |  | 4.4 |  |  | 2760 | 46.7 |  | 4.4
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.018268 |  | + j |  | 0.0020392 |  | 0.014633 |  | + j |  | 0.0016335 |  | 0.015519 |  | + j |  | 0.0017324 |  | 0.015136 |  | + j |  | 0.0016896
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.015173 |  | + j |  | 0.0016937 |  | 0.012859 |  | + j |  | 0.0014354 |  | 0.013342 |  | + j |  | 0.0014893 |  | 0.014438 |  | + j |  | 0.0016117
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 25.8953 |  | + j |  | 3.843 |  | 23.2696 |  | + j |  | 2.7416 |  | 23.9705 |  | + j |  | 2.7417 |  | 23.6701 |  | + j |  | 2.7417
[8 empty] | №2 |  |  |  | 23.7702 |  | + j |  | 1.9417 |  | 21.8679 |  | + j |  | 2.0414 |  | 22.2683 |  | + j |  | 2.1415 |  | 23.1694 |  | + j |  | 2.1416
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 49.6654 |  | + j |  | 5.7847 |  | 45.1375 |  | + j |  | 4.7831 |  | 46.2389 |  | + j |  | 4.8832 |  | 46.8396 |  | + j |  | 4.8833
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.4 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
10 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 1194 | 21.2 |  |  | 1.5 |  | 1087 | 18.3 |  |  | 0.5 |  | 1037 | 18.6 |  |  | 0.3 |  | 1106 | 19.3 |  |  | 0.3
ГТК-1 (яч.8) |  |  |  | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  |  |  | 1087.9666 | -19.737 |  |  | -1.3965 |  | 1016.1306 | -18.473 |  |  | -0.50473 |  | 1058.8331 | -19.254 |  |  | -0.31055 |  | 1058.7684 | -19.253 |  |  | -0.29927
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 1.463 |  |  | 0.10351 |  |  | -0.173 |  |  | -0.0047268 |  |  | -0.654 |  |  | -0.010548 |  |  | 0.046999 |  |  | 0.00073055
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 1052 | 19.8 |  |  | 0.1 |  | 1014 | 18 |  |  | 0.2 |  | 1001 | 18.4 |  |  | 0.3 |  | 1143 | 19.3 |  |  | 0.3
ГТК-2 (яч.14) |  |  |  | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 |  |  |  |  | 1059.9959 | -19.461 |  |  | -0.098288 |  | 996.0182 | -18.113 |  |  | -0.20126 |  | 1041.3675 | -18.756 |  |  | -0.3058 |  | 1041.4457 | -18.938 |  |  | -0.29437
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.339 |  |  | 0.0017121 |  |  | -0.113 |  |  | -0.0012556 |  |  | -0.356 |  |  | -0.0058044 |  |  | 0.362 |  |  | 0.0056269
3С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 279.6 | 4.622 |  |  | 2.101 |  | 281 | 4.9 |  |  | 2 |  | 278 | 5.3 |  |  | 2.2 |  | 283 | 4.3 |  |  | 2.2
ТП1 Т1 (яч.18) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП2 Т1 (яч.19) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ДТК-1 (яч.17) |  |  |  | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 |  |  |  |  | 197.1456 | -3.264 |  |  | -1.4837 |  | 194.9761 | -3.283 |  |  | -1.34 |  | 196.8217 | -3.306 |  |  | -1.3723 |  | 208.1464 | -3.37 |  |  | -1.7242
АТК (яч.16) | [11 empty] | 53.6956 | -0.889 |  |  | -0.40411 |  | 51.7284 | -0.871 |  |  | -0.35551 |  | 51.1403 | -0.859 |  |  | -0.35657 |  | 48.5469 | -0.786 |  |  | -0.40214
ТСН-1 (яч.20) | [11 empty] | 0.9664 | -0.016 |  |  | -0.007273 |  | 0.95023 | -0.016 |  |  | -0.0065306 |  | 0.95256 | -0.016 |  |  | -0.0066415 |  | 0.98823 | -0.016 |  |  | -0.008186
Небаланс по шине 3С 10 кВ | [12 empty] | 0.453 |  |  | 0.20592 |  |  | 0.73 |  |  | 0.29796 |  |  | 1.119 |  |  | 0.46449 |  |  | 0.128 |  |  | 0.065489
4С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 231 | 3.9 |  |  | 1.6 |  | 222 | 3.8 |  |  | 1.6 |  | 218 | 3.8 |  |  | 1.6 |  | 228 | 3.8 |  |  | 1.6
ТСН-2 (яч.25) | [11 empty] | 0.058873 | -0.001 |  |  | -0.00041026 |  | 0.059661 | -0.001 |  |  | -0.00042105 |  | 0.059661 | -0.001 |  |  | -0.00042105 |  | 0.059661 | -0.001 |  |  | -0.00042105
ТП1 Т2 (яч.27) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 1.7662 | -0.03 |  |  | -0.012308 |  | 1.7898 | -0.03 |  |  | -0.012632 |  | 1.7898 | -0.03 |  |  | -0.012632 |  | 1.7898 | -0.03 |  |  | -0.012632
ТП2 Т2 (яч.28) |  |  |  | 47.3 | 0.3 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 2.296 | -0.039 |  |  | -0.016 |  | 2.3268 | -0.039 |  |  | -0.016421 |  | 2.3268 | -0.039 |  |  | -0.016421 |  | 2.3268 | -0.039 |  |  | -0.016421
ДТК-2 (яч.29) |  |  |  | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 |  |  |  |  | 191.4534 | -3.252 |  |  | -1.3342 |  | 192.1683 | -3.221 |  |  | -1.3562 |  | 193.3018 | -3.24 |  |  | -1.3642 |  | 191.2734 | -3.206 |  |  | -1.3499
Небаланс по шине 4С 10 кВ | [12 empty] | 0.578 |  |  | 0.23713 |  |  | 0.509 |  |  | 0.21432 |  |  | 0.49 |  |  | 0.20632 |  |  | 0.524 |  |  | 0.22063
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 2.833 |  |  | 0.54827 |  |  | 0.953 |  |  | 0.50629 |  |  | 0.599 |  |  | 0.65445 |  |  | 1.061 |  |  | 0.29248
Замер провёл: | [11 empty] | Ожигина | [5 empty] | Симушкин | [5 empty] | Симушкин | [5 empty] | Шведов

## Горная
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Горная
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 3.2 | 0.012 | 0.144 | 35 |  | 1С |  | 0.038 |  | 6.75 |  | 0 | 0.60632 |  | 0.76269 |  | 0.62229 | 0 | 0.70792 |  | 0.66132 |  | 0.73075 | 0 | 0.6057 |  | 0.59929 |  | 0.71086 | 0 | 0.56316 |  | 0.566 |  | 0.70532
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.038 |  | 6.75 |  | 80 | 0.59167 |  | 0.60362 |  | 0.7 | 81 | 0.6932 |  | 0.50187 |  | 0.81 | 70 | 0.59167 |  | 0.44375 |  | 0.8 | 65 | 0.54941 |  | 0.41205 |  | 0.8
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 3.2 | 0.012 | 0.144 | 35 |  | 2С |  | 0.038 |  | 6.8 |  | 0 | 0.26689 |  | 0.34372 |  | 0.6133 | 0 | 0.24899 |  | 0.32336 |  | 0.6101 | 0 | 0.25747 |  | 0.32983 |  | 0.61532 | 0 | 0.21899 |  | 0.31683 |  | 0.56859
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.038 |  | 6.8 |  | 30 | 0.25451 |  | 0.19752 |  | 0.79 | 28 | 0.23667 |  | 0.1775 |  | 0.8 | 29 | 0.24512 |  | 0.18384 |  | 0.8 | 25 | 0.20672 |  | 0.17129 |  | 0.77
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.87321 |  | 1.1064 |  |  | 0 | 0.95691 |  | 0.98468 |  |  | 0 | 0.86317 |  | 0.92912 |  |  | 0 | 0.78214 |  | 0.88283
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 110 | 0.84618 |  | 0.80114 |  |  | 109 | 0.92987 |  | 0.67937 |  |  | 99 | 0.83679 |  | 0.62759 |  |  | 90 | 0.75613 |  | 0.58335
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0026512 |  | + j |  | 0.01507 |  | 0.0027179 |  | + j |  | 0.015449 |  | 0.0020298 |  | + j |  | 0.011538 |  | 0.0017502 |  | + j |  | 0.0099486
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00038515 |  | + j |  | 0.0022055 |  | 0.00032477 |  | + j |  | 0.0018598 |  | 0.00034839 |  | + j |  | 0.001995 |  | 0.00026747 |  | + j |  | 0.0015316
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.60632 |  | + j |  | 0.76269 |  | 0.70792 |  | + j |  | 0.66132 |  | 0.6057 |  | + j |  | 0.59929 |  | 0.56316 |  | + j |  | 0.566
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.26689 |  | + j |  | 0.34372 |  | 0.24899 |  | + j |  | 0.32336 |  | 0.25747 |  | + j |  | 0.32983 |  | 0.21899 |  | + j |  | 0.31683
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.87321 |  | + j |  | 1.1064 |  | 0.95691 |  | + j |  | 0.98468 |  | 0.86317 |  | + j |  | 0.92912 |  | 0.78214 |  | + j |  | 0.88283
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | -0.60632 |  |  | -0.76269 |  | 0 | -0.70792 |  |  | -0.66132 |  | 0 | -0.6057 |  |  | -0.59929 |  | 0 | -0.56316 |  |  | -0.566
Горбуново (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -0.60632 |  |  | -0.76269 |  |  | -0.70792 |  |  | -0.66132 |  |  | -0.6057 |  |  | -0.59929 |  |  | -0.56316 |  |  | -0.566
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | -0.26689 |  |  | -0.34372 |  | 0 | -0.24899 |  |  | -0.32336 |  | 0 | -0.25747 |  |  | -0.32983 |  | 0 | -0.21899 |  |  | -0.31683
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.26689 |  |  | -0.34372 |  |  | -0.24899 |  |  | -0.32336 |  |  | -0.25747 |  |  | -0.32983 |  |  | -0.21899 |  |  | -0.31683
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.87321 |  |  | -1.1064 |  |  | -0.95691 |  |  | -0.98468 |  |  | -0.86317 |  |  | -0.92912 |  |  | -0.78214 |  |  | -0.88283
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 80 | 0.59167 |  |  | 0.60362 |  | 81 | 0.6932 |  |  | 0.50187 |  | 70 | 0.59167 |  |  | 0.44375 |  | 65 | 0.54941 |  |  | 0.41205
Леба (яч.26) | [11 empty] | 67.2 | -0.497 |  |  | -0.50704 |  | 69.9 | -0.59821 |  |  | -0.4331 |  | 63 | -0.5325 |  |  | -0.39938 |  | 60 | -0.50714 |  |  | -0.38036
Штурмовой (яч.13) | [11 empty] | 10 | -0.073959 |  |  | -0.075453 |  | 8 | -0.068465 |  |  | -0.049567 |  | 5 | -0.042262 |  |  | -0.031697 |  | 1 | -0.0084524 |  |  | -0.0063393
ТСН-1 (яч.22) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.020708 |  |  | 0.021127 |  |  | 0.02653 |  |  | 0.019207 |  |  | 0.016905 |  |  | 0.012679 |  |  | 0.03381 |  |  | 0.025357
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 30 | 0.25451 |  |  | 0.19752 |  | 28 | 0.23667 |  |  | 0.1775 |  | 29 | 0.24512 |  |  | 0.18384 |  | 25 | 0.20672 |  |  | 0.17129
Голый камень (яч.16) | [11 empty] | 25.5 | -0.21633 |  |  | -0.16789 |  | 22.6 | -0.19102 |  |  | -0.14327 |  | 24 | -0.20286 |  |  | -0.15214 |  | 22 | -0.18191 |  |  | -0.15074
Экскаваторы РОР (яч.15) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Таркус-1 (яч.3) | [11 empty] | 3 | -0.025451 |  |  | -0.019752 |  | 5 | -0.042262 |  |  | -0.031697 |  | 5 | -0.042262 |  |  | -0.031697 |  | 2 | -0.016538 |  |  | -0.013704
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.012725 |  |  | 0.009876 |  |  | 0.003381 |  |  | 0.0025357 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0082688 |  |  | 0.0068518
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.033434 |  |  | 0.031003 |  |  | 0.029911 |  |  | 0.021743 |  |  | 0.016905 |  |  | 0.012679 |  |  | 0.042078 |  |  | 0.032209
Замер провёл: | [11 empty] | и.о. начальника ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.

## Доменная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Доменная
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 80 | 0.057 | 0.216 | 110 |  | 1С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 164.8452 | 29.608 |  | 13.5212 |  | 0.90964 | 112.2296 | 20.0808 |  | 9.372 |  | 0.90617 | 112.6417 | 20.0806 |  | 9.1003 |  | 0.91083 | 110.6827 | 20.0806 |  | 9.1003 |  | 0.91083
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 1950 | 19.5 |  | 7.6324 |  | 0.93121 | 1000 | 10 |  | 3.9141 |  | 0.93121 | 1000 | 10 |  | 3.9141 |  | 0.93121 | 1000 | 10 |  | 3.9141 |  | 0.93121
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.322 |  | 10.3 |  | 1000 | 10 |  | 4.3669 |  | 0.91643 | 1010 | 10 |  | 4.6329 |  | 0.90736 | 1000 | 10 |  | 4.3669 |  | 0.91643 | 1000 | 10 |  | 4.3669 |  | 0.91643
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 80 | 0.055 | 0.224 | 110 |  | 2С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 112.1587 | 12.079 |  | 18.5621 |  | 0.54542 | 123.2916 | 21.1846 |  | 11.9943 |  | 0.8702 | 123.6474 | 23.0852 |  | 7.9468 |  | 0.94554 | 122.5722 | 23.0852 |  | 7.9468 |  | 0.94554
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 1000 | 1 |  | 11.0399 |  | 0.09021 | 1000 | 10.1 |  | 4.1304 |  | 0.92559 | 1100 | 12 |  | 0.27333 |  | 0.99974 | 1100 | 12 |  | 0.27333 |  | 0.99974
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.334 |  | 10.2 |  | 1200 | 11 |  | 6.7127 |  | 0.85361 | 1210 | 11 |  | 6.9166 |  | 0.84656 | 1200 | 11 |  | 6.7127 |  | 0.85361 | 1200 | 11 |  | 6.7127 |  | 0.85361
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 277.0039 | 41.687 |  | 32.0833 |  |  | 235.5212 | 41.2654 |  | 21.3662 |  |  | 236.2891 | 43.1657 |  | 17.0471 |  |  | 233.2549 | 43.1657 |  | 17.0471
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 5150 | 41.5 |  | 29.752 |  |  | 4220 | 41.1 |  | 19.5939 |  |  | 4300 | 43 |  | 15.2671 |  |  | 4300 | 43 |  | 15.2671
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.051029 |  | + j |  | 1.3058 |  | 0.0238 |  | + j |  | 0.60905 |  | 0.023575 |  | + j |  | 0.60329 |  | 0.023575 |  | + j |  | 0.60329
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.023962 |  | + j |  | 0.58543 |  | 0.029603 |  | + j |  | 0.72324 |  | 0.030154 |  | + j |  | 0.7367 |  | 0.030154 |  | + j |  | 0.7367
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 29.608 |  | + j |  | 13.5212 |  | 20.0808 |  | + j |  | 9.372 |  | 20.0806 |  | + j |  | 9.1003 |  | 20.0806 |  | + j |  | 9.1003
[8 empty] | №2 |  |  |  | 12.079 |  | + j |  | 18.5621 |  | 21.1846 |  | + j |  | 11.9943 |  | 23.0852 |  | + j |  | 7.9468 |  | 23.0852 |  | + j |  | 7.9468
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 41.687 |  | + j |  | 32.0833 |  | 41.2654 |  | + j |  | 21.3662 |  | 43.1657 |  | + j |  | 17.0471 |  | 43.1657 |  | + j |  | 17.0471
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 113 | [5 empty] | 115
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 115
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 164.8452 | -29.608 |  |  | -13.5212 |  | 112.2296 | -20.0808 |  |  | -9.372 |  | 112.6417 | -20.0806 |  |  | -9.1003 |  | 110.6827 | -20.0806 |  |  | -9.1003
Тагил | [11 empty] | 40 | 7.1844 |  |  | 3.2809 |  | 50 | 8.9463 |  |  | 4.1754 |  | 50 | 8.9135 |  |  | 4.0395 |  | 50 | 9.0712 |  |  | 4.111
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | -22.4236 |  |  | -10.2403 |  |  | -11.1345 |  |  | -5.1966 |  |  | -11.1671 |  |  | -5.0608 |  |  | -11.0093 |  |  | -4.9893
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 112.1587 | -12.079 |  |  | -18.5621 |  | 123.2916 | -21.1846 |  |  | -11.9943 |  | 123.6474 | -23.0852 |  |  | -7.9468 |  | 122.5722 | -23.0852 |  |  | -7.9468
Вязовская | [11 empty] | 180 | 19.3852 |  |  | 29.7897 |  | 180 | 30.9285 |  |  | 17.5111 |  | 180 | 33.6063 |  |  | 11.5685 |  | 180 | 33.9011 |  |  | 11.67
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | 7.3062 |  |  | 11.2276 |  |  | 9.7439 |  |  | 5.5168 |  |  | 10.5211 |  |  | 3.6218 |  |  | 10.8159 |  |  | 3.7232
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | -15.1174 |  |  | 0.98737 |  |  | -1.3906 |  |  | 0.32018 |  |  | -0.64599 |  |  | -1.439 |  |  | -0.19344 |  |  | -1.2661
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 1950 | 19.5 |  |  | 7.6324 |  | 1000 | 10 |  |  | 3.9141 |  | 1000 | 10 |  |  | 3.9141 |  | 1000 | 10 |  |  | 3.9141
1-К 1500 (яч.38) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 939.6001 | -9.396 |  |  | -3.6777 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-450 (яч.37) | [11 empty] | 7.2 | -0.072 |  |  | -0.028181 |  | 5.4 | -0.054 |  |  | -0.021136 |  | 5.4 | -0.054 |  |  | -0.021136 |  | 5.4 | -0.054 |  |  | -0.021136
1-ТД1 (яч.37) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Резервный ввод 2 ПС 25(яч.37) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.37) | [11 empty] | 3.6 | -0.036 |  |  | -0.014091 |  | 3.6 | -0.036 |  |  | -0.014091 |  | 3.6 | -0.036 |  |  | -0.014091 |  | 1.8 | -0.018 |  |  | -0.0070453
10-К 1500 (яч.36) | [11 empty] | 1008.0001 | -10.08 |  |  | -3.9454 |  | 972.0002 | -9.72 |  |  | -3.8045 |  | 990.0001 | -9.9 |  |  | -3.8749 |  | 1008.0001 | -10.08 |  |  | -3.9454
1-55 (яч.4) | [11 empty] | 96 | -0.96 |  |  | -0.37575 |  | 86.4 | -0.864 |  |  | -0.33818 |  | 96 | -0.96 |  |  | -0.37575 |  | 96 | -0.96 |  |  | -0.37575
4-ТД1 (яч.4) | [11 empty] | 18 | -0.18 |  |  | -0.070453 |  | 19.8 | -0.198 |  |  | -0.077499 |  | 18 | -0.18 |  |  | -0.070453 |  | 21.6 | -0.216 |  |  | -0.084544
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -1.224 |  |  | -0.47909 |  |  | -0.872 |  |  | -0.34131 |  |  | -1.13 |  |  | -0.4423 |  |  | -1.328 |  |  | -0.51979
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 1000 | 1 |  |  | 11.0399 |  | 1000 | 10.1 |  |  | 4.1304 |  | 1100 | 12 |  |  | 0.27333 |  | 1100 | 12 |  |  | 0.27333
Резервный ввод 2 ПС 24(яч.31) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-55 (яч.9) | [11 empty] | 864.0094 | -0.864 |  |  | -9.5386 |  | 95.0498 | -0.96 |  |  | -0.3926 |  | 79.2001 | -0.864 |  |  | -0.019706 |  | 79.2001 | -0.864 |  |  | -0.019706
2-К 1500 (яч.8) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 976.6371 | -9.864 |  |  | -4.034 |  | 869.5506 | -9.486 |  |  | -0.21636 |  | 874.5006 | -9.54 |  |  | -0.21759
8-К 1500 (яч.33) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-450 (яч.6) | [11 empty] | 54.0006 | -0.054 |  |  | -0.59616 |  | 8.9109 | -0.09 |  |  | -0.036806 |  | 6.6 | -0.072 |  |  | -0.0016422 |  | 6.6 | -0.072 |  |  | -0.0016422
ТСН-2 (яч.6) | [11 empty] | 90.001 | -0.09 |  |  | -0.9936 |  | 8.9109 | -0.09 |  |  | -0.036806 |  | 6.6 | -0.072 |  |  | -0.0016422 |  | 6.6 | -0.072 |  |  | -0.0016422
ПС 300 (яч.6) | [11 empty] | 18.0002 | -0.018 |  |  | -0.19872 |  | 5.3466 | -0.054 |  |  | -0.022084 |  | 3.3 | -0.036 |  |  | -0.00082109 |  | 3.3 | -0.036 |  |  | -0.00082109
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.026 |  |  | -0.28716 |  |  | -0.958 |  |  | -0.39188 |  |  | 1.47 |  |  | 0.033161 |  |  | 1.416 |  |  | 0.03193
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 1000 | 10 |  |  | 4.3669 |  | 1010 | 10 |  |  | 4.6329 |  | 1000 | 10 |  |  | 4.3669 |  | 1000 | 10 |  |  | 4.3669
1-452 (яч.11) | [11 empty] | 3.6 | -0.036 |  |  | -0.015721 |  | 1.818 | -0.018 |  |  | -0.0083389 |  | 3.6 | -0.036 |  |  | -0.015721 |  | 3.6 | -0.036 |  |  | -0.015721
1-ТД2 (яч.11) | [11 empty] | 32.4 | -0.324 |  |  | -0.14149 |  | 32.7238 | -0.324 |  |  | -0.1501 |  | 32.4 | -0.324 |  |  | -0.14149 |  | 32.4 | -0.324 |  |  | -0.14149
2-2 (яч.11) | [11 empty] | 179.9998 | -1.8 |  |  | -0.78604 |  | 167.2552 | -1.656 |  |  | -0.76718 |  | 172.7998 | -1.728 |  |  | -0.7546 |  | 172.7998 | -1.728 |  |  | -0.7546
ДАК-1 (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7-К 1500 (яч.13) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.29) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
4-К 1500 (яч.14) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 897.9989 | -8.98 |  |  | -3.9215 |  | 919.9033 | -9.108 |  |  | -4.2195 |  | 910.799 | -9.108 |  |  | -3.9774 |  | 914.399 | -9.144 |  |  | -3.9931
1-451 (яч.28) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 9.5 | -0.095 |  |  | -0.041485 |  | 12.7259 | -0.126 |  |  | -0.058372 |  | 7.6 | -0.076 |  |  | -0.033188 |  | 7.3 | -0.073 |  |  | -0.031878
12-К 1500 (яч.27) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -1.235 |  |  | -0.53928 |  |  | -1.232 |  |  | -0.57062 |  |  | -1.272 |  |  | -0.55544 |  |  | -1.305 |  |  | -0.56985
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 1200 | 11 |  |  | 6.7127 |  | 1210 | 11 |  |  | 6.9166 |  | 1200 | 11 |  |  | 6.7127 |  | 1200 | 11 |  |  | 6.7127
9-К 1500 (яч.23) |  |  |  | 46.7 | 0.5 | 48.7 | 70 |  |  |  |  | 1101.599 | -10.098 |  |  | -6.1623 |  | 1128.5929 | -10.26 |  |  | -6.4512 |  | 1119.2718 | -10.26 |  |  | -6.2611 |  | 1123.199 | -10.296 |  |  | -6.2831
ДАК-3 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4-ТД2 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-452 (яч.26) | [11 empty] | 3.9273 | -0.036 |  |  | -0.021969 |  | 5.94 | -0.054 |  |  | -0.033954 |  | 3.9273 | -0.036 |  |  | -0.021969 |  | 5.8909 | -0.054 |  |  | -0.032953
Т7 ТЭЦ (яч.26) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 0.98182 | -0.009 |  |  | -0.0054922 |  | 0.98999 | -0.009 |  |  | -0.0056589 |  | 0.76364 | -0.007 |  |  | -0.0042717 |  | 0.98182 | -0.009 |  |  | -0.0054922
2-451 (яч.26) | [11 empty] | 5.8909 | -0.054 |  |  | -0.032953 |  | 7.9199 | -0.072 |  |  | -0.045272 |  | 5.8909 | -0.054 |  |  | -0.032953 |  | 7.8545 | -0.072 |  |  | -0.043938
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.803 |  |  | 0.49005 |  |  | 0.605 |  |  | 0.38056 |  |  | 0.643 |  |  | 0.39241 |  |  | 0.569 |  |  | 0.34725
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -1.682 |  |  | -0.81549 |  |  | -2.457 |  |  | -0.92325 |  |  | -0.289 |  |  | -0.57216 |  |  | -0.648 |  |  | -0.71046
Замер провёл: | [11 empty] | Имамахметова | [5 empty] | Суетина | [5 empty] | Суетина | [5 empty] | Симушкин

## Евстюниха
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Евстюниха
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.015 | 0.05 | 110 |  | <нет> |  | 0.063 |  | 11.1 |  | 18 | 3.1284 |  | 1.9513 |  | 0.84848 | 21 | 3.5271 |  | 2.5043 |  | 0.81537 | 19.2 | 3.3014 |  | 1.9731 |  | 0.85838 | 17.3 | 2.8809 |  | 2.025 |  | 0.81811
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.063 |  | 11.1 |  | 322 | 3.1054 |  | 1.7599 |  | 0.87 | 376 | 3.5011 |  | 2.2615 |  | 0.84 | 336 | 3.2776 |  | 1.7691 |  | 0.88 | 307 | 2.8586 |  | 1.8465 |  | 0.84
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
№2 | 10 | 0.015 | 0.05 | 110 |  | <нет> |  | 0.065 |  | 11.3 |  | 4.8 | 1.2095 |  | 0.36624 |  | 0.95709 | 4.6 | 1.1674 |  | 0.29943 |  | 0.96865 | 4.5 | 1.1013 |  | 0.38104 |  | 0.94503 | 4.7 | 1.2185 |  | 0.41846 |  | 0.94578
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.065 |  | 11.3 |  | 111 | 1.1935 |  | 0.29913 |  | 0.97 | 106 | 1.1515 |  | 0.23383 |  | 0.98 | 102 | 1.0855 |  | 0.31659 |  | 0.96 | 113 | 1.2025 |  | 0.35073 |  | 0.96
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | / |  |  |  | 9 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 22.8 | 4.3379 |  | 2.3176 |  |  | 25.6 | 4.6945 |  | 2.8038 |  |  | 23.7 | 4.4027 |  | 2.3541 |  |  | 22 | 4.0995 |  | 2.4435
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 433 | 4.2989 |  | 2.059 |  |  | 482 | 4.6526 |  | 2.4953 |  |  | 438 | 4.3631 |  | 2.0857 |  |  | 420 | 4.0611 |  | 2.1972
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0080266 |  | + j |  | 0.14142 |  | 0.010945 |  | + j |  | 0.19283 |  | 0.0087398 |  | + j |  | 0.15399 |  | 0.0072962 |  | + j |  | 0.12855
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0009841 |  | + j |  | 0.017108 |  | 0.00089744 |  | + j |  | 0.015602 |  | 0.00083099 |  | + j |  | 0.014446 |  | 0.0010199 |  | + j |  | 0.01773
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.1284 |  | + j |  | 1.9513 |  | 3.5271 |  | + j |  | 2.5043 |  | 3.3014 |  | + j |  | 1.9731 |  | 2.8809 |  | + j |  | 2.025
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.2095 |  | + j |  | 0.36624 |  | 1.1674 |  | + j |  | 0.29943 |  | 1.1013 |  | + j |  | 0.38104 |  | 1.2185 |  | + j |  | 0.41846
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 4.3379 |  | + j |  | 2.3176 |  | 4.6945 |  | + j |  | 2.8038 |  | 4.4027 |  | + j |  | 2.3541 |  | 4.0995 |  | + j |  | 2.4435
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 322 | 3.1054 |  |  | 1.7599 |  | 376 | 3.5011 |  |  | 2.2615 |  | 336 | 3.2776 |  |  | 1.7691 |  | 307 | 2.8586 |  |  | 1.8465
Сад Горняк 2 (яч.27) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 10 | -0.096441 |  |  | -0.054655 |  | 10 | -0.093115 |  |  | -0.060146 |  | 10 | -0.097549 |  |  | -0.052651 |  | 10 | -0.093115 |  |  | -0.060146
ТП Котельная шахты Т-1 (яч.31 | [11 empty] | 2 | -0.019288 |  |  | -0.010931 |  | 11 | -0.10243 |  |  | -0.066161 |  | 11 | -0.1073 |  |  | -0.057917 |  | 11 | -0.10243 |  |  | -0.066161
Компрессор 5 (яч.33) | [11 empty] | 40 | -0.38576 |  |  | -0.21862 |  | 40 | -0.37246 |  |  | -0.24059 |  | 40 | -0.3902 |  |  | -0.21061 |  | 30 | -0.27935 |  |  | -0.18044
ПС Калориферная ф.1 (яч.35) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Фланговая ф.1 (яч.19) | [11 empty] | 4 | -0.038576 |  |  | -0.021862 |  | 4 | -0.037246 |  |  | -0.024059 |  | 4 | -0.03902 |  |  | -0.021061 |  | 4 | -0.037246 |  |  | -0.024059
ПС АБК ф.1 (яч.17) | [11 empty] | 8 | -0.077152 |  |  | -0.043724 |  | 8 | -0.074492 |  |  | -0.048117 |  | 8 | -0.078039 |  |  | -0.042121 |  | 8 | -0.074492 |  |  | -0.048117
Поселок Евстюниха (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 88 | -0.84868 |  |  | -0.48097 |  | 76 | -0.70767 |  |  | -0.45711 |  | 87 | -0.84868 |  |  | -0.45807 |  | 87 | -0.8101 |  |  | -0.52327
Компрессор 2 (яч.11) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 40 | -0.38576 |  |  | -0.21862 |  | 40 | -0.37246 |  |  | -0.24059 |  | 40 | -0.3902 |  |  | -0.21061 |  | 40 | -0.37246 |  |  | -0.24059
Компрессор 1 (яч.9) | [11 empty] | 40 | -0.38576 |  |  | -0.21862 |  | 40 | -0.37246 |  |  | -0.24059 |  | 40 | -0.3902 |  |  | -0.21061 |  | 30 | -0.27935 |  |  | -0.18044
Скиповый подъем (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦПП-0,00гор. ф.1 (яч.3) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦПП-240гор. ф.1 (яч.1) | [11 empty] | 90 | -0.86797 |  |  | -0.4919 |  | 100 | -0.93115 |  |  | -0.60146 |  | 105 | -1.0243 |  |  | -0.55284 |  | 90 | -0.83804 |  |  | -0.54132
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.43764 |  |  | 0.28269 |  |  | -0.087794 |  |  | -0.047386 |  |  | -0.027935 |  |  | -0.018044
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 111 | 1.1935 |  |  | 0.29913 |  | 106 | 1.1515 |  |  | 0.23383 |  | 102 | 1.0855 |  |  | 0.31659 |  | 113 | 1.2025 |  |  | 0.35073
ЦПП-240гор. ф.2 (яч.2) | [11 empty] | 5 | -0.053763 |  |  | -0.013474 |  | 5 | -0.054317 |  |  | -0.01103 |  | 5 | -0.053209 |  |  | -0.015519 |  | 5 | -0.053209 |  |  | -0.015519
ЦПП-0,00гор. ф.2 (яч.4) | [11 empty] | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 1 | -0.010642 |  |  | -0.0031038 |  | 1 | -0.010642 |  |  | -0.0031038
Компрессор 4 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 40 | -0.4301 |  |  | -0.10779 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Компрессор 3 (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС АБК ф.2 (яч.14) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 1 | -0.010642 |  |  | -0.0031038 |  | 1 | -0.010642 |  |  | -0.0031038
ТП Насосн 1 подъема 1 (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | -0.3259 |  |  | -0.066177 |  | 30 | -0.31925 |  |  | -0.093115 |  | 30 | -0.31925 |  |  | -0.093115
УМП (яч.18) | [11 empty] | 1 | -0.010753 |  |  | -0.0026948 |  | 1 | -0.010863 |  |  | -0.0022059 |  | 1 | -0.010642 |  |  | -0.0031038 |  | 1 | -0.010642 |  |  | -0.0031038
ПС Фланговая ф.2 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Калориферная ф.2 (яч.36) | [11 empty] | 14 | -0.15054 |  |  | -0.037728 |  | 14 | -0.15209 |  |  | -0.030883 |  | 14 | -0.14898 |  |  | -0.043454 |  | 14 | -0.14898 |  |  | -0.043454
Клетьевой подъем (яч.34) | [11 empty] | 27 | -0.29032 |  |  | -0.072761 |  | 29 | -0.31504 |  |  | -0.063971 |  | 30 | -0.31925 |  |  | -0.093115 |  | 29 | -0.30861 |  |  | -0.090011
ТП Котельная шахты Т-2 (яч.32 | [11 empty] | 7 | -0.075268 |  |  | -0.018864 |  | 12 | -0.13036 |  |  | -0.026471 |  | 11 | -0.11706 |  |  | -0.034142 |  | 11 | -0.11706 |  |  | -0.034142
Двигатель СД-2500 (яч.26) | [11 empty] | 7 | -0.075268 |  |  | -0.018864 |  | 10 | -0.10863 |  |  | -0.022059 |  | 10 | -0.10642 |  |  | -0.031038 |  | 10 | -0.10642 |  |  | -0.031038
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.096773 |  |  | 0.024254 |  |  | 0.03259 |  |  | 0.0066177 |  |  | -0.010642 |  |  | -0.0031038 |  |  | 0.11706 |  |  | 0.034142
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.096773 |  |  | 0.024254 |  |  | 0.47023 |  |  | 0.28931 |  |  | -0.098436 |  |  | -0.05049 |  |  | 0.089124 |  |  | 0.016098
Замер провёл: | [11 empty] | и.о. начальника ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.

## Карьер
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Карьер
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 2.5 | 0.006 | 0.03 | 35 |  | <нет> |  | 0.022 |  | 6.3 |  | 0 | 0.006 |  | 0.03 |  | 0.19612 | 0 | 0.006 |  | 0.03 |  | 0.19612 | 0 | 0.006 |  | 0.03 |  | 0.19612 | 0 | 0.006 |  | 0.03 |  | 0.19612
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.022 |  | 6.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.73
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | /
№2 | 2.5 | 0.006 | 0.033 | 35 |  | <нет> |  | 0.002 |  | 6.3 |  | 0 | 0.006 |  | 0.033 |  | 0.17889 | 0 | 0.006 |  | 0.033 |  | 0.17889 | 0 | 0.006 |  | 0.033 |  | 0.17889 | 0 | 0.006 |  | 0.033 |  | 0.17889
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.002 |  | 6.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.58
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 2 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.012 |  | 0.063 |  |  | 0 | 0.012 |  | 0.063 |  |  | 0 | 0.012 |  | 0.063 |  |  | 0 | 0.012 |  | 0.063
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.006 |  | + j |  | 0.03 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.03 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.03 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.03
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.006 |  | + j |  | 0.033 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.033 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.033 |  | 0.006 |  | + j |  | 0.033
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.012 |  | + j |  | 0.063 |  | 0.012 |  | + j |  | 0.063 |  | 0.012 |  | + j |  | 0.063 |  | 0.012 |  | + j |  | 0.063
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 1 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Оборудованный резерв (яч.17) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 2 (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Карьер 4 (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Депо Т-1 (яч.18) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -0.0065472 |  |  | -0.0087295 |  | 2 | -0.012457 |  |  | -0.017496
Тр-р РОР 100кВа (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Карьер 3 (яч.22) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Карьер 5 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Котельная ГГМ (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0065472 |  |  | -0.0087295 |  |  | -0.012457 |  |  | -0.017496
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0065472 |  |  | -0.0087295 |  |  | -0.012457 |  |  | -0.017496
Замер провёл: | [11 empty] | и.о. начальника ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.

## Кислородная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Кислородная
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.069 | 0.54 | 110 |  | 1С |  | 0.187 |  | 10.03 |  | 19.6762 | 2.9505 |  | 2.7325 |  | 0.73369 | 30.3289 | 5.1129 |  | 3.5045 |  | 0.82484 | 21.7361 | 1.5108 |  | 4.1777 |  | 0.34007 | 28.2235 | 5.1125 |  | 2.7754 |  | 0.87885
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.187 |  | 10.03 |  | 329.9144 | 2.88 |  | 2.16 |  | 0.8 | 531.971 | 5.04 |  | 2.88 |  | 0.86824 | 355.3287 | 1.44 |  | 3.6 |  | 0.37139 | 502.5107 | 5.04 |  | 2.16 |  | 0.91915
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
№2 | 63 | 0.105 | 0.718 | 110 |  | 2С |  | 0.26 |  | 10.87 |  | 15.3477 | 2.2654 |  | 2.1696 |  | 0.72221 | 26.1629 | 4.4265 |  | 2.9183 |  | 0.83489 | 28.9774 | 5.147 |  | 2.9299 |  | 0.86906 | 15.3477 | 2.2654 |  | 2.1696 |  | 0.72221
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.26 |  | 10.87 |  | 230.5846 | 2.16 |  | 1.44 |  | 0.83205 | 429.0074 | 4.32 |  | 2.16 |  | 0.89443 | 487.0488 | 5.04 |  | 2.16 |  | 0.91915 | 230.5846 | 2.16 |  | 1.44 |  | 0.83205
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 35.0239 | 5.216 |  | 4.9021 |  |  | 56.4918 | 9.5395 |  | 6.4227 |  |  | 50.7135 | 6.6577 |  | 7.1076 |  |  | 43.5713 | 7.378 |  | 4.945
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 560.499 | 5.04 |  | 3.6 |  |  | 960.9784 | 9.36 |  | 5.04 |  |  | 842.3775 | 6.48 |  | 5.76 |  |  | 733.0952 | 7.2 |  | 3.6
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0015147 |  | + j |  | 0.032497 |  | 0.0039382 |  | + j |  | 0.084493 |  | 0.0017571 |  | + j |  | 0.037697 |  | 0.0035141 |  | + j |  | 0.075394
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00044147 |  | + j |  | 0.011628 |  | 0.0015282 |  | + j |  | 0.04025 |  | 0.0019696 |  | + j |  | 0.051878 |  | 0.00044147 |  | + j |  | 0.011628
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.9505 |  | + j |  | 2.7325 |  | 5.1129 |  | + j |  | 3.5045 |  | 1.5108 |  | + j |  | 4.1777 |  | 5.1125 |  | + j |  | 2.7754
[8 empty] | №2 |  |  |  | 2.2654 |  | + j |  | 2.1696 |  | 4.4265 |  | + j |  | 2.9183 |  | 5.147 |  | + j |  | 2.9299 |  | 2.2654 |  | + j |  | 2.1696
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 5.216 |  | + j |  | 4.9021 |  | 9.5395 |  | + j |  | 6.4227 |  | 6.6577 |  | + j |  | 7.1076 |  | 7.378 |  | + j |  | 4.945
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 118 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 119
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 118 | [5 empty] | 117 | [5 empty] | 118 | [5 empty] | 118
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 19.6762 | -2.9505 |  |  | -2.7325 |  | 30.3289 | -5.1129 |  |  | -3.5045 |  | 21.7361 | -1.5108 |  |  | -4.1777 |  | 28.2235 | -5.1125 |  |  | -2.7754
СВ 110 кВ 1С-2С | [11 empty] | 57 | 8.5474 |  |  | 7.9158 |  | 50 | 8.4292 |  |  | 5.7775 |  | 53 | 3.6837 |  |  | 10.1866 |  | 56 | 10.144 |  |  | 5.5068
Вязовская | [11 empty] | 53 | 7.9476 |  |  | 7.3603 |  | 59 | 9.9464 |  |  | 6.8174 |  | 61 | 4.2398 |  |  | 11.7242 |  | 62 | 11.2309 |  |  | 6.0968
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | 13.5444 |  |  | 12.5436 |  |  | 13.2626 |  |  | 9.0904 |  |  | 6.4128 |  |  | 17.7332 |  |  | 16.2624 |  |  | 8.8283
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 15.3477 | -2.2654 |  |  | -2.1696 |  | 26.1629 | -4.4265 |  |  | -2.9183 |  | 28.9774 | -5.147 |  |  | -2.9299 |  | 15.3477 | -2.2654 |  |  | -2.1696
СВ 110 кВ 2С-1С | [11 empty] | 57 | -8.4136 |  |  | -8.0578 |  | 50 | -8.4595 |  |  | -5.5771 |  | 53 | -9.4139 |  |  | -5.3588 |  | 56 | -8.266 |  |  | -7.9164
Тагил | [11 empty] | 64 | 9.4469 |  |  | 9.0473 |  | 55 | 9.3055 |  |  | 6.1348 |  | 56 | 9.9467 |  |  | 5.6621 |  | 58 | 8.5612 |  |  | 8.1992
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -1.2322 |  |  | -1.1801 |  |  | -3.5806 |  |  | -2.3605 |  |  | -4.6141 |  |  | -2.6266 |  |  | -1.9702 |  |  | -1.8869
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 12.3122 |  |  | 11.3635 |  |  | 9.682 |  |  | 6.7299 |  |  | 1.7986 |  |  | 15.1066 |  |  | 14.2922 |  |  | 6.9414
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 329.9144 | 2.88 |  |  | 2.16 |  | 531.971 | 5.04 |  |  | 2.88 |  | 355.3287 | 1.44 |  |  | 3.6 |  | 502.5107 | 5.04 |  |  | 2.16
1-51 (яч.2) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 71.7872 | -0.72 |  |  | -0.30857
1-12 (яч.5) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 82.4786 | -0.72 |  |  | -0.54 |  | 151.9917 | -1.44 |  |  | -0.82286 |  | 355.3287 | -1.44 |  |  | -3.6 |  | 143.5745 | -1.44 |  |  | -0.61714
1-38 (яч.7) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10.9971 | -0.096 |  |  | -0.072 |  | 10.1328 | -0.096 |  |  | -0.054857 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-252 (яч.7) | [11 empty] | 12.3718 | -0.108 |  |  | -0.081 |  | 28.4984 | -0.27 |  |  | -0.15429 |  | 48.8577 | -0.198 |  |  | -0.495 |  | 7.1787 | -0.072 |  |  | -0.030857
1-44 (яч.9) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10.9971 | -0.096 |  |  | -0.072 |  | 20.2656 | -0.192 |  |  | -0.10971 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.7858 | -0.048 |  |  | -0.020571
1-48 (яч.11) | [11 empty] | 41.2393 | -0.36 |  |  | -0.27 |  | 37.9979 | -0.36 |  |  | -0.20571 |  | 88.8322 | -0.36 |  |  | -0.9 |  | 11.9645 | -0.12 |  |  | -0.051429
1-426 (яч.11) | [11 empty] | 5.4986 | -0.048 |  |  | -0.036 |  | 15.1992 | -0.144 |  |  | -0.082286 |  | 17.7664 | -0.072 |  |  | -0.18 |  | 7.1787 | -0.072 |  |  | -0.030857
1-39 (яч.12) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 41.2393 | -0.36 |  |  | -0.27 |  | 37.9979 | -0.36 |  |  | -0.20571 |  | 88.8322 | -0.36 |  |  | -0.9 |  | 35.8936 | -0.36 |  |  | -0.15429
1-26 (яч.13) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 96.225 | -0.84 |  |  | -0.63 |  | 177.3237 | -1.68 |  |  | -0.96 |  | 325.718 | -1.32 |  |  | -3.3 |  | 59.8227 | -0.6 |  |  | -0.25714
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.252 |  |  | 0.189 |  |  | 0.498 |  |  | 0.28457 |  |  | -2.31 |  |  | -5.775 |  |  | 1.608 |  |  | 0.68914
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 230.5846 | 2.16 |  |  | 1.44 |  | 429.0074 | 4.32 |  |  | 2.16 |  | 487.0488 | 5.04 |  |  | 2.16 |  | 230.5846 | 2.16 |  |  | 1.44
3-12 (яч.15) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 115.2923 | -1.08 |  |  | -0.72 |  | 178.7531 | -1.8 |  |  | -0.9 |  | 173.946 | -1.8 |  |  | -0.77143 |  | 153.723 | -1.44 |  |  | -0.96
2-39 (яч.18) | [11 empty] | 12.8103 | -0.12 |  |  | -0.08 |  | 47.6675 | -0.48 |  |  | -0.24 |  | 34.7892 | -0.36 |  |  | -0.15429 |  | 25.6205 | -0.24 |  |  | -0.16
2-38 (яч.19) | [11 empty] | 10.2482 | -0.096 |  |  | -0.064 |  | 19.067 | -0.192 |  |  | -0.096 |  | 9.2771 | -0.096 |  |  | -0.041143 |  | 10.2482 | -0.096 |  |  | -0.064
2-252 (яч.19) | [11 empty] | 5.7646 | -0.054 |  |  | -0.036 |  | 7.1501 | -0.072 |  |  | -0.036 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.7646 | -0.054 |  |  | -0.036
2-44 (яч.21) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5.1241 | -0.048 |  |  | -0.032 |  | 4.7667 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 4.6386 | -0.048 |  |  | -0.020571 |  | 5.1241 | -0.048 |  |  | -0.032
2-48 (яч.23) | [11 empty] | 38.4308 | -0.36 |  |  | -0.24 |  | 35.7506 | -0.36 |  |  | -0.18 |  | 34.7892 | -0.36 |  |  | -0.15429 |  | 25.6205 | -0.24 |  |  | -0.16
2-426 (яч.23) | [11 empty] | 2.5621 | -0.024 |  |  | -0.016 |  | 4.7667 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 6.9578 | -0.072 |  |  | -0.030857 |  | 5.1241 | -0.048 |  |  | -0.032
Тагилспецстрой (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.8431 | -0.036 |  |  | -0.024
2-51 (яч.26) | [11 empty] | 30.7446 | -0.288 |  |  | -0.192 |  | 35.7506 | -0.36 |  |  | -0.18 |  | 34.7892 | -0.36 |  |  | -0.15429 |  | 15.3723 | -0.144 |  |  | -0.096
2-640 (яч.27) | [11 empty] | 7.6862 | -0.072 |  |  | -0.048 |  | 10.7252 | -0.108 |  |  | -0.054 |  | 13.9157 | -0.144 |  |  | -0.061714 |  | 11.5292 | -0.108 |  |  | -0.072
2-26 (яч.27) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.018 |  |  | 0.012 |  |  | 0.852 |  |  | 0.426 |  |  | 1.8 |  |  | 0.77143 |  |  | -0.294 |  |  | -0.196
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.27 |  |  | 0.201 |  |  | 1.35 |  |  | 0.71057 |  |  | -0.51 |  |  | -5.0036 |  |  | 1.314 |  |  | 0.49314
Замер провёл: | [11 empty] | ОВБ ОДС | [5 empty] | Толмачев | [5 empty] | Толмачев | [5 empty] | ОВБ ОДС

## Коксовая
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Коксовая
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 63 | 0.047 | 0.195 | 110 |  | 1СШ |  | 0.252 |  | 10.52 |  | 35.9544 | 7.0502 |  | 1.2584 |  | 0.98444 | 14.3338 | 2.8475 |  | 0.20809 |  | 0.99734 | 49.8305 | 9.8531 |  | 1.1965 |  | 0.99271 | 57.346 | 11.2551 |  | 1.9484 |  | 0.98534
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.252 |  | 10.52 |  | 116.5962 | 7 |  | 0.98 |  | 0.99034 | 47.5465 | 2.8 |  | 0 |  | 1 | 167.0229 | 9.8 |  | 0.84 |  | 0.99635 | 186.4904 | 11.2 |  | 1.54 |  | 0.99068
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№2 | 63 | 0.046 | 0.315 | 110 |  | 2СШ |  | 0.25 |  | 10.34 |  | 42.957 | 8.4505 |  | 1.3422 |  | 0.98762 | 39.5957 | 7.7498 |  | 1.4641 |  | 0.98262 | 35.7135 | 7.0491 |  | 0.95594 |  | 0.99093 | 46.5588 | 9.1513 |  | 1.5027 |  | 0.98678
|  |  |  | 35 |  | 2С |  | 0.25 |  | 10.34 |  | 139.3748 | 8.4 |  | 0.91 |  | 0.99418 | 131.9629 | 7.7 |  | 1.05 |  | 0.99083 | 119.246 | 7 |  | 0.56 |  | 0.99682 | 155.5514 | 9.1 |  | 1.05 |  | 0.99341
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.032 | 0.124 | 110 |  | 1СШ |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 62.4654 | 10.1273 |  | 7.2282 |  | 0.81395 | 72.1746 | 12.0524 |  | 7.8366 |  | 0.83836 | 67.4093 | 11.5699 |  | 6.8133 |  | 0.86169 | 87.7016 | 13.9818 |  | 10.4724 |  | 0.80038
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 905.0673 | 8.16 |  | 5.28 |  | 0.83957 | 1042.5296 | 9.6 |  | 5.76 |  | 0.85749 | 999.4796 | 9.6 |  | 4.8 |  | 0.89443 | 1289.29 | 11.52 |  | 7.68 |  | 0.83205
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.167 |  | 10.47 |  | 223.4904 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 260.6324 | 2.4 |  | 1.44 |  | 0.85749 | 223.4904 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 286.2074 | 2.4 |  | 1.92 |  | 0.78087
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№4 | 40 | 0.032 | 0.144 | 110 |  | 2СШ |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 63.4472 | 9.1685 |  | 8.6979 |  | 0.72548 | 62.0428 | 9.6478 |  | 7.7227 |  | 0.78069 | 58.1973 | 8.6859 |  | 7.6767 |  | 0.7493 | 72.4432 | 10.6134 |  | 9.776 |  | 0.73553
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 286.2074 | 2.4 |  | 1.92 |  | 0.78087 | 223.4904 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 161.1612 | 1.44 |  | 0.96 |  | 0.83205 | 189.6379 | 1.44 |  | 1.44 |  | 0.70711
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.176 |  | 10.52 |  | 853.9557 | 6.72 |  | 6.24 |  | 0.73279 | 893.9617 | 7.68 |  | 5.76 |  | 0.8 | 887.2317 | 7.2 |  | 6.24 |  | 0.75569 | 1110.2774 | 9.12 |  | 7.68 |  | 0.76491
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№5 | 63 | 0.033 | 0.101 | 110 |  | 1СШ |  | 0.223 |  | 10.81 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 |  | 3С |  | 0.223 |  | 10.81 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 204.824 | 34.7965 |  | 18.5266 |  |  | 188.1468 | 32.2976 |  | 17.2315 |  |  | 211.1507 | 37.1581 |  | 16.6424 |  |  | 264.0497 | 45.0017 |  | 23.6996
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 255.971 | 15.4 |  | 1.89 |  |  | 179.5094 | 10.5 |  | 1.05 |  |  | 286.2689 | 16.8 |  | 1.4 |  |  | 342.0417 | 20.3 |  | 2.59
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2268.7208 | 19.2 |  | 14.88 |  |  | 2420.6142 | 21.6 |  | 14.4 |  |  | 2271.363 | 20.16 |  | 13.44 |  |  | 2875.4127 | 24.48 |  | 18.72
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0031721 |  | + j |  | 0.083426 |  | 0.00049778 |  | + j |  | 0.013092 |  | 0.0061426 |  | + j |  | 0.16155 |  | 0.008115 |  | + j |  | 0.21343
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0044966 |  | + j |  | 0.11717 |  | 0.003804 |  | + j |  | 0.09912 |  | 0.0031062 |  | + j |  | 0.080937 |  | 0.0052855 |  | + j |  | 0.13772
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.015319 |  | + j |  | 0.38416 |  | 0.020441 |  | + j |  | 0.51261 |  | 0.017916 |  | + j |  | 0.44929 |  | 0.029844 |  | + j |  | 0.74841
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0.016474 |  | + j |  | 0.39387 |  | 0.01584 |  | + j |  | 0.37872 |  | 0.013914 |  | + j |  | 0.33267 |  | 0.021416 |  | + j |  | 0.51203
[8 empty] | №5 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 7.0502 |  | + j |  | 1.2584 |  | 2.8475 |  | + j |  | 0.20809 |  | 9.8531 |  | + j |  | 1.1965 |  | 11.2551 |  | + j |  | 1.9484
[8 empty] | №2 |  |  |  | 8.4505 |  | + j |  | 1.3422 |  | 7.7498 |  | + j |  | 1.4641 |  | 7.0491 |  | + j |  | 0.95594 |  | 9.1513 |  | + j |  | 1.5027
[8 empty] | №3 |  |  |  | 10.1273 |  | + j |  | 7.2282 |  | 12.0524 |  | + j |  | 7.8366 |  | 11.5699 |  | + j |  | 6.8133 |  | 13.9818 |  | + j |  | 10.4724
[8 empty] | №4 |  |  |  | 9.1685 |  | + j |  | 8.6979 |  | 9.6478 |  | + j |  | 7.7227 |  | 8.6859 |  | + j |  | 7.6767 |  | 10.6134 |  | + j |  | 9.776
[8 empty] | №5 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 34.7965 |  | + j |  | 18.5266 |  | 32.2976 |  | + j |  | 17.2315 |  | 37.1581 |  | + j |  | 16.6424 |  | 45.0017 |  | + j |  | 23.6996
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 35
35 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
35 |  | 3С |  | Т№5 - НН | [7 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
6 |  | 1С |  | Т№3 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№4 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 4С |  | Т№4 - НН2 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 35.9544 | -7.0502 |  |  | -1.2584 |  | 14.3338 | -2.8475 |  |  | -0.20809 |  | 49.8305 | -9.8531 |  |  | -1.1965 |  | 57.346 | -11.2551 |  |  | -1.9484
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 62.4654 | -10.1273 |  |  | -7.2282 |  | 72.1746 | -12.0524 |  |  | -7.8366 |  | 67.4093 | -11.5699 |  |  | -6.8133 |  | 87.7016 | -13.9818 |  |  | -10.4724
В 110 кВ Т№5 1СШ | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
НТМК 1 (яч.1) | [11 empty] | 87.5124 | 17.16 |  |  | 2.64 |  | 73.0911 | 14.52 |  |  | 1.54 |  | 86.7836 | 17.16 |  |  | 2.42 |  | 88.553 | 17.38 |  |  | 3.08
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | -0.017491 |  |  | -5.8466 |  |  | -0.37994 |  |  | -6.5047 |  |  | -4.2631 |  |  | -5.5898 |  |  | -7.857 |  |  | -9.3408
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 42.957 | -8.4505 |  |  | -1.3422 |  | 39.5957 | -7.7498 |  |  | -1.4641 |  | 35.7135 | -7.0491 |  |  | -0.95594 |  | 46.5588 | -9.1513 |  |  | -1.5027
В 110 кВ Т№4 2СШ | [11 empty] | 63.4472 | -9.1685 |  |  | -8.6979 |  | 62.0428 | -9.6478 |  |  | -7.7227 |  | 58.1973 | -8.6859 |  |  | -7.6767 |  | 72.4432 | -10.6134 |  |  | -9.776
НТМК 2 (яч.3) | [11 empty] | 95.0589 | 18.7 |  |  | 2.86 |  | 83.1785 | 16.28 |  |  | 1.76 |  | 94.7415 | 18.7 |  |  | 2.42 |  | 96.2588 | 18.92 |  |  | 3.08
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | 1.081 |  |  | -7.18 |  |  | -1.1176 |  |  | -7.4268 |  |  | 2.965 |  |  | -6.2126 |  |  | -0.8447 |  |  | -8.1988
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 1.0635 |  |  | -13.0266 |  |  | -1.4976 |  |  | -13.9315 |  |  | -1.2981 |  |  | -11.8024 |  |  | -8.7017 |  |  | -17.5396
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 116.5962 | 7 |  |  | 0.98 |  | 47.5465 | 2.8 |  |  | 0 |  | 167.0229 | 9.8 |  |  | 0.84 |  | 186.4904 | 11.2 |  |  | 1.54
ФКУ-1 (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
АКОС-1 (яч.3) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 64.7109 | -3.885 |  |  | -0.5439 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 102.7191 | -6.027 |  |  | -0.5166 |  | 133.6403 | -8.026 |  |  | -1.1036
АКОС-2 (яч.4) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 67.859 | -4.074 |  |  | -0.57036 |  | 47.9201 | -2.822 |  |  | 0 |  | 67.4909 | -3.96 |  |  | -0.33943 |  | 39.7791 | -2.389 |  |  | -0.32849
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -0.959 |  |  | -0.13426 |  |  | -0.022 |  |  | 0 |  |  | -0.187 |  |  | -0.016029 |  |  | 0.785 |  |  | 0.10794
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 139.3748 | 8.4 |  |  | 0.91 |  | 131.9629 | 7.7 |  |  | 1.05 |  | 119.246 | 7 |  |  | 0.56 |  | 155.5514 | 9.1 |  |  | 1.05
ФКУ-2 (яч.9) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
АКОС-3 (яч.13) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 97.9108 | -5.901 |  |  | -0.63928 |  | 60.6687 | -3.54 |  |  | -0.48273 |  | 66.4541 | -3.901 |  |  | -0.31208 |  | 36.1016 | -2.112 |  |  | -0.24369
АКОС-4 (яч.14) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | [6 empty] | 43.4053 | -2.616 |  |  | -0.2834 |  | 47.5752 | -2.776 |  |  | -0.37855 |  | 45.2794 | -2.658 |  |  | -0.21264 |  | 93.3992 | -5.464 |  |  | -0.63046
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.117 |  |  | -0.012675 |  |  | 1.384 |  |  | 0.18873 |  |  | 0.441 |  |  | 0.03528 |  |  | 1.524 |  |  | 0.17585
3С 35 кВ
В 35 кВ Т№5 3С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -1.076 |  |  | -0.14694 |  |  | 1.362 |  |  | 0.18873 |  |  | 0.254 |  |  | 0.019251 |  |  | 2.309 |  |  | 0.28378
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 905.0673 | 8.16 |  |  | 5.28 |  | 1042.5296 | 9.6 |  |  | 5.76 |  | 999.4796 | 9.6 |  |  | 4.8 |  | 1289.29 | 11.52 |  |  | 7.68
1-81 (яч.1,2) | [11 empty] | 19.9647 | -0.18 |  |  | -0.11647 |  | 312.7589 | -2.88 |  |  | -1.728 |  | 412.2853 | -3.96 |  |  | -1.98 |  | 483.4837 | -4.32 |  |  | -2.88
2-79 (яч.12) | [11 empty] | 151.7319 | -1.368 |  |  | -0.88518 |  | 172.0174 | -1.584 |  |  | -0.9504 |  | 157.418 | -1.512 |  |  | -0.756 |  | 209.5096 | -1.872 |  |  | -1.248
1-18 (яч.14) | [11 empty] | 146.4079 | -1.32 |  |  | -0.85412 |  | 156.3794 | -1.44 |  |  | -0.864 |  | 199.8959 | -1.92 |  |  | -0.96 |  | 268.6021 | -2.4 |  |  | -1.6
1-299 (яч.15) | [11 empty] | 10.6479 | -0.096 |  |  | -0.062118 |  | 10.4253 | -0.096 |  |  | -0.0576 |  | 9.9948 | -0.096 |  |  | -0.048 |  | 10.7441 | -0.096 |  |  | -0.064
1-60 (яч.18) | [11 empty] | 31.9436 | -0.288 |  |  | -0.18635 |  | 323.1842 | -2.976 |  |  | -1.7856 |  | 219.8855 | -2.112 |  |  | -1.056 |  | 290.0902 | -2.592 |  |  | -1.728
2-459, ПС 466 (яч.23) | [11 empty] | 7.9859 | -0.072 |  |  | -0.046588 |  | 7.819 | -0.072 |  |  | -0.0432 |  | 14.9922 | -0.144 |  |  | -0.072 |  | 16.1161 | -0.144 |  |  | -0.096
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 4.836 |  |  | 3.1292 |  |  | 0.552 |  |  | 0.3312 |  |  | -0.144 |  |  | -0.072 |  |  | 0.096 |  |  | 0.064
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№4 2С | [11 empty] | 286.2074 | 2.4 |  |  | 1.92 |  | 223.4904 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 161.1612 | 1.44 |  |  | 0.96 |  | 189.6379 | 1.44 |  |  | 1.44
ТСН-1 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-60 (яч.28) | [11 empty] | 125.9313 | -1.056 |  |  | -0.8448 |  | 134.0943 | -1.152 |  |  | -0.864 |  | 139.6731 | -1.248 |  |  | -0.832 |  | 189.6379 | -1.44 |  |  | -1.44
3-18 (яч.30) | [11 empty] | 143.1037 | -1.2 |  |  | -0.96 |  | 83.8089 | -0.72 |  |  | -0.54 |  | 40.2903 | -0.36 |  |  | -0.24 |  | 63.2126 | -0.48 |  |  | -0.48
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.144 |  |  | 0.1152 |  |  | 0.048 |  |  | 0.036 |  |  | -0.168 |  |  | -0.112 |  |  | -0.48 |  |  | -0.48
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 223.4904 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 260.6324 | 2.4 |  |  | 1.44 |  | 223.4904 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 286.2074 | 2.4 |  |  | 1.92
1-59 (яч.82) | [11 empty] | 153.6497 | -1.32 |  |  | -0.99 |  | 104.253 | -0.96 |  |  | -0.576 |  | 167.6178 | -1.44 |  |  | -1.08 |  | 228.9659 | -1.92 |  |  | -1.536
ТСН-2 (яч.79) | [11 empty] | 1.3968 | -0.012 |  |  | -0.009 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.3968 | -0.012 |  |  | -0.009 |  | 1.431 | -0.012 |  |  | -0.0096
3-299 (яч.73) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-295 (яч.72) | [11 empty] | 50.2854 | -0.432 |  |  | -0.324 |  | 44.9591 | -0.414 |  |  | -0.2484 |  | 39.8092 | -0.342 |  |  | -0.2565 |  | 51.5173 | -0.432 |  |  | -0.3456
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.156 |  |  | 0.117 |  |  | 1.026 |  |  | 0.6156 |  |  | 0.126 |  |  | 0.0945 |  |  | 0.036 |  |  | 0.0288
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№4 4С | [11 empty] | 853.9557 | 6.72 |  |  | 6.24 |  | 893.9617 | 7.68 |  |  | 5.76 |  | 887.2317 | 7.2 |  |  | 6.24 |  | 1110.2774 | 9.12 |  |  | 7.68
2-59 (яч.68) | [11 empty] | 213.4889 | -1.68 |  |  | -1.56 |  | 153.6497 | -1.32 |  |  | -0.99 |  | 221.8079 | -1.8 |  |  | -1.56 |  | 292.1783 | -2.4 |  |  | -2.0211
3-81 (яч.55,56) | [11 empty] | 617.593 | -4.86 |  |  | -4.5129 |  | 733.328 | -6.3 |  |  | -4.725 |  | 687.6045 | -5.58 |  |  | -4.836 |  | 876.5348 | -7.2 |  |  | -6.0632
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.18 |  |  | 0.16714 |  |  | 0.06 |  |  | 0.045 |  |  | -0.18 |  |  | -0.156 |  |  | -0.48 |  |  | -0.40421
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 5.316 |  |  | 3.5285 |  |  | 1.686 |  |  | 1.0278 |  |  | -0.366 |  |  | -0.2455 |  |  | -0.828 |  |  | -0.79141
Замер провёл: | [11 empty] | Немыкина | [5 empty] | Черемных | [5 empty] | Черемных | [5 empty] | Зудова

## Магнетитовая
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Магнетитовая
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.031 | 0.105 | 110 |  | <нет> |  | 0.121 |  | 10.25 |  |  | 2.9912 |  | 2.0813 |  | 0.82084 |  | 3.3217 |  | 2.5992 |  | 0.78756 |  | 2.8953 |  | 2.3539 |  | 0.77592 |  | 3.1147 |  | 2.1473 |  | 0.82331
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.121 |  | 10.25 |  | 212 | 1.8969 |  | 1.3241 |  | 0.82 | 265 | 2.1628 |  | 1.8495 |  | 0.76 | 226 | 1.8202 |  | 1.6053 |  | 0.75 | 227 | 1.9816 |  | 1.4862 |  | 0.8
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.121 |  | 10.25 |  | 110 | 1.0608 |  | 0.60121 |  | 0.87 | 114 | 1.1247 |  | 0.5762 |  | 0.89 | 108 | 1.0416 |  | 0.59028 |  | 0.87 | 109 | 1.0995 |  | 0.50096 |  | 0.91
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 25 | 0.031 | 0.135 | 110 |  | <нет> |  | 0.125 |  | 10.25 |  |  | 5.0497 |  | 3.0949 |  | 0.8526 |  | 5.5689 |  | 4.183 |  | 0.79957 |  | 6.3335 |  | 3.5637 |  | 0.87151 |  | 5.319 |  | 2.504 |  | 0.90475
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 321 | 2.9301 |  | 1.8159 |  | 0.85 | 410 | 3.4783 |  | 2.6994 |  | 0.79 | 382 | 3.6509 |  | 1.8704 |  | 0.89 | 329 | 3.1444 |  | 1.6109 |  | 0.89
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.125 |  | 10.25 |  | 212 | 2.082 |  | 1.0084 |  | 0.9 | 216 | 2.0506 |  | 1.1621 |  | 0.87 | 272 | 2.6416 |  | 1.3533 |  | 0.89 | 204 | 2.137 |  | 0.62329 |  | 0.96
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 8.0409 |  | 5.1763 |  |  | 0 | 8.8906 |  | 6.7822 |  |  | 0 | 9.2288 |  | 5.9176 |  |  | 0 | 8.4337 |  | 4.6513
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 855 | 7.9698 |  | 4.7495 |  |  | 1005 | 8.8163 |  | 6.2873 |  |  | 988 | 9.1543 |  | 5.4193 |  |  | 869 | 8.3625 |  | 4.2214
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0024113 |  | + j |  | 0.051066 |  | 0.0032315 |  | + j |  | 0.068436 |  | 0.0025188 |  | + j |  | 0.053342 |  | 0.0026024 |  | + j |  | 0.055113
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0066194 |  | + j |  | 0.1357 |  | 0.0090959 |  | + j |  | 0.18647 |  | 0.0099976 |  | + j |  | 0.20495 |  | 0.006577 |  | + j |  | 0.13483
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.9912 |  | + j |  | 2.0813 |  | 3.3217 |  | + j |  | 2.5992 |  | 2.8953 |  | + j |  | 2.3539 |  | 3.1147 |  | + j |  | 2.1473
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.0497 |  | + j |  | 3.0949 |  | 5.5689 |  | + j |  | 4.183 |  | 6.3335 |  | + j |  | 3.5637 |  | 5.319 |  | + j |  | 2.504
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 8.0409 |  | + j |  | 5.1763 |  | 8.8906 |  | + j |  | 6.7822 |  | 9.2288 |  | + j |  | 5.9176 |  | 8.4337 |  | + j |  | 4.6513
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 212 | 1.8969 |  |  | 1.3241 |  | 265 | 2.1628 |  |  | 1.8495 |  | 226 | 1.8202 |  |  | 1.6053 |  | 227 | 1.9816 |  |  | 1.4862
ПС Закладочн. комплекс (яч.1) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-11 ф.1 (яч.3) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Компрессорная ф.1 (яч.9) | [11 empty] | 134 | -1.199 |  |  | -0.83691 |  | 137 | -1.1181 |  |  | -0.95617 |  | 137 | -1.1034 |  |  | -0.97311 |  | 136 | -1.1872 |  |  | -0.89041
ЦПП гор.-450м ф.1 (яч.11) | [11 empty] | 59 | -0.52792 |  |  | -0.36849 |  | 60 | -0.48969 |  |  | -0.41876 |  | 61 | -0.4913 |  |  | -0.43328 |  | 59 | -0.51504 |  |  | -0.38628
ЦПП гор.-130м ф.1 (яч.13) | [11 empty] | 4 | -0.035791 |  |  | -0.024982 |  | 4 | -0.032646 |  |  | -0.027917 |  | 4 | -0.032216 |  |  | -0.028412 |  | 4 | -0.034918 |  |  | -0.026189
ПС Котельная ф.1 (яч.15) | [11 empty] | 31 | -0.27738 |  |  | -0.19361 |  | 48 | -0.39175 |  |  | -0.33501 |  | 34 | -0.27384 |  |  | -0.2415 |  | 38 | -0.33172 |  |  | -0.24879
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.14316 |  |  | -0.099929 |  |  | 0.13058 |  |  | 0.11167 |  |  | -0.08054 |  |  | -0.07103 |  |  | -0.087295 |  |  | -0.065472
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 110 | 1.0608 |  |  | 0.60121 |  | 114 | 1.1247 |  |  | 0.5762 |  | 108 | 1.0416 |  |  | 0.59028 |  | 109 | 1.0995 |  |  | 0.50096
Двигатель шахта 15 ф.2 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС ВЖР ф.1 (яч.8) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Нососная-130 гор. ф.1(яч.6) | [11 empty] | 10 | -0.096441 |  |  | -0.054655 |  | 10 | -0.098658 |  |  | -0.050544 |  | 10 | -0.096441 |  |  | -0.054655 |  | 10 | -0.10087 |  |  | -0.04596
Машинное отеление ф.1 (яч.10) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 86 | -0.82939 |  |  | -0.47004 |  | 85 | -0.83859 |  |  | -0.42962 |  | 88 | -0.84868 |  |  | -0.48097 |  | 83 | -0.83726 |  |  | -0.38147
ПС Копер ф.1 (яч.14) | [11 empty] | 19 | -0.18324 |  |  | -0.10385 |  | 15 | -0.14799 |  |  | -0.075816 |  | 19 | -0.18324 |  |  | -0.10385 |  | 14 | -0.14122 |  |  | -0.064344
Ш. Клет.подъем.машина (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.04822 |  |  | -0.027328 |  |  | 0.039463 |  |  | 0.020218 |  |  | -0.086797 |  |  | -0.04919 |  |  | 0.020175 |  |  | 0.009192
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 321 | 2.9301 |  |  | 1.8159 |  | 410 | 3.4783 |  |  | 2.6994 |  | 382 | 3.6509 |  |  | 1.8704 |  | 329 | 3.1444 |  |  | 1.6109
ПС Компрессорная ф.2 (яч.25) | [11 empty] | 3 | -0.027384 |  |  | -0.016971 |  | 8 | -0.067869 |  |  | -0.052672 |  | 3 | -0.028672 |  |  | -0.014689 |  | 3 | -0.028672 |  |  | -0.014689
ЦПП гор.-130м ф.2 (яч.29) | [11 empty] | 112 | -1.0223 |  |  | -0.63358 |  | 163 | -1.3828 |  |  | -1.0732 |  | 163 | -1.5579 |  |  | -0.79812 |  | 111 | -1.0609 |  |  | -0.5435
ЦПП гор.-450м ф.2 (яч.33) | [11 empty] | 38 | -0.34686 |  |  | -0.21496 |  | 64 | -0.54295 |  |  | -0.42137 |  | 32 | -0.30584 |  |  | -0.15669 |  | 32 | -0.30584 |  |  | -0.15669
ПС ВЖР ф.2 (яч.31) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Котельная ф.2 (яч.27) | [11 empty] | 169 | -1.5426 |  |  | -0.95603 |  | 173 | -1.4677 |  |  | -1.139 |  | 176 | -1.6821 |  |  | -0.86177 |  | 173 | -1.6534 |  |  | -0.84708
ПС-11 ф.2 (яч.35) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.0091279 |  |  | -0.005657 |  |  | 0.016967 |  |  | 0.013168 |  |  | 0.07646 |  |  | 0.039171 |  |  | 0.095575 |  |  | 0.048964
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 212 | 2.082 |  |  | 1.0084 |  | 216 | 2.0506 |  |  | 1.1621 |  | 272 | 2.6416 |  |  | 1.3533 |  | 204 | 2.137 |  |  | 0.62329
ПС Насосная-130 гор.ф.2(яч.40 | [11 empty] | 150 | -1.4731 |  |  | -0.71346 |  | 150 | -1.424 |  |  | -0.80702 |  | 150 | -1.4567 |  |  | -0.74631 |  | 150 | -1.5713 |  |  | -0.4583
Машинное отеление ф.2 (яч.32) | [11 empty] | 10 | -0.098207 |  |  | -0.047564 |  | 11 | -0.10443 |  |  | -0.059182 |  | 7 | -0.067981 |  |  | -0.034828 |  | 8 | -0.083804 |  |  | -0.024443
Двигатель шахта 15 ф.1 (яч.34) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-7 Т 630кВа (яч.42) |  |  |  | 48.6 | 0.5 | 49 | 5 |  |  |  |  | 1 | -0.0098207 |  |  | -0.0047564 |  | 1 | -0.0094934 |  |  | -0.0053801 |  | 1 | -0.0097116 |  |  | -0.0049754 |  | 1 | -0.010475 |  |  | -0.0030553
Ш. Клет. подъем.машина(яч.26) | [11 empty] | 54 | -0.53032 |  |  | -0.25685 |  | 54 | -0.51264 |  |  | -0.29053 |  | 56 | -0.54385 |  |  | -0.27862 |  | 53 | -0.5552 |  |  | -0.16193
ПС Копер ф.2 (яч.28) | [11 empty] | 13 | -0.12767 |  |  | -0.061833 |  | 11 | -0.10443 |  |  | -0.059182 |  | 125 | -1.214 |  |  | -0.62193 |  | 12 | -0.12571 |  |  | -0.036664
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | -0.15713 |  |  | -0.076102 |  |  | -0.10443 |  |  | -0.059182 |  |  | -0.65068 |  |  | -0.33335 |  |  | -0.20951 |  |  | -0.061107
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.35764 |  |  | -0.20902 |  |  | 0.082586 |  |  | 0.085873 |  |  | -0.74156 |  |  | -0.4144 |  |  | -0.18105 |  |  | -0.068422
Замер провёл: | [11 empty] | и.о. начальника ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.

## Нижняя
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Нижняя
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.029 | 0.1 | 110 |  | <нет> |  | 0.121 |  | 10.02 |  |  | 2.1901 |  | 1.2034 |  | 0.87642 |  | 2.9108 |  | 1.2179 |  | 0.92251 |  | 3.2713 |  | 1.2267 |  | 0.93633 |  | 2.9108 |  | 1.2179 |  | 0.92251
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.121 |  | 10.02 |  | 228.5695 | 2.16 |  | 1.08 |  | 0.89443 | 291.121 | 2.88 |  | 1.08 |  | 0.93633 | 323.2461 | 3.24 |  | 1.08 |  | 0.94868 | 291.121 | 2.88 |  | 1.08 |  | 0.93633
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№2 | 25 | 0.022 | 0.058 | 110 |  | <нет> |  | 0.132 |  | 10.6 |  |  | 5.0676 |  | 1.2506 |  | 0.97087 |  | 5.4284 |  | 1.2666 |  | 0.97384 |  | 6.1503 |  | 1.6656 |  | 0.96523 |  | 5.7894 |  | 1.6475 |  | 0.96182
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.132 |  | 10.6 |  | 495.9839 | 5.04 |  | 1.08 |  | 0.9778 | 529.9057 | 5.4 |  | 1.08 |  | 0.98058 | 604.9793 | 6.12 |  | 1.44 |  | 0.97342 | 571.3143 | 5.76 |  | 1.44 |  | 0.97014
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | / |  |  |  | 7 |  | /
№3 | 16 | 0.018 | 0.083 | 110 |  | <нет> |  | 0.086 |  | 10.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55827 |  | 0.80827 |  | 0.56832 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.086 |  | 10.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.8089 | 0.54 |  | 0.72 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | в резерве | [5 empty] | в резерве | [5 empty] | 7 |  | / |  |  |  | в резерве
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 7.2577 |  | 2.454 |  |  | 0 | 8.3392 |  | 2.4845 |  |  | 0 | 9.9799 |  | 3.7006 |  |  | 0 | 8.7003 |  | 2.8654
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 724.5534 | 7.2 |  | 2.16 |  |  | 821.0266 | 8.28 |  | 2.16 |  |  | 1012.0344 | 9.9 |  | 3.24 |  |  | 862.4353 | 8.64 |  | 2.52
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0011291 |  | + j |  | 0.023375 |  | 0.0018316 |  | + j |  | 0.037919 |  | 0.0022582 |  | + j |  | 0.046749 |  | 0.0018316 |  | + j |  | 0.037919
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0056112 |  | + j |  | 0.11265 |  | 0.0064049 |  | + j |  | 0.12858 |  | 0.0083483 |  | + j |  | 0.1676 |  | 0.0074451 |  | + j |  | 0.14947
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.00027211 |  | + j |  | 0.005265 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.1901 |  | + j |  | 1.2034 |  | 2.9108 |  | + j |  | 1.2179 |  | 3.2713 |  | + j |  | 1.2267 |  | 2.9108 |  | + j |  | 1.2179
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.0676 |  | + j |  | 1.2506 |  | 5.4284 |  | + j |  | 1.2666 |  | 6.1503 |  | + j |  | 1.6656 |  | 5.7894 |  | + j |  | 1.6475
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.55827 |  | + j |  | 0.80827 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 7.2577 |  | + j |  | 2.454 |  | 8.3392 |  | + j |  | 2.4845 |  | 9.9799 |  | + j |  | 3.7006 |  | 8.7003 |  | + j |  | 2.8654
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 228.5695 | 2.16 |  |  | 1.08 |  | 291.121 | 2.88 |  |  | 1.08 |  | 323.2461 | 3.24 |  |  | 1.08 |  | 291.121 | 2.88 |  |  | 1.08
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-12 (яч.19) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 35.5553 | -0.336 |  |  | -0.168 |  | 43.6681 | -0.432 |  |  | -0.162 |  | 33.5218 | -0.336 |  |  | -0.112 |  | 33.9641 | -0.336 |  |  | -0.126
1-8 (яч.18) | [11 empty] | 95.2373 | -0.9 |  |  | -0.45 |  | 87.3363 | -0.864 |  |  | -0.324 |  | 100.5655 | -1.008 |  |  | -0.336 |  | 98.2533 | -0.972 |  |  | -0.3645
МПГЭС ВЛ-17 (яч.17) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 39.9997 | -0.378 |  |  | -0.189 |  | 60.0437 | -0.594 |  |  | -0.22275 |  | 71.8325 | -0.72 |  |  | -0.24 |  | 76.4193 | -0.756 |  |  | -0.2835
1-11 (яч.15) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 5.0793 | -0.048 |  |  | -0.024 |  | 24.2601 | -0.24 |  |  | -0.09 |  | 23.9442 | -0.24 |  |  | -0.08 |  | 24.2601 | -0.24 |  |  | -0.09
1-4 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-2 (яч.10) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-9 (яч.9) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 10.1586 | -0.096 |  |  | -0.048 |  | 9.704 | -0.096 |  |  | -0.036 |  | 9.5777 | -0.096 |  |  | -0.032 |  | 9.704 | -0.096 |  |  | -0.036
1-КТП-10 (яч.8) | [11 empty] | 15.238 | -0.144 |  |  | -0.072 |  | 9.0975 | -0.09 |  |  | -0.03375 |  | 8.9791 | -0.09 |  |  | -0.03 |  | 9.0975 | -0.09 |  |  | -0.03375
МПГЭС ВЛ-6 (яч.6) | [11 empty] | 20.9522 | -0.198 |  |  | -0.099 |  | 21.8341 | -0.216 |  |  | -0.081 |  | 25.1414 | -0.252 |  |  | -0.084 |  | 25.4731 | -0.252 |  |  | -0.0945
1-5 (яч.4) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 20.3173 | -0.192 |  |  | -0.096 |  | 19.4081 | -0.192 |  |  | -0.072 |  | 28.733 | -0.288 |  |  | -0.096 |  | 24.2601 | -0.24 |  |  | -0.09
УК3, УК4 (яч.51) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.132 |  |  | -0.066 |  |  | 0.156 |  |  | 0.0585 |  |  | 0.21 |  |  | 0.07 |  |  | -0.102 |  |  | -0.03825
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 495.9839 | 5.04 |  |  | 1.08 |  | 529.9057 | 5.4 |  |  | 1.08 |  | 604.9793 | 6.12 |  |  | 1.44 |  | 571.3143 | 5.76 |  |  | 1.44
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
МПГЭС ВЛ-42 (яч.42) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 18.8946 | -0.192 |  |  | -0.041143 |  | 25.9065 | -0.264 |  |  | -0.0528 |  | 30.8421 | -0.312 |  |  | -0.073412 |  | 21.4243 | -0.216 |  |  | -0.054
2-5 (яч.40) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 33.0656 | -0.336 |  |  | -0.072 |  | 37.6822 | -0.384 |  |  | -0.0768 |  | 42.7044 | -0.432 |  |  | -0.10165 |  | 33.3267 | -0.336 |  |  | -0.084
2-4 (яч.37) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 89.7495 | -0.912 |  |  | -0.19543 |  | 84.7849 | -0.864 |  |  | -0.1728 |  | 90.1538 | -0.912 |  |  | -0.21459 |  | 85.6971 | -0.864 |  |  | -0.216
2-2 (яч.36) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-9 (яч.35) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 4.7237 | -0.048 |  |  | -0.010286 |  | 4.7103 | -0.048 |  |  | -0.0096 |  | 4.7449 | -0.048 |  |  | -0.011294 |  | 4.761 | -0.048 |  |  | -0.012
2-11 (яч.33) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 9.4473 | -0.096 |  |  | -0.020571 |  | 23.5514 | -0.24 |  |  | -0.048 |  | 33.2146 | -0.336 |  |  | -0.079059 |  | 33.3267 | -0.336 |  |  | -0.084
2-8 (яч.31) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 106.2823 | -1.08 |  |  | -0.23143 |  | 123.6447 | -1.26 |  |  | -0.252 |  | 138.7894 | -1.404 |  |  | -0.33035 |  | 132.1164 | -1.332 |  |  | -0.333
2-КТП-10 (яч.30) | [11 empty] | 3.5427 | -0.036 |  |  | -0.0077143 |  | 5.2991 | -0.054 |  |  | -0.0108 |  | 3.5587 | -0.036 |  |  | -0.0084706 |  | 5.3561 | -0.054 |  |  | -0.0135
МПГЭС ВЛ-29 (яч.29) | [11 empty] | 99.1968 | -1.008 |  |  | -0.216 |  | 103.626 | -1.056 |  |  | -0.2112 |  | 123.3683 | -1.248 |  |  | -0.29365 |  | 128.5457 | -1.296 |  |  | -0.324
2-12 (яч.28) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 122.8151 | -1.248 |  |  | -0.26743 |  | 127.1774 | -1.296 |  |  | -0.2592 |  | 147.093 | -1.488 |  |  | -0.35012 |  | 152.3505 | -1.536 |  |  | -0.384
КТП Кузница (яч.27) | [11 empty] | 1.7714 | -0.018 |  |  | -0.0038571 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.7794 | -0.018 |  |  | -0.0042353 |  | 0 | 0 |  |  | 0
УК1, УК2 (яч.45) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.066 |  |  | 0.014143 |  |  | -0.066 |  |  | -0.0132 |  |  | -0.114 |  |  | -0.026824 |  |  | -0.258 |  |  | -0.0645
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 83.8089 | 0.54 |  |  | 0.72 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тр 91 Т-1 (яч.74) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ФКУ (яч.76) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Тр 91 Т-2 (яч.77) |  |  |  | 48.8 | 0.5 | 49 | 5 | 49.8 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 83.8089 | -0.54 |  |  | -0.72 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.066 |  |  | -0.051857 |  |  | 0.09 |  |  | 0.0453 |  |  | 0.096 |  |  | 0.043176 |  |  | -0.36 |  |  | -0.10275
Замер провёл: | [11 empty] | Терехин | [5 empty] | Шупенько | [5 empty] | Шупенько | [5 empty] | Гребнева

## НТМК
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ НТМК
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40.5 | 0.125 | 0.648 | 110 |  | 1СШ |  | 0.22 |  | 11.1 |  | 70.0462 | -4.3645 |  | 13.252 |  | 0.31282 | 67.2301 | -5.902 |  | 12.0205 |  | 0.44074 | 68.832 | -5.997 |  | 12.3292 |  | 0.43741 | 72.5005 | -6.5705 |  | 12.8597 |  | 0.45499
|  |  |  | 6 |  | 1СШ |  | 0.22 |  | 11.1 |  | 1168.6932 | -4.512 |  | 12.144 |  | 0.34828 | 1127.996 | -6.048 |  | 10.944 |  | 0.48369 | 1154.9351 | -6.144 |  | 11.232 |  | 0.4799 | 1218.1133 | -6.72 |  | 11.712 |  | 0.49767
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№2 | 40.5 | 0.096 | 0.749 | 110 |  | 2СШ |  | 0.244 |  | 10.85 |  | 72.2502 | -5.2541 |  | 13.2633 |  | 0.36829 | 65.3212 | -5.0189 |  | 11.8814 |  | 0.38912 | 65.6398 | -4.8267 |  | 12.0285 |  | 0.37241 | 69.4805 | -5.304 |  | 12.6524 |  | 0.38662
|  |  |  | 6 |  | 2СШ |  | 0.244 |  | 10.85 |  | 1190.1549 | -5.376 |  | 12.048 |  | 0.40749 | 1074.9273 | -5.136 |  | 10.752 |  | 0.43103 | 1079.3922 | -4.944 |  | 10.896 |  | 0.4132 | 1144.7434 | -5.424 |  | 11.472 |  | 0.42744
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.047 | 0.6 | 110 |  | 1СШ |  | 0.21 |  | 10.76 |  | 38.1497 | 6.1017 |  | 4.5291 |  | 0.80297 | 26.6188 | 4.7543 |  | 2.3471 |  | 0.89668 | 62.2902 | 9.8092 |  | 7.5974 |  | 0.7906 | 59.1903 | 9.0874 |  | 7.5114 |  | 0.77078
|  |  |  | 6 |  | 3СШ |  | 0.21 |  | 10.76 |  | 643.9672 | 6.048 |  | 3.792 |  | 0.84724 | 443.6714 | 4.704 |  | 1.68 |  | 0.94174 | 1046.5419 | 9.744 |  | 6.624 |  | 0.827 | 991.7862 | 9.024 |  | 6.576 |  | 0.80818
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 180.4461 | -3.5169 |  | 31.0444 |  |  | 159.1701 | -6.1666 |  | 26.249 |  |  | 196.762 | -1.0145 |  | 31.9552 |  |  | 201.1712 | -2.7872 |  | 33.0235
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 3002.8153 | -3.84 |  | 27.984 |  |  | 2646.5947 | -6.48 |  | 23.376 |  |  | 3280.8691 | -1.344 |  | 28.752 |  |  | 3354.6429 | -3.12 |  | 29.76
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.022511 |  | + j |  | 0.45999 |  | 0.020971 |  | + j |  | 0.42851 |  | 0.021984 |  | + j |  | 0.44923 |  | 0.024455 |  | + j |  | 0.49972
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.025892 |  | + j |  | 0.4663 |  | 0.021121 |  | + j |  | 0.38038 |  | 0.021297 |  | + j |  | 0.38354 |  | 0.023954 |  | + j |  | 0.43139
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.0066882 |  | + j |  | 0.13708 |  | 0.0032747 |  | + j |  | 0.067116 |  | 0.018221 |  | + j |  | 0.37343 |  | 0.016364 |  | + j |  | 0.33538
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -4.3645 |  | + j |  | 13.252 |  | -5.902 |  | + j |  | 12.0205 |  | -5.997 |  | + j |  | 12.3292 |  | -6.5705 |  | + j |  | 12.8597
[8 empty] | №2 |  |  |  | -5.2541 |  | + j |  | 13.2633 |  | -5.0189 |  | + j |  | 11.8814 |  | -4.8267 |  | + j |  | 12.0285 |  | -5.304 |  | + j |  | 12.6524
[8 empty] | №3 |  |  |  | 6.1017 |  | + j |  | 4.5291 |  | 4.7543 |  | + j |  | 2.3471 |  | 9.8092 |  | + j |  | 7.5974 |  | 9.0874 |  | + j |  | 7.5114
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -3.5169 |  | + j |  | 31.0444 |  | -6.1666 |  | + j |  | 26.249 |  | -1.0145 |  | + j |  | 31.9552 |  | -2.7872 |  | + j |  | 33.0235
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114
6 |  | 1СШ |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2СШ |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3СШ |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 4СШ |  | 3СШ | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 70.0462 | 4.3645 |  |  | -13.252 |  | 67.2301 | 5.902 |  |  | -12.0205 |  | 68.832 | 5.997 |  |  | -12.3292 |  | 72.5005 | 6.5705 |  |  | -12.8597
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 38.1497 | -6.1017 |  |  | -4.5291 |  | 26.6188 | -4.7543 |  |  | -2.3471 |  | 62.2902 | -9.8092 |  |  | -7.5974 |  | 59.1903 | -9.0874 |  |  | -7.5114
Тагил 1 (яч.1) | [11 empty] | 6.7727 | 0.422 |  |  | 27.456 |  | 15.0361 | 1.32 |  |  | 23.72 |  | 28.1778 | 2.455 |  |  | 25.713 |  | 11.0673 | 1.003 |  |  | 25.423
Прокатная (яч.3) | [11 empty] | 100 | -32.436 |  |  | -0.132 |  | 100 | -45.258 |  |  | -2.384 |  | 100 | -39.38 |  |  | -0.316 |  | 98 | -36.968 |  |  | -0.017
Коксовая 1 (яч.5) | [11 empty] | 50 | -17.16 |  |  | -2.64 |  | 50 | -14.52 |  |  | -1.54 |  | 50 | -17.16 |  |  | -2.42 |  | 50 | -17.38 |  |  | -3.08
Связь 1 (яч.10) | [11 empty] | 130 | 39.27 |  |  | -17.864 |  | 130 | 39.072 |  |  | -14.146 |  | 130 | 39.27 |  |  | -14.784 |  | 140 | 40.062 |  |  | -16.588
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | -11.6412 |  |  | -10.9611 |  |  | -18.2382 |  |  | -8.7176 |  |  | -18.6272 |  |  | -11.7337 |  |  | -15.7998 |  |  | -14.6331
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 72.2502 | 5.2541 |  |  | -13.2633 |  | 65.3212 | 5.0189 |  |  | -11.8814 |  | 65.6398 | 4.8267 |  |  | -12.0285 |  | 69.4805 | 5.304 |  |  | -12.6524
Тагил 2 (яч.2) | [11 empty] | 6.7106 | 0.488 |  |  | 26.716 |  | 9.0976 | 0.699 |  |  | 22.704 |  | 19.7462 | 1.452 |  |  | 24.565 |  | 7.4274 | 0.567 |  |  | 24.472
Коксовая 2 (яч.7) | [11 empty] | 80 | -18.7 |  |  | -2.86 |  | 80 | -16.28 |  |  | -1.76 |  | 80 | -18.7 |  |  | -2.42 |  | 80 | -18.92 |  |  | -3.08
Связь 2 (яч.9) | [11 empty] | 90 | 30.426 |  |  | -11.77 |  | 90 | 31.306 |  |  | -8.932 |  | 90 | 32.384 |  |  | -9.13 |  | 90 | 33.198 |  |  | -10.692
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | 17.4681 |  |  | -1.1773 |  |  | 20.7439 |  |  | 0.13062 |  |  | 19.9627 |  |  | 0.98646 |  |  | 20.149 |  |  | -1.9524
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 5.8269 |  |  | -12.1384 |  |  | 2.5056 |  |  | -8.587 |  |  | 1.3355 |  |  | -10.7472 |  |  | 4.3492 |  |  | -16.5855
1СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 1168.6932 | -4.512 |  |  | 12.144 |  | 1127.996 | -6.048 |  |  | 10.944 |  | 1154.9351 | -6.144 |  |  | 11.232 |  | 1218.1133 | -6.72 |  |  | 11.712
СВ 6 кВ 1СШ-3СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
4-61 (яч.39) | [11 empty] | 300 | -4.5 |  |  | -2.25 |  | 300 | -6.3 |  |  | -2.178 |  | 300 | -4.14 |  |  | -2.232 |  | 300 | -5.58 |  |  | -2.142
1-37 (яч.37) | [11 empty] | 74.5974 | -0.288 |  |  | -0.136 |  | 40.2856 | -0.216 |  |  | -0.129 |  | 40.6032 | -0.216 |  |  | -0.129 |  | 39.1536 | -0.216 |  |  | -0.129
1-14 (яч.35) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 200 | -2.088 |  |  | -1.8 |  | 200 | -2.178 |  |  | -1.944 |  | 200 | -2.25 |  |  | -1.926 |  | 200 | -2.142 |  |  | -1.818
1-8 (яч.33) | [11 empty] | 100 | -1.44 |  |  | -1.008 |  | 100 | -1.08 |  |  | -0.912 |  | 100 | -0.72 |  |  | -0.936 |  | 100 | -0.96 |  |  | -0.756
1-ТЭЦ (яч.31) | [11 empty] | 600 | 9.12 |  |  | -2.98 |  | 600 | 11.52 |  |  | -2.361 |  | 600 | 6.72 |  |  | -2.352 |  | 600 | 7.2 |  |  | -2.76
3-10 (яч.25) | [11 empty] | 150 | -1.92 |  |  | -0.991 |  | 150 | -2.16 |  |  | -1.412 |  | 150 | -1.44 |  |  | -1.414 |  | 150 | -1.68 |  |  | -1.416
7-ПВС (яч.15) | [11 empty] | 93.2468 | 0.36 |  |  | 0.96894 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-57 (яч.13) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 130.5455 | -0.504 |  |  | -0.336 |  | 89.5235 | -0.48 |  |  | -0.336 |  | 117.2981 | -0.624 |  |  | -0.36 |  | 100.0593 | -0.552 |  |  | -0.36
3-ТЭЦ (яч.11) | [11 empty] | 650 | 8.64 |  |  | -3.096 |  | 650 | 9.12 |  |  | -2.486 |  | 650 | 7.2 |  |  | -2.476 |  | 650 | 4.8 |  |  | -2.88
4-40 (яч.9) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-9 (яч.7) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 22.3809 | -0.12 |  |  | -0.036 |  | 22.5573 | -0.12 |  |  | -0.048 |  | 21.752 | -0.12 |  |  | -0.048
1-36 (яч.5) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | [6 empty] | 60 | -0.511 |  |  | -0.561 |  | 58.9363 | -0.316 |  |  | -0.309 |  | 87.9736 | -0.468 |  |  | -0.496 |  | 95.1651 | -0.525 |  |  | -0.54
ТСН-1 (яч.3) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.7857 | -0.09 |  |  | -0.16286 |  | 16.918 | -0.09 |  |  | -0.16453 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1СШ 6 кВ | [12 empty] | 2.357 |  |  | -0.045064 |  |  | 1.652 |  |  | -1.3219 |  |  | -2.292 |  |  | -1.3015 |  |  | -6.495 |  |  | -1.137
2СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 1190.1549 | -5.376 |  |  | 12.048 |  | 1074.9273 | -5.136 |  |  | 10.752 |  | 1079.3922 | -4.944 |  |  | 10.896 |  | 1144.7434 | -5.424 |  |  | 11.472
СВ 6 кВ 2СШ-4СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН-2 (яч.4) | [11 empty] | 2.6566 | -0.012 |  |  | -0.026893 |  | 2.5115 | -0.012 |  |  | -0.025121 |  | 2.6199 | -0.012 |  |  | -0.026447 |  | 2.5326 | -0.012 |  |  | -0.025381
2-37 (яч.6) | [11 empty] | 223.1541 | -1.008 |  |  | -0.259 |  | 195.8979 | -0.936 |  |  | -0.95948 |  | 141.4737 | -0.648 |  |  | -0.42812 |  | 197.5442 | -0.936 |  |  | -0.97968
2-8 (яч.8) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 130.1732 | -0.588 |  |  | -0.444 |  | 128.0871 | -0.612 |  |  | -0.468 |  | 144.0936 | -0.66 |  |  | -0.456 |  | 139.294 | -0.66 |  |  | -0.444
2-ТЭЦ (яч.12) | [11 empty] | 640 | 10.08 |  |  | 2.808 |  | 640 | 10.08 |  |  | 2.318 |  | 640 | 3.36 |  |  | 2.28 |  | 640 | 7.2 |  |  | 2.659
2-36 (яч.14) |  |  |  | 47.6 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 61.9872 | -0.28 |  |  | -0.302 |  | 48.1373 | -0.23 |  |  | -0.316 |  | 58.0741 | -0.266 |  |  | -0.309 |  | 56.1397 | -0.266 |  |  | -0.295
4-ТЭЦ (яч.16) | [11 empty] | 650 | 10.08 |  |  | -2.784 |  | 650 | 6.72 |  |  | -2.28 |  | 650 | 10.56 |  |  | -2.241 |  | 650 | 9.12 |  |  | -2.63
2-17 (яч.18) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | [6 empty] | 220 | -3.072 |  |  | -1.692 |  | 220 | -3.06 |  |  | -1.68 |  | 220 | -3.06 |  |  | -1.68 |  | 220 | -3.084 |  |  | -1.692
Резерв-26 (яч.26) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 260.3464 | -1.176 |  |  | -1.44 |  | 210.967 | -1.008 |  |  | -1.176 |  | 288.1873 | -1.32 |  |  | -1.536 |  | 298.8489 | -1.416 |  |  | -1.68
2-61 (яч.32) | [11 empty] | 150 | -6.12 |  |  | -1.836 |  | 150 | -6.3 |  |  | -1.854 |  | 150 | -4.86 |  |  | -1.836 |  | 150 | -5.4 |  |  | -1.728
2-9 (яч.34) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 47.8187 | -0.216 |  |  | -0.156 |  | 37.6727 | -0.18 |  |  | -0.096 |  | 41.9181 | -0.192 |  |  | -0.132 |  | 40.5219 | -0.192 |  |  | -0.156
2-14 (яч.36) | [11 empty] | 120 | -1.44 |  |  | -1.44 |  | 120 | -1.32 |  |  | -1.44 |  | 120 | -0.96 |  |  | -1.368 |  | 120 | -1.08 |  |  | -1.116
8-ПВС (яч.38) | [11 empty] | 150 | -3.24 |  |  | -0.651 |  | 150 | -2.52 |  |  | -0.763 |  | 150 | -1.8 |  |  | -0.813 |  | 150 | -2.16 |  |  | -0.774
Небаланс по шине 2СШ 6 кВ | [12 empty] | -2.368 |  |  | 3.8251 |  |  | -4.514 |  |  | 2.0124 |  |  | -4.802 |  |  | 2.3504 |  |  | -4.31 |  |  | 2.6109
3СШ 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3СШ | [11 empty] | 643.9672 | 6.048 |  |  | 3.792 |  | 443.6714 | 4.704 |  |  | 1.68 |  | 1046.5419 | 9.744 |  |  | 6.624 |  | 991.7862 | 9.024 |  |  | 6.576
СВ 6 кВ 3СШ-4СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 3СШ-1СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
3-11 (яч.29) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 14.3743 | -0.135 |  |  | -0.117 |  | 27.1636 | -0.288 |  |  | -0.225 |  | 19.3327 | -0.18 |  |  | -0.162 |  | 13.8481 | -0.126 |  |  | -0.117
1-11 (яч.27) | [11 empty] | 204.434 | -1.92 |  |  | -1.584 |  | 147.1359 | -1.56 |  |  | -1.356 |  | 154.6614 | -1.44 |  |  | -1.956 |  | 184.6411 | -1.68 |  |  | -1.692
1-10а (яч.23) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 46.53 | -0.437 |  |  | -0.779 |  | 1.1318 | -0.012 |  |  | -0.14 |  | 109.0148 | -1.015 |  |  | -1.458 |  | 139.7997 | -1.272 |  |  | -1.796
Небаланс по шине 3СШ 6 кВ | [12 empty] | 3.556 |  |  | 1.312 |  |  | 2.844 |  |  | -0.041 |  |  | 7.109 |  |  | 3.048 |  |  | 5.946 |  |  | 2.971
4СШ 6 кВ
СВ 6 кВ 4СШ-3СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 4СШ-2СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-10а (яч.24) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 181.3127 | -0.819 |  |  | -2.34 |  | 117.0494 | -0.568 |  |  | -1.764 |  | 254.5184 | -1.184 |  |  | -3.052 |  | 305.8883 | -1.472 |  |  | -3.747
2-11 (яч.28) |  |  |  | 48.1 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 281.5992 | -1.272 |  |  | -0.168 |  | 237.3959 | -1.152 |  |  | -0.084 |  | 250 | -2.796 |  |  | -0.72 |  | 250 | -1.908 |  |  | -0.336
4-11 (яч.30) |  |  |  | 47.9 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  |  |  | 377.2366 | -1.704 |  |  | -0.012 |  | 301.6906 | -1.464 |  |  | 0 |  | 477.222 | -2.22 |  |  | -0.012 |  | 393.9975 | -1.896 |  |  | -0.012
Небаланс по шине 4СШ 6 кВ | [12 empty] | -3.795 |  |  | -2.52 |  |  | -3.184 |  |  | -1.848 |  |  | -6.2 |  |  | -3.784 |  |  | -5.276 |  |  | -4.095
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.25 |  |  | 2.572 |  |  | -3.202 |  |  | -1.1985 |  |  | -6.185 |  |  | 0.3129 |  |  | -10.135 |  |  | 0.34994
Замер провёл: | [11 empty] | Петренко | [5 empty] | Чадин | [5 empty] | Чадин | [5 empty] | Южакова

## Обжиговая
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Обжиговая
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
ТСН№1 |  |  |  | 1С 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ТСН№2 |  |  |  | 2С 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 6.3 | 0.002 | 0.02 | 110 |  | <нет> |  | 0.044 |  | 10.4 |  |  | 1.2059 |  | 1.518 |  | 0.62202 |  | 0.60265 |  | 0.50975 |  | 0.76351 |  | 1.9284 |  | 1.5551 |  | 0.77843 |  | 1.0874 |  | 2.0201 |  | 0.47397
|  |  |  | 6 |  | 1С, 2С |  | 0.044 |  | 10.4 |  | 171.7809 | 1.2 |  | 1.44 |  | 0.64018 | 70.4161 | 0.6 |  | 0.48 |  | 0.78087 | 219.943 | 1.92 |  | 1.44 |  | 0.8 | 201.8808 | 1.08 |  | 1.92 |  | 0.49026
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 1.2059 |  | 1.518 |  |  | 0 | 0.60265 |  | 0.50975 |  |  | 0 | 1.9284 |  | 1.5551 |  |  | 0 | 1.0874 |  | 2.0201
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 171.7809 | 1.2 |  | 1.44 |  |  | 70.4161 | 0.6 |  | 0.48 |  |  | 219.943 | 1.92 |  | 1.44 |  |  | 201.8808 | 1.08 |  | 1.92
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0038951 |  | + j |  | 0.058002 |  | 0.00065451 |  | + j |  | 0.0097463 |  | 0.0063855 |  | + j |  | 0.095086 |  | 0.0053798 |  | + j |  | 0.08011
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.2059 |  | + j |  | 1.518 |  | 0.60265 |  | + j |  | 0.50975 |  | 1.9284 |  | + j |  | 1.5551 |  | 1.0874 |  | + j |  | 2.0201
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 1.2059 |  | + j |  | 1.518 |  | 0.60265 |  | + j |  | 0.50975 |  | 1.9284 |  | + j |  | 1.5551 |  | 1.0874 |  | + j |  | 2.0201
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 171.7809 | 1.2 |  |  | 1.44 |  | 70.4161 | 0.6 |  |  | 0.48 |  | 219.943 | 1.92 |  |  | 1.44 |  | 201.8808 | 1.08 |  |  | 1.92
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-464 (яч.2) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-461 (яч.3) | [11 empty] | 3.4356 | -0.024 |  |  | -0.0288 |  | 8.4499 | -0.072 |  |  | -0.0576 |  | 2.7493 | -0.024 |  |  | -0.018 |  | 8.9725 | -0.048 |  |  | -0.085333
1-463 (яч.4) | [11 empty] | 3.4356 | -0.024 |  |  | -0.0288 |  | 5.6333 | -0.048 |  |  | -0.0384 |  | 5.4986 | -0.048 |  |  | -0.036 |  | 4.4862 | -0.024 |  |  | -0.042667
2-463 (яч.7) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-462 (яч.8) | [11 empty] | 123.6823 | -0.864 |  |  | -1.0368 |  | 22.5332 | -0.192 |  |  | -0.1536 |  | 93.4758 | -0.816 |  |  | -0.612 |  | 134.5872 | -0.72 |  |  | -1.28
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.288 |  |  | 0.3456 |  |  | 0.288 |  |  | 0.2304 |  |  | 1.032 |  |  | 0.774 |  |  | 0.288 |  |  | 0.512
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-464 (яч.12) | [11 empty] | 13.7425 | -0.096 |  |  | -0.1152 |  | 5.6333 | -0.048 |  |  | -0.0384 |  | 8.2479 | -0.072 |  |  | -0.054 |  | 13.0849 | -0.07 |  |  | -0.12444
2-462 (яч.13) | [11 empty] | 103.0686 | -0.72 |  |  | -0.864 |  | 5.6333 | -0.048 |  |  | -0.0384 |  | 68.7322 | -0.6 |  |  | -0.45 |  | 134.5872 | -0.72 |  |  | -1.28
2-461 (яч.14) | [11 empty] | 123.6823 | -0.864 |  |  | -1.0368 |  | 22.5332 | -0.192 |  |  | -0.1536 |  | 93.4758 | -0.816 |  |  | -0.612 |  | 134.5872 | -0.72 |  |  | -1.28
ДОФ-3 (яч.16) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -1.68 |  |  | -2.016 |  |  | -0.288 |  |  | -0.2304 |  |  | -1.488 |  |  | -1.116 |  |  | -1.51 |  |  | -2.6844
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -1.392 |  |  | -1.6704 |  |  | 2.2352e-08 |  |  | 1.7881e-08 |  |  | -0.456 |  |  | -0.342 |  |  | -1.222 |  |  | -2.1724
Замер провёл: | [11 empty] | Липовцев | [5 empty] | Абросимов | [5 empty] | Абросимов | [5 empty] | Липовцев

## Обогатительная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Обогатительная
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.013 | 0.085 | 110 |  | <нет> |  | 0.063 |  | 10.5 |  |  | 1.813 |  | 1.2939 |  | 0.81397 |  | 2.0576 |  | 1.7386 |  | 0.76384 |  | 2.112 |  | 1.5036 |  | 0.81464 |  | 2.1774 |  | 1.5498 |  | 0.8147
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.063 |  | 10.5 |  | 193 | 1.7971 |  | 1.1608 |  | 0.84 | 233 | 2.0404 |  | 1.5836 |  | 0.79 | 225 | 2.0951 |  | 1.3533 |  | 0.84 | 232 | 2.1603 |  | 1.3954 |  | 0.84
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | /
№2 | 10 | 0.013 | 0.089 | 110 |  | <нет> |  | 0.062 |  | 11.1 |  |  | 2.814 |  | 2.3194 |  | 0.77166 |  | 2.7601 |  | 2.1997 |  | 0.78202 |  | 2.7669 |  | 2.131 |  | 0.79227 |  | 2.7423 |  | 2.1853 |  | 0.78206
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.062 |  | 11.1 |  | 320 | 2.7935 |  | 2.0951 |  | 0.8 | 310 | 2.74 |  | 1.9837 |  | 0.81 | 307 | 2.747 |  | 1.9174 |  | 0.82 | 308 | 2.7223 |  | 1.9709 |  | 0.81
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | / |  |  |  | 8 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 4.627 |  | 3.6133 |  |  | 0 | 4.8177 |  | 3.9383 |  |  | 0 | 4.8789 |  | 3.6346 |  |  | 0 | 4.9197 |  | 3.7351
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 513 | 4.5906 |  | 3.2559 |  |  | 543 | 4.7804 |  | 3.5673 |  |  | 532 | 4.8421 |  | 3.2707 |  |  | 540 | 4.8826 |  | 3.3663
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0028836 |  | + j |  | 0.04806 |  | 0.0042028 |  | + j |  | 0.070046 |  | 0.0039191 |  | + j |  | 0.065318 |  | 0.0041668 |  | + j |  | 0.069446
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0075595 |  | + j |  | 0.13534 |  | 0.0070944 |  | + j |  | 0.12701 |  | 0.0069578 |  | + j |  | 0.12457 |  | 0.0070032 |  | + j |  | 0.12538
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.813 |  | + j |  | 1.2939 |  | 2.0576 |  | + j |  | 1.7386 |  | 2.112 |  | + j |  | 1.5036 |  | 2.1774 |  | + j |  | 1.5498
[8 empty] | №2 |  |  |  | 2.814 |  | + j |  | 2.3194 |  | 2.7601 |  | + j |  | 2.1997 |  | 2.7669 |  | + j |  | 2.131 |  | 2.7423 |  | + j |  | 2.1853
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 4.627 |  | + j |  | 3.6133 |  | 4.8177 |  | + j |  | 3.9383 |  | 4.8789 |  | + j |  | 3.6346 |  | 4.9197 |  | + j |  | 3.7351
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 193 | 1.7971 |  |  | 1.1608 |  | 233 | 2.0404 |  |  | 1.5836 |  | 225 | 2.0951 |  |  | 1.3533 |  | 232 | 2.1603 |  |  | 1.3954
ГЛК Гора Долгая ф.1 (яч.31) | [11 empty] | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073 |  | 40 | -0.35029 |  |  | -0.27185 |  | 40 | -0.37246 |  |  | -0.24059 |  | 10 | -0.093115 |  |  | -0.060146
Литейка 1 (яч.29) | [11 empty] | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073 |  | 10 | -0.087572 |  |  | -0.067964 |  | 8 | -0.074492 |  |  | -0.048117 |  | 10 | -0.093115 |  |  | -0.060146
ПС Каменск.насосн.ф.2 (яч.27) | [11 empty] | 2 | -0.018623 |  |  | -0.012029 |  | 5 | -0.043786 |  |  | -0.033982 |  | 2 | -0.018623 |  |  | -0.012029 |  | 2 | -0.018623 |  |  | -0.012029
ПС Шахта 13 ф.1 (яч.25) | [11 empty] | 2 | -0.018623 |  |  | -0.012029 |  | 5 | -0.043786 |  |  | -0.033982 |  | 2 | -0.018623 |  |  | -0.012029 |  | 2 | -0.018623 |  |  | -0.012029
ПС РП-1 ф.1 (яч.23) | [11 empty] | 140 | -1.3036 |  |  | -0.84205 |  | 160 | -1.4012 |  |  | -1.0874 |  | 160 | -1.4898 |  |  | -0.96234 |  | 170 | -1.583 |  |  | -1.0225
Грат №4 (яч.21) | [11 empty] | 30 | -0.27935 |  |  | -0.18044 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | -0.27935 |  |  | -0.18044
Землесосн.станция Т-1 (яч.19) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 1 | -0.0093115 |  |  | -0.0060146 |  | 1 | -0.0087572 |  |  | -0.0067964 |  | 1 | -0.0093115 |  |  | -0.0060146 |  | 1 | -0.0093115 |  |  | -0.0060146
ТП-5 Т 630кВа (яч.7) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073 |  | 10 | -0.087572 |  |  | -0.067964 |  | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073 |  | 5 | -0.046558 |  |  | -0.030073
ТП-4 Т-1 1000кВа (яч.9) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 1 | -0.0093115 |  |  | -0.0060146 |  | 1 | -0.0087572 |  |  | -0.0067964 |  | 1 | -0.0093115 |  |  | -0.0060146 |  | 1 | -0.0093115 |  |  | -0.0060146
В РП-1 Мельница 3 (яч.13) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
В РП-1 Мельница 4 (яч.15) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
В РП-1 Мельница 5 (яч.11) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.018623 |  |  | 0.012029 |  |  | 0.0087572 |  |  | 0.0067964 |  |  | 0.055869 |  |  | 0.036088 |  |  | 0.0093115 |  |  | 0.0060146
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 320 | 2.7935 |  |  | 2.0951 |  | 310 | 2.74 |  |  | 1.9837 |  | 307 | 2.747 |  |  | 1.9174 |  | 308 | 2.7223 |  |  | 1.9709
ТП-4 Т-2 1000кВа (яч.10) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП РСЦ Т 180кВа (яч.8) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 3 | -0.026189 |  |  | -0.019641 |  | 3 | -0.026516 |  |  | -0.019197 |  | 3 | -0.026843 |  |  | -0.018737 |  | 2 | -0.017677 |  |  | -0.012798
Землесосн.станция Т-2 (яч.2) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991 |  | 1 | -0.0089478 |  |  | -0.0062456 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991
ТП-3 Т 630кВа (яч.20) | [11 empty] | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991 |  | 1 | -0.0089478 |  |  | -0.0062456 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991
Литейка 2 (яч.22) | [11 empty] | 60 | -0.52377 |  |  | -0.39283 |  | 60 | -0.53032 |  |  | -0.38394 |  | 60 | -0.53687 |  |  | -0.37474 |  | 60 | -0.53032 |  |  | -0.38394
ПС РП-1 ф.2 (яч.24) | [11 empty] | 250 | -2.1824 |  |  | -1.6368 |  | 240 | -2.1213 |  |  | -1.5358 |  | 240 | -2.1475 |  |  | -1.4989 |  | 260 | -2.2981 |  |  | -1.6638
ПС Шахта 13 ф.2 (яч.26) | [11 empty] | 10 | -0.087295 |  |  | -0.065472 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Каменск.насосн.ф.1 (яч.28) | [11 empty] | 20 | -0.17459 |  |  | -0.13094 |  | 20 | -0.17677 |  |  | -0.12798 |  | 20 | -0.17896 |  |  | -0.12491 |  | 18 | -0.1591 |  |  | -0.11518
ГЛК Гора Долгая ф.2 (яч.30) | [11 empty] | 1 | -0.0087295 |  |  | -0.0065472 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991 |  | 1 | -0.0089478 |  |  | -0.0062456 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991
Грат №3 (яч.32) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
В РП-2 Мельница 1 (яч.20) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
В РП-2 Мельница 2 (яч.16) | [5 empty] | 49.1 | 40 |  |  |  |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.22697 |  |  | -0.17023 |  |  | -0.14142 |  |  | -0.10239 |  |  | -0.17001 |  |  | -0.11867 |  |  | -0.30935 |  |  | -0.22397
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.20834 |  |  | -0.1582 |  |  | -0.13266 |  |  | -0.095589 |  |  | -0.11414 |  |  | -0.082578 |  |  | -0.30004 |  |  | -0.21795
Замер провёл: | [11 empty] | и.о. начальника ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.

## Прокатная
Контрольные замеры по ПС 110/10/6 кВ Прокатная
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.043 | 0.152 | 110 |  | 1СШ |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 25.2134 | 4.3654 |  | 2.4831 |  | 0.86922 | 26.2684 | 4.3655 |  | 2.8843 |  | 0.83435 | 23.8317 | 4.0051 |  | 2.5481 |  | 0.84372 | 23.9305 | 4.0051 |  | 2.5845 |  | 0.84024
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 142.4507 | 1.44 |  | 0.648 |  | 0.91192 | 113.6194 | 1.08 |  | 0.648 |  | 0.85749 | 111.9832 | 1.08 |  | 0.612 |  | 0.87002 | 111.9832 | 1.08 |  | 0.612 |  | 0.87002
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.158 |  | 10.6 |  | 293.5036 | 2.88 |  | 1.62 |  | 0.87158 | 338.949 | 3.24 |  | 2.016 |  | 0.84906 | 298.3238 | 2.88 |  | 1.728 |  | 0.85749 | 304.6688 | 2.88 |  | 1.764 |  | 0.85275
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | / |  |  |  | 13 |  | /
№2 | 40 | 0.042 | 0.14 | 110 |  | 2СШ |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 68.1095 | 11.9238 |  | 6.9519 |  | 0.8639 | 79.2656 | 14.0844 |  | 7.4339 |  | 0.88437 | 74.1825 | 13.0041 |  | 7.2828 |  | 0.87249 | 94.1401 | 17.3254 |  | 7.5885 |  | 0.91599
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 708.3108 | 7.2 |  | 3.132 |  | 0.917 | 748.5337 | 7.56 |  | 3.42 |  | 0.91111 | 719.0692 | 7.2 |  | 3.42 |  | 0.90328 | 659.4778 | 6.48 |  | 3.384 |  | 0.88641
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.016 |  | 10.5 |  | 511.6483 | 4.68 |  | 3.204 |  | 0.82515 | 653.5659 | 6.48 |  | 3.24 |  | 0.89443 | 593.0219 | 5.76 |  | 3.168 |  | 0.87622 | 1015.3294 | 10.8 |  | 3.168 |  | 0.95957
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  | 10 |  | /
№3 | 80 | 0.079 | 0.312 | 110 |  | 1СШ |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 39.4383 | 3.0816 |  | 7.2259 |  | 0.39228 | 43.0127 | 4.2821 |  | 7.4207 |  | 0.4998 | 49.8202 | 4.2831 |  | 8.9516 |  | 0.43162 | 27.993 | 3.6803 |  | 4.1887 |  | 0.66004
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 265.1551 | 1.2 |  | 4.86 |  | 0.23971 | 271.5349 | 1.8 |  | 4.8 |  | 0.35112 | 334.8461 | 1.8 |  | 6.06 |  | 0.28473 | 136.1667 | 1.2 |  | 2.22 |  | 0.47552
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.293 |  | 10.6 |  | 141.7364 | 1.8 |  | 1.98 |  | 0.67267 | 171.5944 | 2.4 |  | 2.22 |  | 0.7341 | 180.3853 | 2.4 |  | 2.46 |  | 0.69832 | 151.9787 | 2.4 |  | 1.62 |  | 0.82885
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | /
№4 | 80 | 0.079 | 0.312 | 110 |  | 2СШ |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 41.0559 | 6.6819 |  | 4.9573 |  | 0.80311 | 47.2326 | 7.8828 |  | 5.2839 |  | 0.83065 | 45.4644 | 7.8825 |  | 4.616 |  | 0.86293 | 38.8078 | 7.2816 |  | 2.7883 |  | 0.93387
|  |  |  | 10 |  | 3С |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 242.7955 | 3 |  | 3.24 |  | 0.67941 | 237.9962 | 3 |  | 3.12 |  | 0.69311 | 238.1174 | 3 |  | 3.18 |  | 0.68622 | 197.5923 | 3 |  | 2.1 |  | 0.81923
|  |  |  | 10 |  | 4С |  | 0.286 |  | 10.6 |  | 208.8467 | 3.6 |  | 1.32 |  | 0.93888 | 275.4902 | 4.8 |  | 1.74 |  | 0.94014 | 267.2793 | 4.8 |  | 1.02 |  | 0.97816 | 229.3442 | 4.2 |  | 0.3 |  | 0.99746
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | / |  |  |  | 12 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 173.8171 | 26.0526 |  | 21.6181 |  |  | 195.7793 | 30.6148 |  | 23.0227 |  |  | 193.2988 | 29.1748 |  | 23.3984 |  |  | 184.8714 | 32.2924 |  | 17.1501
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 858.5337 | 9.6 |  | 11.4 |  |  | 956.6156 | 12 |  | 11.88 |  |  | 1020.628 | 12 |  | 12.72 |  |  | 715.0819 | 10.8 |  | 6.24
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1655.9134 | 16.2 |  | 8.604 |  |  | 1854.6681 | 18.36 |  | 9.324 |  |  | 1722.3982 | 16.92 |  | 8.928 |  |  | 2091.4591 | 21.24 |  | 8.928
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0023509 |  | + j |  | 0.063086 |  | 0.0025437 |  | + j |  | 0.068262 |  | 0.0020893 |  | + j |  | 0.056067 |  | 0.002106 |  | + j |  | 0.056516
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0018128 |  | + j |  | 0.47586 |  | 0.0024148 |  | + j |  | 0.63388 |  | 0.0021136 |  | + j |  | 0.55483 |  | 0.0034153 |  | + j |  | 0.89651
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.0025539 |  | + j |  | 0.073916 |  | 0.0030637 |  | + j |  | 0.08867 |  | 0.0041309 |  | + j |  | 0.11956 |  | 0.0012684 |  | + j |  | 0.03671
[8 empty] | №4 |  |  |  | 0.0028758 |  | + j |  | 0.085269 |  | 0.0037743 |  | + j |  | 0.11191 |  | 0.0035071 |  | + j |  | 0.10399 |  | 0.002574 |  | + j |  | 0.07632
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 4.3654 |  | + j |  | 2.4831 |  | 4.3655 |  | + j |  | 2.8843 |  | 4.0051 |  | + j |  | 2.5481 |  | 4.0051 |  | + j |  | 2.5845
[8 empty] | №2 |  |  |  | 11.9238 |  | + j |  | 6.9519 |  | 14.0844 |  | + j |  | 7.4339 |  | 13.0041 |  | + j |  | 7.2828 |  | 17.3254 |  | + j |  | 7.5885
[8 empty] | №3 |  |  |  | 3.0816 |  | + j |  | 7.2259 |  | 4.2821 |  | + j |  | 7.4207 |  | 4.2831 |  | + j |  | 8.9516 |  | 3.6803 |  | + j |  | 4.1887
[8 empty] | №4 |  |  |  | 6.6819 |  | + j |  | 4.9573 |  | 7.8828 |  | + j |  | 5.2839 |  | 7.8825 |  | + j |  | 4.616 |  | 7.2816 |  | + j |  | 2.7883
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 26.0526 |  | + j |  | 21.6181 |  | 30.6148 |  | + j |  | 23.0227 |  | 29.1748 |  | + j |  | 23.3984 |  | 32.2924 |  | + j |  | 17.1501
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115
110 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 117 | [5 empty] | 116 | [5 empty] | 116 | [5 empty] | 116
10 |  | 1С |  | Т№3 - НН1 | [7 empty] | 10.9 | [5 empty] | 10.9 | [5 empty] | 10.9 | [5 empty] | 10.7
10 |  | 2С |  | Т№3 - НН2 | [7 empty] | 10.9 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
10 |  | 3С |  | Т№4 - НН1 | [7 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.7
10 |  | 4С |  | Т№4 - НН2 | [7 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 25.2134 | -4.3654 |  |  | -2.4831 |  | 26.2684 | -4.3655 |  |  | -2.8843 |  | 23.8317 | -4.0051 |  |  | -2.5481 |  | 23.9305 | -4.0051 |  |  | -2.5845
В 110 кВ Т№3 1СШ | [11 empty] | 39.4383 | -3.0816 |  |  | -7.2259 |  | 43.0127 | -4.2821 |  |  | -7.4207 |  | 49.8202 | -4.2831 |  |  | -8.9516 |  | 27.993 | -3.6803 |  |  | -4.1887
СВ 110 кВ 1СШ-2СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
НТМК | [11 empty] | 187.2457 | 32.419 |  |  | -8.272 |  | 272.1707 | 45.232 |  |  | -1.795 |  | 231.6531 | 38.931 |  |  | -6.23 |  | 220.8357 | 36.96 |  |  | -12.443
Вязовская 1 | [11 empty] | 14.6359 | -2.534 |  |  | 15.452 |  | 49.1366 | -8.166 |  |  | 11.686 |  | 26.1815 | -4.4 |  |  | 15.118 |  | 34.655 | -5.8 |  |  | 14.238
Небаланс по шине 1СШ 110 кВ | [12 empty] | 22.4381 |  |  | -2.529 |  |  | 28.4184 |  |  | -0.41393 |  |  | 26.2428 |  |  | -2.6116 |  |  | 23.4746 |  |  | -4.9782
2СШ 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 68.1095 | -11.9238 |  |  | -6.9519 |  | 79.2656 | -14.0844 |  |  | -7.4339 |  | 74.1825 | -13.0041 |  |  | -7.2828 |  | 94.1401 | -17.3254 |  |  | -7.5885
В 110 кВ Т№4 2СШ | [11 empty] | 41.0559 | -6.6819 |  |  | -4.9573 |  | 47.2326 | -7.8828 |  |  | -5.2839 |  | 45.4644 | -7.8825 |  |  | -4.616 |  | 38.8078 | -7.2816 |  |  | -2.7883
СВ 110 кВ 2СШ-1СШ | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Вязовская 2 | [11 empty] | 8.0426 | -1.408 |  |  | 15.136 |  | 40.0143 | -7.11 |  |  | 11.633 |  | 18.2716 | -3.203 |  |  | 14.66 |  | 24.0982 | -4.435 |  |  | 14.344
Небаланс по шине 2СШ 110 кВ | [12 empty] | -20.0137 |  |  | 3.2269 |  |  | -29.0772 |  |  | -1.0848 |  |  | -24.0896 |  |  | 2.7612 |  |  | -29.042 |  |  | 3.9672
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | 2.4244 |  |  | 0.69787 |  |  | -0.6588 |  |  | -1.4987 |  |  | 2.1532 |  |  | 0.14956 |  |  | -5.5674 |  |  | -1.0111
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 265.1551 | 1.2 |  |  | 4.86 |  | 271.5349 | 1.8 |  |  | 4.8 |  | 334.8461 | 1.8 |  |  | 6.06 |  | 136.1667 | 1.2 |  |  | 2.22
СВ 10 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-73 (яч.2) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 178.9797 | -0.81 |  |  | -3.2805 |  | 135.7674 | -0.9 |  |  | -2.4 |  | 234.3922 | -1.26 |  |  | -4.242 |  | 40.85 | -0.36 |  |  | -0.666
1-73 (яч.4) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 152.4642 | -0.69 |  |  | -2.7945 |  | 117.6651 | -0.78 |  |  | -2.08 |  | 200.9076 | -1.08 |  |  | -3.636 |  | 37.4458 | -0.33 |  |  | -0.6105
2-71 (яч.11) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 46.4021 | -0.21 |  |  | -0.8505 |  | 27.1535 | -0.18 |  |  | -0.48 |  | 22.3231 | -0.12 |  |  | -0.404 |  | 10.2125 | -0.09 |  |  | -0.1665
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | -0.51 |  |  | -2.0655 |  |  | -0.06 |  |  | -0.16 |  |  | -0.66 |  |  | -2.222 |  |  | 0.42 |  |  | 0.777
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№3 2С | [11 empty] | 141.7364 | 1.8 |  |  | 1.98 |  | 171.5944 | 2.4 |  |  | 2.22 |  | 180.3853 | 2.4 |  |  | 2.46 |  | 151.9787 | 2.4 |  |  | 1.62
СВ 10 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-75 (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 146.461 | -1.86 |  |  | -2.046 |  | 156.5799 | -2.19 |  |  | -2.0257 |  | 157.8371 | -2.1 |  |  | -2.1525 |  | 129.1819 | -2.04 |  |  | -1.377
2-76 (яч.24) | [11 empty] | 12.5988 | -0.16 |  |  | -0.176 |  | 22.8792 | -0.32 |  |  | -0.296 |  | 12.0257 | -0.16 |  |  | -0.164 |  | 20.2638 | -0.32 |  |  | -0.216
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | -0.22 |  |  | -0.242 |  |  | -0.11 |  |  | -0.10175 |  |  | 0.14 |  |  | 0.1435 |  |  | 0.04 |  |  | 0.027
3С 10 кВ
В 10 кВ Т№4 3С | [11 empty] | 242.7955 | 3 |  |  | 3.24 |  | 237.9962 | 3 |  |  | 3.12 |  | 238.1174 | 3 |  |  | 3.18 |  | 197.5923 | 3 |  |  | 2.1
СВ 10 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-75 (яч.17) | [11 empty] | 291.3546 | -3.6 |  |  | -3.888 |  | 118.9981 | -1.5 |  |  | -1.56 |  | 357.1761 | -4.5 |  |  | -4.77 |  | 335.9069 | -5.1 |  |  | -3.57
1-76 (яч.23) | [11 empty] | 32.3727 | -0.4 |  |  | -0.432 |  | 31.7328 | -0.4 |  |  | -0.416 |  | 15.8745 | -0.2 |  |  | -0.212 |  | 26.3456 | -0.4 |  |  | -0.28
1-71 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 19.4236 | -0.24 |  |  | -0.2592 |  | 28.5595 | -0.36 |  |  | -0.3744 |  | 19.0494 | -0.24 |  |  | -0.2544 |  | 10.5383 | -0.16 |  |  | -0.112
Небаланс по шине 3С 10 кВ | [12 empty] | -1.24 |  |  | -1.3392 |  |  | 0.74 |  |  | 0.7696 |  |  | -1.94 |  |  | -2.0564 |  |  | -2.66 |  |  | -1.862
4С 10 кВ
В 10 кВ Т№4 4С | [11 empty] | 208.8467 | 3.6 |  |  | 1.32 |  | 275.4902 | 4.8 |  |  | 1.74 |  | 267.2793 | 4.8 |  |  | 1.02 |  | 229.3442 | 4.2 |  |  | 0.3
СВ 10 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-74 (яч.40) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 113.1253 | -1.95 |  |  | -0.715 |  | 122.2488 | -2.13 |  |  | -0.77213 |  | 155.3561 | -2.79 |  |  | -0.59287 |  | 63.8888 | -1.17 |  |  | -0.083571
2-74 (яч.44) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 111.3849 | -1.92 |  |  | -0.704 |  | 117.0833 | -2.04 |  |  | -0.7395 |  | 150.3446 | -2.7 |  |  | -0.57375 |  | 67.1651 | -1.23 |  |  | -0.087857
Небаланс по шине 4С 10 кВ | [12 empty] | -0.27 |  |  | -0.099 |  |  | 0.63 |  |  | 0.22838 |  |  | -0.69 |  |  | -0.14662 |  |  | 1.8 |  |  | 0.12857
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | -2.24 |  |  | -3.7457 |  |  | 1.2 |  |  | 0.73623 |  |  | -3.15 |  |  | -4.2815 |  |  | -0.4 |  |  | -0.92943
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 142.4507 | 1.44 |  |  | 0.648 |  | 113.6194 | 1.08 |  |  | 0.648 |  | 111.9832 | 1.08 |  |  | 0.612 |  | 111.9832 | 1.08 |  |  | 0.612
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-54 (яч.5) | [11 empty] | 32.0514 | -0.324 |  |  | -0.1458 |  | 34.0858 | -0.324 |  |  | -0.1944 |  | 33.595 | -0.324 |  |  | -0.1836 |  | 29.8622 | -0.288 |  |  | -0.1632
1-298 (яч.7) | [11 empty] | 32.0514 | -0.324 |  |  | -0.1458 |  | 41.6605 | -0.396 |  |  | -0.2376 |  | 41.0605 | -0.396 |  |  | -0.2244 |  | 70.9227 | -0.684 |  |  | -0.3876
ТСН-1 (яч.9) | [11 empty] | 7.1225 | -0.072 |  |  | -0.0324 |  | 3.7873 | -0.036 |  |  | -0.0216 |  | 7.4655 | -0.072 |  |  | -0.0408 |  | 14.9311 | -0.144 |  |  | -0.0816
1-70 (яч.11) | [11 empty] | 23.7418 | -0.24 |  |  | -0.108 |  | 25.2488 | -0.24 |  |  | -0.144 |  | 24.8852 | -0.24 |  |  | -0.136 |  | 24.8852 | -0.24 |  |  | -0.136
2-52 (яч.17) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.48 |  |  | 0.216 |  |  | 0.084 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0272 |  |  | -0.276 |  |  | -0.1564
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 293.5036 | 2.88 |  |  | 1.62 |  | 338.949 | 3.24 |  |  | 2.016 |  | 298.3238 | 2.88 |  |  | 1.728 |  | 304.6688 | 2.88 |  |  | 1.764
СВ 6 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
1-35 (яч.4) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 56.5606 | -0.555 |  |  | -0.31219 |  | 57.9561 | -0.554 |  |  | -0.34471 |  | 58.6289 | -0.566 |  |  | -0.3396 |  | 59.0296 | -0.558 |  |  | -0.34178
1-30 (яч.6) | [11 empty] | 73.3759 | -0.72 |  |  | -0.405 |  | 75.322 | -0.72 |  |  | -0.448 |  | 74.581 | -0.72 |  |  | -0.432 |  | 57.1254 | -0.54 |  |  | -0.33075
2-72 (яч.10) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 107.2104 | -1.052 |  |  | -0.59175 |  | 150.644 | -1.44 |  |  | -0.896 |  | 143.154 | -1.382 |  |  | -0.8292 |  | 149.3723 | -1.412 |  |  | -0.86485
3-53 (яч.16) | [11 empty] | 51.3631 | -0.504 |  |  | -0.2835 |  | 30.1288 | -0.288 |  |  | -0.1792 |  | 29.8324 | -0.288 |  |  | -0.1728 |  | 38.0836 | -0.36 |  |  | -0.2205
Арсенал-НТ (яч.18) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 41.4271 | -0.396 |  |  | -0.2464 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.049 |  |  | 0.027563 |  |  | -0.158 |  |  | -0.098311 |  |  | -0.076 |  |  | -0.0456 |  |  | 0.01 |  |  | 0.0061251
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 708.3108 | 7.2 |  |  | 3.132 |  | 748.5337 | 7.56 |  |  | 3.42 |  | 719.0692 | 7.2 |  |  | 3.42 |  | 659.4778 | 6.48 |  |  | 3.384
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
2-30 (яч.29) | [11 empty] | 59.0259 | -0.6 |  |  | -0.261 |  | 35.6445 | -0.36 |  |  | -0.16286 |  | 47.9379 | -0.48 |  |  | -0.228 |  | 48.8502 | -0.48 |  |  | -0.25067
1-53 (яч.33) | [11 empty] | 42.4987 | -0.432 |  |  | -0.18792 |  | 71.2889 | -0.72 |  |  | -0.32571 |  | 64.7162 | -0.648 |  |  | -0.3078 |  | 51.2927 | -0.504 |  |  | -0.2632
1-72 (яч.35) | [11 empty] | 177.0777 | -1.8 |  |  | -0.783 |  | 142.5779 | -1.44 |  |  | -0.65143 |  | 119.8449 | -1.2 |  |  | -0.57 |  | 122.1255 | -1.2 |  |  | -0.62667
1-52 (яч.43) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 468.6657 | -4.764 |  |  | -2.0723 |  | 474.9625 | -4.797 |  |  | -2.1701 |  | 481.7764 | -4.824 |  |  | -2.2914 |  | 493.7942 | -4.852 |  |  | -2.5338
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.396 |  |  | -0.17226 |  |  | 0.243 |  |  | 0.10993 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0228 |  |  | -0.556 |  |  | -0.29036
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 511.6483 | 4.68 |  |  | 3.204 |  | 653.5659 | 6.48 |  |  | 3.24 |  | 593.0219 | 5.76 |  |  | 3.168 |  | 1015.3294 | 10.8 |  |  | 3.168
СВ 6 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
3-52 (яч.30) | [11 empty] | 570.6846 | -5.22 |  |  | -3.5737 |  | 526.4836 | -5.22 |  |  | -2.61 |  | 500.3622 | -4.86 |  |  | -2.673 |  | 423.0539 | -4.5 |  |  | -1.32
2-54 (яч.36) | [11 empty] | 35.4218 | -0.324 |  |  | -0.22182 |  | 32.6783 | -0.324 |  |  | -0.162 |  | 33.3575 | -0.324 |  |  | -0.1782 |  | 27.0754 | -0.288 |  |  | -0.08448
2-70 (яч.38) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 11.37 | -0.104 |  |  | -0.0712 |  | 10.4893 | -0.104 |  |  | -0.052 |  | 10.7073 | -0.104 |  |  | -0.0572 |  | 9.8713 | -0.105 |  |  | -0.0308
2-298 (яч.40) | [11 empty] | 35.4218 | -0.324 |  |  | -0.22182 |  | 25.4165 | -0.252 |  |  | -0.126 |  | 22.2383 | -0.216 |  |  | -0.1188 |  | 20.3066 | -0.216 |  |  | -0.06336
ТСН-2 (яч.42) | [11 empty] | 5.9036 | -0.054 |  |  | -0.036969 |  | 9.0773 | -0.09 |  |  | -0.045 |  | 5.5596 | -0.054 |  |  | -0.0297 |  | 5.0766 | -0.054 |  |  | -0.01584
2-35 (яч.48) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | [6 empty] | 35.2032 | -0.322 |  |  | -0.22045 |  | 29.8542 | -0.296 |  |  | -0.148 |  | 28.6215 | -0.278 |  |  | -0.1529 |  | 24.4431 | -0.26 |  |  | -0.076267
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | -1.668 |  |  | -1.1419 |  |  | 0.194 |  |  | 0.097 |  |  | -0.076 |  |  | -0.0418 |  |  | 5.377 |  |  | 1.5773
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -1.535 |  |  | -1.0706 |  |  | 0.363 |  |  | 0.15902 |  |  | -0.056 |  |  | -0.0374 |  |  | 4.555 |  |  | 1.1366
Замер провёл: | [11 empty] | Лукьянова | [5 empty] | Жилякова | [5 empty] | Жилякова | [5 empty] | Бушина

## Шахта
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Шахта
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 7.5 | 0.025 | 0.315 | 35 |  | 1СШ |  | 0.076 |  | 7.42 |  | 0 | 0.11855 |  | 0.36041 |  |  | 0 | 0.1279 |  | 0.36496 |  |  | 0 | 0.11855 |  | 0.36041 |  |  | 0 | 0.11855 |  | 0.36041
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.076 |  | 7.42 |  | 10 | 0.093531 |  | 0.045299 |  | 0.9 | 11 | 0.10288 |  | 0.049829 |  | 0.9 | 10 | 0.093531 |  | 0.045299 |  | 0.9 | 10 | 0.093531 |  | 0.045299 |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
№2 | 7.5 | 0.026 | 0.341 | 35 |  | 2СШ |  | 0.077 |  | 7.4 |  | 0 | 0.1144 |  | 0.40511 |  |  | 0 | 0.15862 |  | 0.43725 |  |  | 0 | 0.1144 |  | 0.40511 |  |  | 0 | 0.1144 |  | 0.40511
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.077 |  | 7.4 |  | 10 | 0.088387 |  | 0.063991 |  | 0.81 | 15 | 0.13258 |  | 0.095986 |  | 0.81 | 10 | 0.088387 |  | 0.063991 |  | 0.81 | 10 | 0.088387 |  | 0.063991 |  | 0.81
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.23295 |  | 0.76551 |  |  | 0 | 0.28652 |  | 0.80221 |  |  | 0 | 0.23295 |  | 0.76551 |  |  | 0 | 0.23295 |  | 0.76551
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 20 | 0.18192 |  | 0.10929 |  |  | 26 | 0.23546 |  | 0.14582 |  |  | 20 | 0.18192 |  | 0.10929 |  |  | 20 | 0.18192 |  | 0.10929
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.4592e-05 |  | + j |  | 0.00010685 |  | 1.7656e-05 |  | + j |  | 0.00012929 |  | 1.4592e-05 |  | + j |  | 0.00010685 |  | 1.4592e-05 |  | + j |  | 0.00010685
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.6299e-05 |  | + j |  | 0.00011748 |  | 3.6674e-05 |  | + j |  | 0.00026434 |  | 1.6299e-05 |  | + j |  | 0.00011748 |  | 1.6299e-05 |  | + j |  | 0.00011748
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.11855 |  | + j |  | 0.36041 |  | 0.1279 |  | + j |  | 0.36496 |  | 0.11855 |  | + j |  | 0.36041 |  | 0.11855 |  | + j |  | 0.36041
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.1144 |  | + j |  | 0.40511 |  | 0.15862 |  | + j |  | 0.43725 |  | 0.1144 |  | + j |  | 0.40511 |  | 0.1144 |  | + j |  | 0.40511
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.23295 |  | + j |  | 0.76551 |  | 0.28652 |  | + j |  | 0.80221 |  | 0.23295 |  | + j |  | 0.76551 |  | 0.23295 |  | + j |  | 0.76551
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1СШ |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
35 |  | 2СШ |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1СШ 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1СШ | [11 empty] | 0 | -0.11855 |  |  | -0.36041 |  | 0 | -0.1279 |  |  | -0.36496 |  | 0 | -0.11855 |  |  | -0.36041 |  | 0 | -0.11855 |  |  | -0.36041
Лебяжка (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1СШ 35 кВ | [12 empty] | -0.11855 |  |  | -0.36041 |  |  | -0.1279 |  |  | -0.36496 |  |  | -0.11855 |  |  | -0.36041 |  |  | -0.11855 |  |  | -0.36041
2СШ 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2СШ | [11 empty] | 0 | -0.1144 |  |  | -0.40511 |  | 0 | -0.15862 |  |  | -0.43725 |  | 0 | -0.1144 |  |  | -0.40511 |  | 0 | -0.1144 |  |  | -0.40511
Районная (яч.2) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2СШ 35 кВ | [12 empty] | -0.1144 |  |  | -0.40511 |  |  | -0.15862 |  |  | -0.43725 |  |  | -0.1144 |  |  | -0.40511 |  |  | -0.1144 |  |  | -0.40511
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.23295 |  |  | -0.76551 |  |  | -0.28652 |  |  | -0.80221 |  |  | -0.23295 |  |  | -0.76551 |  |  | -0.23295 |  |  | -0.76551
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 10 | 0.093531 |  |  | 0.045299 |  | 11 | 0.10288 |  |  | 0.049829 |  | 10 | 0.093531 |  |  | 0.045299 |  | 10 | 0.093531 |  |  | 0.045299
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС Насосная-1 ф.1 (яч.4) | [11 empty] | 10 | -0.093531 |  |  | -0.045299 |  | 10 | -0.093531 |  |  | -0.045299 |  | 10 | -0.093531 |  |  | -0.045299 |  | 10 | -0.093531 |  |  | -0.045299
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0093531 |  |  | 0.0045299 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 10 | 0.088387 |  |  | 0.063991 |  | 15 | 0.13258 |  |  | 0.095986 |  | 10 | 0.088387 |  |  | 0.063991 |  | 10 | 0.088387 |  |  | 0.063991
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ИП Садилов (яч.20) | [11 empty] | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991 |  | 1 | -0.0088387 |  |  | -0.0063991
Кирпичный завод (яч.15) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 49 | 20 |  |  |  |  | 15 | -0.13258 |  |  | -0.095986 |  | 20 | -0.17677 |  |  | -0.12798 |  | 15 | -0.13258 |  |  | -0.095986 |  | 20 | -0.17677 |  |  | -0.12798
Западный карьер (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС Насосная-1 ф.2 (яч.17) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.053032 |  |  | -0.038394 |  |  | -0.053032 |  |  | -0.038394 |  |  | -0.053032 |  |  | -0.038394 |  |  | -0.097225 |  |  | -0.07039
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.053032 |  |  | -0.038394 |  |  | -0.043679 |  |  | -0.033865 |  |  | -0.053032 |  |  | -0.038394 |  |  | -0.097225 |  |  | -0.07039
Замер провёл: | [11 empty] | и.о. начальника ОДС | [5 empty] | Федорахина Е.Ю.

## Шлаковая
Контрольные замеры по ПС 110/10/6 кВ Шлаковая
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 4:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.036 | 0.138 | 110 |  | <нет> |  | 0.08 |  | 10.94 |  |  | 1.1483 |  | 0.92334 |  | 0.77932 |  | 1.1243 |  | 0.9067 |  | 0.77842 |  | 1.1163 |  | 0.83414 |  | 0.80106 |  | 0.8042 |  | 0.85571 |  | 0.68484
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.064 |  | -0.65 |  | 37.238 | 0.56 |  | 0.32 |  | 0.86824 | 62.0819 | 0.56 |  | 0.4 |  | 0.81373 | 59.7303 | 0.6 |  | 0.28 |  | 0.90618 | 41.1425 | 0.36 |  | 0.28 |  | 0.78935
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.074 |  | 6.815 |  | 41.3376 | 0.552 |  | 0.456 |  | 0.77096 | 57.6493 | 0.528 |  | 0.36 |  | 0.82623 | 56.8303 | 0.48 |  | 0.408 |  | 0.76194 | 53.6045 | 0.408 |  | 0.432 |  | 0.68662
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
№2 | 25 | 0.038 | 0.175 | 110 |  | <нет> |  | 0.089 |  | 10.91 |  |  | 0.59033 |  | 1.3127 |  | 0.41015 |  | 1.6069 |  | 1.6574 |  | 0.69609 |  | 1.5908 |  | 1.4934 |  | 0.72908 |  | 0.98239 |  | 1.2265 |  | 0.62514
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.046 |  | -0.34 |  | 24.1109 | 0.4 |  | 0.12 |  | 0.95783 | 53.6433 | 0.44 |  | 0.4 |  | 0.73994 | 66.2421 | 0.64 |  | 0.36 |  | 0.87158 | 34.0419 | 0.32 |  | 0.2 |  | 0.848
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.058 |  | 6.74 |  | 58.8549 | 0.152 |  | 1.008 |  | 0.14911 | 139.3904 | 1.128 |  | 1.056 |  | 0.73002 | 117.8916 | 0.912 |  | 0.936 |  | 0.69786 | 94.3978 | 0.624 |  | 0.84 |  | 0.59632
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 1.7387 |  | 2.236 |  |  | 0 | 2.7312 |  | 2.5641 |  |  | 0 | 2.7071 |  | 2.3275 |  |  | 0 | 1.7866 |  | 2.0822
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 61.3488 | 0.96 |  | 0.44 |  |  | 115.7252 | 1 |  | 0.8 |  |  | 125.9724 | 1.24 |  | 0.64 |  |  | 75.1845 | 0.68 |  | 0.48
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 100.1925 | 0.704 |  | 1.464 |  |  | 197.0397 | 1.656 |  | 1.416 |  |  | 174.722 | 1.392 |  | 1.344 |  |  | 148.0022 | 1.032 |  | 1.272
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00033865 |  | + j |  | 0.0093355 |  | 0.0003223 |  | + j |  | 0.0086978 |  | 0.00030177 |  | + j |  | 0.0081434 |  | 0.00020349 |  | + j |  | 0.0057079
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00033385 |  | + j |  | 0.0096603 |  | 0.00089957 |  | + j |  | 0.02637 |  | 0.00078035 |  | + j |  | 0.022372 |  | 0.00039301 |  | + j |  | 0.011542
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.1483 |  | + j |  | 0.92334 |  | 1.1243 |  | + j |  | 0.9067 |  | 1.1163 |  | + j |  | 0.83414 |  | 0.8042 |  | + j |  | 0.85571
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.59033 |  | + j |  | 1.3127 |  | 1.6069 |  | + j |  | 1.6574 |  | 1.5908 |  | + j |  | 1.4934 |  | 0.98239 |  | + j |  | 1.2265
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 1.7387 |  | + j |  | 2.236 |  | 2.7312 |  | + j |  | 2.5641 |  | 2.7071 |  | + j |  | 2.3275 |  | 1.7866 |  | + j |  | 2.0822
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - СН | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
10 |  | 2С |  | Т№2 - СН | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 37.238 | 0.56 |  |  | 0.32 |  | 62.0819 | 0.56 |  |  | 0.4 |  | 59.7303 | 0.6 |  |  | 0.28 |  | 41.1425 | 0.36 |  |  | 0.28
1-97 (яч.1) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-112 (яч.6) | [11 empty] | 13.2993 | -0.2 |  |  | -0.11429 |  | 22.1721 | -0.2 |  |  | -0.14286 |  | 19.9101 | -0.2 |  |  | -0.093333 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.14) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.36 |  |  | 0.20571 |  |  | 0.36 |  |  | 0.25714 |  |  | 0.4 |  |  | 0.18667 |  |  | 0.36 |  |  | 0.28
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 24.1109 | 0.4 |  |  | 0.12 |  | 53.6433 | 0.44 |  |  | 0.4 |  | 66.2421 | 0.64 |  |  | 0.36 |  | 34.0419 | 0.32 |  |  | 0.2
2-112 (яч.19) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.7007 | -0.2 |  |  | -0.1125 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-2 (яч.29) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-97 (яч.31) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 212.7622 | -2 |  |  | -1.25
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.4 |  |  | 0.12 |  |  | 0.44 |  |  | 0.4 |  |  | 0.44 |  |  | 0.2475 |  |  | -1.68 |  |  | -1.05
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 0.76 |  |  | 0.32571 |  |  | 0.8 |  |  | 0.65714 |  |  | 0.84 |  |  | 0.43417 |  |  | -1.32 |  |  | -0.77
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 41.3376 | 0.552 |  |  | 0.456 |  | 57.6493 | 0.528 |  |  | 0.36 |  | 56.8303 | 0.48 |  |  | 0.408 |  | 53.6045 | 0.408 |  |  | 0.432
Арсенал-1 (яч.1) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-115, 113 (яч.2) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 78.6126 | -0.72 |  |  | -0.49091 |  | 85.2455 | -0.72 |  |  | -0.612 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1-42 (яч.4) | [11 empty] | 7.1892 | -0.096 |  |  | -0.079304 |  | 10.4817 | -0.096 |  |  | -0.065455 |  | 17.0491 | -0.144 |  |  | -0.1224 |  | 18.9192 | -0.144 |  |  | -0.15247
1-111 (яч.9) | [11 empty] | 14.3783 | -0.192 |  |  | -0.15861 |  | 41.9267 | -0.384 |  |  | -0.26182 |  | 34.0982 | -0.288 |  |  | -0.2448 |  | 50.4513 | -0.384 |  |  | -0.40659
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.264 |  |  | 0.21809 |  |  | -0.672 |  |  | -0.45818 |  |  | -0.672 |  |  | -0.5712 |  |  | -0.12 |  |  | -0.12706
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 58.8549 | 0.152 |  |  | 1.008 |  | 139.3904 | 1.128 |  |  | 1.056 |  | 117.8916 | 0.912 |  |  | 0.936 |  | 94.3978 | 0.624 |  |  | 0.84
2-42 (яч.12) | [11 empty] | 18.5857 | -0.048 |  |  | -0.31832 |  | 11.863 | -0.096 |  |  | -0.089872 |  | 6.2048 | -0.048 |  |  | -0.049263 |  | 14.5227 | -0.096 |  |  | -0.12923
ПС 256 (яч.13) |  |  |  | 47.3 | 0.5 | 48.7 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 23.2681 | -0.18 |  |  | -0.18474 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 257 (яч.15) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 23.2681 | -0.18 |  |  | -0.18474 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2-111 (яч.16) | [11 empty] | 223.0289 | -0.576 |  |  | -3.8198 |  | 35.589 | -0.288 |  |  | -0.26962 |  | 37.2289 | -0.288 |  |  | -0.29558 |  | 29.0455 | -0.192 |  |  | -0.25846
2-115, 113 (яч.20) | [11 empty] | 278.7862 | -0.72 |  |  | -4.7747 |  | 88.9726 | -0.72 |  |  | -0.67404 |  | 93.0723 | -0.72 |  |  | -0.73895 |  | 108.9205 | -0.72 |  |  | -0.96923
Арсенал-2 (яч.21) | [11 empty] | 41.8179 | -0.108 |  |  | -0.71621 |  | 17.7945 | -0.144 |  |  | -0.13481 |  | 20.9413 | -0.162 |  |  | -0.16626 |  | 40.8452 | -0.27 |  |  | -0.36346
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -1.3 |  |  | -8.6211 |  |  | -0.12 |  |  | -0.11234 |  |  | -0.666 |  |  | -0.68353 |  |  | -0.654 |  |  | -0.88038
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -1.036 |  |  | -8.403 |  |  | -0.792 |  |  | -0.57052 |  |  | -1.338 |  |  | -1.2547 |  |  | -0.774 |  |  | -1.0074
Замер провёл: | [11 empty] | Дзюбак | [5 empty] | Мехоношин | [5 empty] | Мехоношин | [5 empty] | Дзюбак