ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

___________ И.Н. Беспалов

Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция КЛ-6кВ ОП-6 – Рп-611, РП-610 – ТП-15,20»

## 2024 г.

Оглавление

- Описание задач

- Краткое описание предлагаемых мероприятий

- Расчетная стоимость и основные показатели проекта

- Перечень необходимых работ и оборудования

- Календарный график реализации проекта

- Структурный план проекта

- Оценка эффективности

- Приложения

- Описание задач.

Реконструкция кабельной линии 6кВ от ПС 110/6кВ «ОП-6» до подстанции 6кВ «РП-611» и от подстанции 6кВ «РП-610» до подстанций «ТП-15, ТП-20» планируется ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2028 году для обеспечения надежного электроснабжения следующих потребителей :

- ТП-61015 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;

- ТП-2017 ООО «Химкрекинг»;

- ТП-2011 ООО «Технология рециклинга»;

- ООО «Экомаш»;

- Полигон твердых отходов АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Инициаторы проекта:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- Краткое описание предлагаемых мероприятий.

Кабели вводов №1 и №2 ОП-6 – РП-611:

- Ввод №1 выполнен кабелем АСБГ-3/150 6 кВ, длиной 4000 м.

- Ввод №1 выполнен 2 параллельными кабелями.

  - Кабель №1 поврежден, восстановление невозможно. Состояние изоляции кабеля не позволяет провести поиск поврежденного участка.

  - Кабель №2 в работе, состояние изоляции не позволяет проводить высоковольтные испытания, что нарушает требования п.29.2.2. РД «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

  - На кабельной линии установлено 14 соединительных муфт.

  - По данным замеров наблюдается ухудшение изоляции кабеля.

- Ввод №2 выполнен кабелем ААШВ-3/150 6 кВ, длиной 4000 м.

- Ввод №2 выполнен 2 параллельными кабелями.

  - Кабель №1 поврежден, восстановление невозможно. Состояние изоляции кабеля не позволяет провести поиск поврежденного участка.

  - Кабель №2 в работе, состояние изоляции не позволяет проводить высоковольтные испытания, что нарушает требования п.29.2.2. РД «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

  - По данным замеров наблюдается ухудшение изоляции кабеля.

- 3 км кабельной трассы проложено по энергоэстакаде. Отсутствует доступ для подъезда АГП при необходимости ремонта кабеля.

- Частично сломаны кабеленесущие конструкции (стойки, полки).

- Кабели 6кВ проложены по энергоэстакаде. На выведенной из эксплуатации энергоэстакаде отсутствуют трубопроводы, в том числе не действующие, возможен демонтаж энергоэстакады собственником (Энергоцех АО «ЕВРАЗ ЗСМК»).

- На участке от энергоэстакады до РП-611 имеется перепад высот около 8 метров, исключающий доступ АГП для ремонта кабеля.

- Кабельная линия  6кВ от ПС РП-610 до ТП-20 и от ТП-20 до ТП-15 проложены по большей части в земле и имеют многочисленные повреждения, частично проложены по энергоэстакаде совместно с КЛ-6кВ ОП-6 – РП-611.

С целью повышения надежности потребителей, запитанных от ПС РП-610, РП-611, ТП-15, ТП-20, создания безопасных условий труда обслуживающего персонала, требуется выполнить реконструкцию КЛ-6кВ с переходом на ВЛ-6кВ в 2028г., в соответствии с современными нормами проектирования электроустановок, а именно:

- Выполнить устройство ВЛ-6кВ от ПС ОП-6 до ПС РП-610, РП-611 с отпайками на ТП-15, ТП-20.

- На ВЛ в местах отпаек установить коммутационные аппараты для безопасности обслуживающего персонала и возможности оперативного отключения ТП от основной ВЛ-6кВ.

- На ВЛ в местах отпаек установить индикаторы КЗ с устройством передачи данных для оперативного определения поврежденного участка ВЛ и ликвидации аварийного режима.

Показатели энергоэффективности вновь устанавливаемого оборудования: экономия потерей электроэнергии – 0% (за счет замены коммутационного оборудования).

- Расчётная стоимость и основные показатели проекта.

Сметная стоимость в 2028г работ по реконструкции КЛ-6кВ ОП-6-РП-611, РП-610 – ТП-15,20 по экспертной оценке составляет 19 309 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Выполнение проектных работ реконструкции ПС составляет 2 727 тыс. рублей без НДС.

- Укрупнённая стоимость оборудования составляет 16 582 тыс. руб. без НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР будет уточнена после получения проектно-сметной документации.

- Список необходимых работ и оборудования.

- Выбор по результатам конкурса подрядной организации на выполнение реконструкции реконструкции КЛ-6кВ ОП-6-РП-611, РП-610 – ТП-15,20.

- Выполнение проектных работ.

- Оформление заказных спецификаций на поставку оборудования и материалов.

- Поставка необходимого оборудования и материалов.

- Выполнить устройство ВЛ-6кВ от ПС ОП-6 до ПС РП-610, РП-611 с отпайками на ТП-15, ТП-20.

- На ВЛ в местах отпаек установить коммутационные аппараты для безопасности обслуживающего персонала и возможности оперативного отключения ТП от основной ВЛ-6кВ.

- На ВЛ в местах отпаек установить индикаторы КЗ с устройством передачи данных для оперативного определения поврежденного участка ВЛ и ликвидации аварийного режима.

- Выполнение работ по наладке и испытаниям оборудования.

- Сдача оборудования в эксплуатацию.

- Календарный график реализации проекта.

- в течении 1 квартала 2028 г. провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для выполнения полного комплекса работ по реконструкции КЛ-6кВ ОП-6-РП-611, РП-610 – ТП-15,20.

- в течении 2-3 квартала 2028 г. поэтапно получить проектно-сметную документацию от проектной организации.

- в течении 1-2 квартала 2028 г. оформить заказ на поставку оборудования и материалов на основании полученной от проектной организации спецификации на оборудование;

- в 2-3 квартале 2028г. провести подготовительные работы ;

- в течении 2-3 квартала 2028г. осуществить поставку оборудования и материалов для устройства ВЛ-6кВ.

- в 3-4 квартале 2028 г., выполнить комплекс строительно-монтажных  и наладочных работ по вводу в работу ВЛ-6кВ с отпайками на ТП-15, ТП-20.

- Структурный план проекта.

- Выполнение проектных работ по реконструкции ПС;

- Приобретение оборудования и материалов по реконструкции ПС;

- Замена оборудования и выполнение комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

- Оценка эффективности.

- Реконструкция кабельной линии 6кВ от ПС 110/6кВ «ОП-6» до подстанции 6кВ «РП-611» и от подстанции 6кВ «РП-610» до подстанций «ТП-15, ТП-20» позволит ООО «ЕвразЭнергоТранс» в 2028 году повысить надежность электроснабжения следующих потребителей :

- - ТП-61015 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;

- - ТП-2017 ООО «Химкрекинг»;

- - ТП-2011 ООО «Технология рециклинга»;

- - ООО «Экомаш»;

- - Полигон твердых отходов АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также повысить уровень безопасности обслуживающего персонала при выполнении оперативных переключений и ремонтных работах на ВЛ-6кВ.

Технический директор			Н.Н. Апрышко

- Приложения.

Приложение № 1. Локальный сметный расчет № 1.11 на выполнение реконструкции КЛ-6кВ ОП-6 – РП-611, РП-610 – ТП-15,20..

Приложение № 2. Схема РП-610.

Приложение №3. Схема РП-611.

Приложение №4. Акт ТС трансформатора КЛ вводов №1 и №2 ОП-6-РП-611.

Приложение №5. Акты ремонтов КЛ ОП-6 - РП-611.