## 2021
Сводные данные по аварийным отключениям за 2021 г. ООО ЕвразЭнергоТранс (по Кемеровской области)
Дата и время аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объекта электросетевого хозяйства после аварии | Объект | Описание | Причина | Мероприятия по устранению причин аварии | Дата устранения
18.03.21. 11 часов 51 минут | 18.10.21. 13 часов 45 минут | ПС 220/35кВ ОП-9 | Согласно заявке № 360/15542 на ПС 220/35кВ ОП-9 оперативный персонал приступил к выводу ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 I цепь с отпайками по типовому бланку переключений №2 (далее ТБП №2). место включения заземляющих ножей ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону ВЛ (п.5 ТБП №2) оперативным персоналом ПС ОП-9 начата операция включения заземляющих ножей ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону 2 с.ш. 220 кВ, находящейся под напряжением. После пробоя воздушного промежутка операция была прервана и заземляющие ножи были переведены обратно в положение «Отключено». по заданию ДРДУ оперативным персоналом ПС ОП-9: - включены заземляющие ножи ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону ВЛ (п.5 ТБП №2); - проверено включенное положение ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону ВЛ (п.6 ТБП №2); - на привод ЛР-220 НК-КМК-1 вывешен плакат «Заземлено» (п.7 ТБП №2); - проверено соответствие положений переключающих устройств РЗА режимным картам (п.8 ТБП №2). | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | При обрезании старых неиспользуемых контрольных кабелей в шкафах ТМ КП- А и КП-Б, образовалась электрическая цепь на отключение выключателя ЭВ- 110-ЗСМК-1, так как кабель на панели защит 13Р оказался подключенным к цепям управления выключателя 110 кВ | Отсоединить старые кабели телеуправления от цепей управления выключателей 110 кВ на панелях 13РД4Р в соответствии с проектной схемой | 2021-03-18
[5 empty] | Проверить отсутствие временных и старых связей между панелями защит и управления Т-3, Т-4 | 2021-03-23
[5 empty] | При наличии риска отключения оборудования, работы по отключению временных связей производить с выводом оборудования из работы | Постоянно
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Работник бюро ТМ ЦОПСАД, при демонтаже ошибочно обрезал действующий кабель цепей ТУ выключателя 110 кВ в шкафу ТМ, посчитав что старые кабели были отключены от панелей защит и выведены из эксплуатации на первых четырёх этапах 1-ой очереди реконструкции ЗРУ-10 кВ | При прокладке временных связей, временном изменении схем подключения, отражать изменения в документации | Постоянно
[5 empty] | Довести информацию по данному инциденту до персонала цехов | 2021-03-25
[5 empty] | При проведении целевых инструктажей на рабочем месте использовать методологию «Риск управления» | постоянно
26.04.2021, 05 час. 14 мин. | 26.04.2021, 05 час. 14 мин. | ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище 2 цепь | ПС 110кВ «Еланская» от ДЗ,ТО и 1ст. ТЗНП отключился В-1 ЮкВ Хвостохранилище -2, АПВ успешно. На ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь по распоряжению №51 допущена бригада участка ВВЛ 35-220кВ для осмотра ВЛ . Работа по распоряжению № 51 окончена. В пролете опор №№44-45 ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище 2 цепь обнаружен порыв и раскручивание двух прядей грозотроса, обнаружена отгоревшая прядь грозотроса. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции вследствие приближения расплетенных верхних прядей грозотроса к проводу фазы В ВЛ 110кВ Еланская -Хвостохранилище 2 цепь на расстояние менее допустимого. | Демонтировать поврежденный грозотрос в пролете опор №№44-45 ВЛ-110кВ Еланская -Хвостохранилище | 30.09.2021г.
[5 empty] | Произвести монтаж нового грозотроса в пролете №№44-45 на ВЛ-110кВ Еланская - Хвостохранилище | 30.09.2021г.
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Расположение верхнего повива грозотроса в пролете опор №№44-45 не позволяет техническими средствами и визуально определить участки грозотроса со следами воздействия молний. | Провести послеаварийный инженерно- технический осмотр ВЛ-110кВ Еланская- Хвостохранилище | 30.04.2021г.
18.05.2021., 13 часов 43 минут | 18.05.2021., 13 часов 43 минут | ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш | На ПС 110 кВ Кондомская от ТО 1ст., ТНЗП отключился В-1 ЮкВ Шерегеш-1. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Кондомская осмотрено оборудование. Замечаний нет. Осмотр ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш в пролетах опор №50-86. Замечаний не обнаружено. Погодные условия: проливной дождь, град. 24.05.2021г. 18 час. 15 мин. Осмотр ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш в пролетах опор №70-86. На опоре №74, 1-я цепь, фаза «С» обнаружены следы замыкания шлейфа на траверсу опоры. Ремонт провода не требуется. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции (мгновенный пробой воздушного промежутка) между шлейфом провода фазы «С» Пой цепи и металлической конструкцией опоры №74 в результате приближения провода к металлоконструкции опоры. | Заменить полимерную изоляцию на анкерной опоре № 74 ВЛ 110 кВ Кондомская -Шерегеш на стеклянную | 2020-02-15
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Ветровая нагрузка и малый вес полимерного изолятора привели к качанию провода на опоре № 74, в результате шлейф приблизился к металлоконструкции опоры, что в условиях сильного дождя создало условия замыкания между шлейфом фазы «С» 2-ой цепи и траверсой опоры №74 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кондомская -Шерегеш | 2021-05-28
[5 empty] | Включить объем работ по замене полимерной изоляции на анкерных опорах ВЛ 110 кВ Кондомская -Шерегеш на стеклянную в программу капитального ремонта 2022г. | 2021-12-17
01.07.2021 г., 10 час. 24 мин. | 01.07.2021 г., 10 час. 24 мин. | ВЛ-110кВ Кондомская- Шерегеш-1 цепь с отпайкой на ПС Зеленая | ПС 110кВ «Кондомская», от ТО отключился В-110 кВ К-Ш-1, АПВ успешно. Произведен осмотр оборудования ПС 110кВ «Зеленая», ПС «Шерегеш-1», ПС «Кондомская» замечаний нет. По распоряжению № 128 допущена бригада участка ВВП для внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Кондомская -Шерегеш. В пролете опор №54-55 обнаружена несанкционированная валка деревьев неустановленными лицами. Со стороны 1 цепи ВЛ-110кВ Кондомская - Шерегеш поперек линии лежит спиленное дерево. Осмотрен провод, ремонт не требуется. Погодные условия : температура +17°С, скорость ветра 2,4м/с, небольшие осадки | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Мгновенное нарушение электрической изоляции между проводами фаз А, В ветвями дерева при падении. | Убрать отдельно стоящие деревья в пролете опор №54-55 ВЛ-110кВ Кондомская - Шерегеш 1,2 находящиеся за охранной зоной ВЛ и угрожающее при падении порывом проводов и отключением ВЛ. | 2021-08-29
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | В результате несанкционированной рубки деревьев не установленными лицами вне охранной зоной ВЛ-110кВ Кондомская - Шерегеш, в пролете опор № 54-55 одно из деревьев изменило направление падения и упало в сторону линии. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Кондомская - Шерегеш 1,2 на предмет определения мест возможного падения отдельно стоящих деревьев и мест возможной незаконной рубки. | 2021-07-01
18.07.2021 г., 05 час. 14 мин. | 18.07.2021 г., 05 час. 14 мин. | ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище 2 цепь с отпайкой на ПС «Водная» | ПС 220/110 кВ «Еланская», от ТО, ТЗНП, 1ст. ДЗ отключился В-110 кВ Хвостохранилище-1, АПВ успешно. Точка КЗ 4,5 км от ПС 220/110 кВ Еланская, фаза С=0. По распоряжению № 153 допущена бригада участка ВВП для внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Еланская -Хвостохранилище 1 цепь в пролетах опор № 8-48. Осмотрены индикаторы короткого замыкания ИКЗ на опоре № 9 и 49 ВЛ-110кВ Еланская -Хвостохранилище. Индикаторы короткого замыкания по 1 цепи не работали. Осмотрена полностью ВЛ-110кВ Еланская - Хвостохранилище 1 цепь. Замечаний нет. По распоряжению № 155 допущена бригада участка ВВЛ для внепланового верхового осмотра ВЛ-110 кВ Еланская -Хвостохранилище 1 цепь в пролетах опор № 20-30. Замечаний нет. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Повреждение ВЛ в точке К3±0,5км (4,5 км) зафиксированной приборами ПС Еланская не установлено. Не сработали комплекты ИКЗ установленные на линии (оп.№9, 49), визуальный осмотр с помощью бинокля, а так же видеоаппаратурой квадрокоптера не выявил каких либо неисправных элементов ВЛ. | Проверить пролеты ВЛ в местах пересечения с дорогами, а так же проходящие по территории населенных пунктов и СНТ. | 2021-08-27
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
05.08.2021., 20 часов 28 минут | 05.08.2021., 20 часов 28 минут | ПС 220 кВ КМК-1 | При КЗ на ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак (находится в эксплуатации филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС») на ПС 220 кВ КМК-1 односторонне отключалась ВЛ ПО кВ КМК-1 - Ширпотреб II цепь неправильным излишним действием 1 зоны ДЗ с успешным АПВ. Последствий для потребителей не было. На ПС 220 кВ КМК-1 выведен для послеаварийной проверки КСЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 - Ширпотреб II цепь (ДЗ. ТЗНП, МФО). На ПС 220 кВ КМК-1 после замены конденсаторов блока питания в устройстве ЭПЗ-1636 введен в работу КСЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 - Ширпотреб II цепь (ДЗ. ТЗНП. МФО). | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Деградация в процессе длительной эксплуатации (40 лет) электролитических конденсаторов блока питания в устройстве ЭПЗ-1636. на базе которого выполнен КСЗ ВЛ ПО кВ КМК-1 - Ширпотреб II цепь (ДЗ. ТЗНП. МФО) на ПС 220 кВ КМК-1 с изменением их электрических параметров, что привело к повышенной пульсации выходного напряжения блока питания, срабатыванию при внешнем КЗ нуль- индикаторов в блоке ДЗ-2 устройства ЭПЗ-1636 и отключению на ПС 220 кВ КМК-1 ВЛ ПО кВ КМК-1 - Ширпотреб II цепь неправильным излишним действием 1 зоны ДЗ | Провести внеочередную проверку блоков питания КСЗ присоединений 110 кВ на ПС 220 кВ КМК-1 на предмет наличия отклонений выходного напряжения блоков питания от допустимых значений, устранить выявленные замечания | 2021-12-30
[5 empty] | Выполнить замену электролитических конденсаторов блоков питания КСЗ присоединений ПО кВ на ПС 220 кВ КМК-1 с длительным сроком эксплуатации (более 25 лет) в соответствии с планом- графиком. разработанным по пункту 3.2.2 организационных мероприятий | 2021-12-30
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Несвоевременное выявление дефекта электролитических конденсаторов блока питания в устройстве ЭПЗ-1636. на базе которого выполнен КСЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 - Ширпотреб II цепь (ДЗ. ТЗНП. МФО) на ПС 220 кВ КМК-1. | Издать ОРД. устанавливающий требования к проведению при техническом обслуживании КСЗ присоединений ПО кВ на ПС 220 кВ КМК-1 проверку на наличие отклонений выходного напряжения блоков питания от допустимых значений (15В +/-10%) | 2021-09-30
[5 empty] | Разработать план-график замены электролитических конденсаторов блоков питания КСЗ присоединений 110 кВ на ПС 220 кВ КМК-1 с длительным сроком эксплуатации (более 25 лет) | 2021-09-30
25.08.2021г., 22 час. 56 мин | 25.08.2021г., 22 час. 56 мин | ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская 1 цепь | ПС 110кВ «Кондомская», от ТО отключился В-110 кВ Таштагол -1, АПВ успешно. 12час.08 мин.26.08.2021 г. По распоряжению № 206 допущена бригада участка ВВП для внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Кондомская -Таштагольская. Индикаторы короткого замыкания на опорах №№ 8, 21 не работали. Выполнен верховой осмотр с помощью квадрокоптера, обнаружен обрыв одной жилы верхнего повива провода фазы В в пролете опор №№ 4-5. Осмотрен провод, от дальнейшего раскручивания требуется установка бандажа на месте повреждения. Срочного ремонта не требуется. Погодные условия : температура +13°С, сильный ветер. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции из-за приближения расплетенной под действием ветровой нагрузки поврежденной пряди провода фазы В к проводу фазы А ВЛ-110кВ Кондомская-Таштагольская 1 цепь на расстояние менее допустимого. | Выполнить ремонт провода на фазе В с установкой соединительного спирального зажима в месте повреждения провода в пролете опор №4-5 ВЛ-110кВ Кондомская - Таштагол ьска 1 цепь. | 2021-10-22
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Расположение пролета опор №№ 4-5 (большой перепад высот) не позволяет своевременно визуально определить участок провода со следами разрушения (пережога) пряди. | Провести внеплановый инженерный верховой осмотр с помощью квадрокоптера ВЛ-110 кВ Кондомская - Таштагольская 1,2 на предмет определения мест возможного повреждения провода на ВЛ. | 2021-08-26
[5 empty] | Подготовить ведомости объемов работ по замене проводов в пролетах опор №№ 1-8 на ВЛ-110кВ Кондомская -Таштагольская. | 2021-12-17
[5 empty] | Включить в дополнительные работы по титулу капитальных ремонтов оборудования 2022г. замену провода на ВЛ-110кВ Кондомская - Таштагольская в пролетах опор №№ 1-8. | 2022-05-01
31.08.2021 г., 13 час. 06 мин. | 31.08.2021 г., 13 час. 06 мин. | В-110 кВ Кондомская - Шерегеш 2 цепь | ПС 110кВ «Кондомская» от ТО и 1ст. ТЗНП отключился В-110 кВ Кондомская - Шерегеш 2 цепь, АПВ успешно. По распоряжению №209 допущена бригада участка ВВП 35-220кВ для внепланового осмотра ВЛ-110кВ Кондомская - Шерегеш 1,2 в пролете опор №№ 1-86. 16час. 05мин. Осмотр по распоряжению № 209 окончен. В пролете опор №№25-26 обнаружено спиленное дерево, которое в результате падения ветвями коснулось токоведущих частей ВЛ-110кВ Кондомская -Шерегеш 2 цепь. Осмотрен провод, изоляторы, опоры в пролетах №№ 25-26. Ремонт не требуется. Погодные условия: температура +15°С, скорость ветра 2,3 м/с, сильная облачность. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Мгновенное нарушение электрической изоляции между проводами фаз А и В ветвями дерева при падении. | Валку деревьев в местах со сложным рельефом местности производить под надзором работников участка ВВП 35-220кВ. | 2021-10-20
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | В результате вырубки деревьев подрядной организацией в охранной зоне ВЛ не соблюдена технология работ. При спиливании дерева в охранной зоне ВЛ -110кВ Кондомская - Шерегеш со стороны 1 цепи отсутствовало постоянное натяжение оттяжкой при валке дерева. Произошло ослабление троса лебедки и дерево под своим весом и наклоном (склон горы) упало в сторону 1 цепи, часть веток обломились и попали на 2 цепь. | Провести дополнительный инструктаж подрядной организации по технологии производства работ при вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ-110 кВ Кондомская - Шерегеш 1,2 с указанием на мероприятия, прописанные в проекте производства работ. | 2021-09-20
08.08.2021 г., 23 час. 58 мин. | 08.08.2021 г., 23 час. 58 мин. | ВЛ-110кВ Кондомская-Шерегеш 2 цепь | ПС 110кВ «Кондомская», от 1 ступени 33 отключился В-110 кВ K-Ш-2, АПВ успешно. Защита отработала по 2 цепи фаза А. Работы по распоряжению № 186 окончены. При верховом осмотре ВЛ-110 кВ Кондомская -Шерегеш 2 цепь с помощью квадрокоптера на шлейфе опоры №9 обнаружены следы КЗ. Из- за недостатка конструкции произошло приближение шлейфа на минимальное расстояние к металлической части опоры. Осмотрен провод, ремонт не требуется. Погодные условия : температура +23°С, скорость ветра 0.8м/с, переменная облачность, влажность 68%. | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Мгновенное нарушение электрической изоляции между проводам шлейфа фазы А и металлической частью опоры N29. | Произвести увеличение шлейфа опоры №9 фазы А, установку дополнительной изоляции в гирлянды. | 2021-10-29
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Из-за недостатка конструкции произошло приближение шлейфа опоры №9 ВЛ- 110кВ Кондомская -Шерегеш 2 цепь фаза А на минимальное расстояние к металлической части опоры. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Кондомская - Шерегеш 1,2 на предмет определения мест возможного приближения шлейфов опор к металлическим частям. | 2021-09-29
20.09.21. 05 часов 30 минут | 20.09.21. 06 часов 00 минут | ПС 110 кВ 0П-10 | действие «МТЗ-110кВ» и ДФЗ Т-1 отключен Т-1 80 MBA. 1 и 3 с.ш. 10 обесточены. АВР 1-2, 3-4 с.ш. ЮкВ – отказ, произведен ОСМОТР отключившегося оборудования, включены СМВ 1-2, СМВ 3-4 с.ш., восстановлена нормальная схема ШСН | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | Мгновенный электрический пробой воздушного промежутка между проводом фазы В и заземленными конструкциями в период сильного дождя из-за попадания постороннего предмета (птицы) | Заменить оттяжную гирлянду ф.В над проходными вводами в камеру трансформатора Т-1 80 MBA | 2021-09-30
[5 empty] | Проверить конструкции порталов на наличие гнезд, при обнаружении устранить | 2021-09-30
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Приближение птицы (размахом крыльев) на недопустимое расстояние между проводом фазы В и заземленной конструкцией козырька. | Довести информацию по данному инциденту до персонала цеха | 2021-09-30
18.10.21. 13 часов 45 минут | 18.10.21. 13 часов 45 минут | ПС 220/35кВ ОП-9 | Согласно заявке № 360/15542 на ПС 220/35кВ ОП-9 оперативный персонал приступил к выводу ВЛ 220кВ Новокузнецкая-КМК-1 I цепь с отпайками по типовому бланку переключений №2 (далее ТБП №2). место включения заземляющих ножей ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону ВЛ (п.5 ТБП №2) оперативным персоналом ПС ОП-9 начата операция включения заземляющих ножей ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону 2 с.ш. 220 кВ, находящейся под напряжением. После пробоя воздушного промежутка операция была прервана и заземляющие ножи были переведены обратно в положение «Отключено». по заданию ДРДУ оперативным персоналом ПС ОП-9: - включены заземляющие ножи ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону ВЛ (п.5 ТБП №2); - проверено включенное положение ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону ВЛ (п.6 ТБП №2); - на привод ЛР-220 НК-КМК-1 вывешен плакат «Заземлено» (п.7 ТБП №2); - проверено соответствие положений переключающих устройств РЗА режимным картам (п.8 ТБП №2). | Техническая причина: | Технические мероприятия:
|  |  |  | При включении ЗН ЛР-220 НК-КМК-1 в сторону 2с.ш. 220кВ контакты ножей заземлителя приблизились на недопустимое расстояние к контактам главных ножей ЛР-220 НК-КМК-1 со стороны 2с.ш. 220кВ, находящейся под напряжением, что вызвало пробой воздушного промежутка и возникновение дуги. | Организовать систему видеоконтроля оперативных переключений на ПС ОП-9 с применением мобильного видеорегистратора | 30.11.2021 г
[5 empty] | Выполнить электромагнитную блокировку заземлителей в сторону ВЛ на линейных разъединителях ЗРУ-220кВ ПС ОП-9, по разработанным техническим решениям. | 30.05.2022Г
|  |  |  | Организационная причина: | Организационные мероприятия:
|  |  |  | Электромонтер, выполняющий переключение по типовому бланку ТБП №2, не убедился в правильности диспетчерского наименования выбранного включаемого аппарата | Разработать схемные решения по оснащению электромагнитной блокировкой заземлителей в сторону ВЛ на линейных разъединителях ЗРУ-220кВ ПС ОП-9. | 2021-12-30
[5 empty] | Электромонтеру по обслуживанию подстанций Попивняк А.А., начальнику участка по обслуживанию подстанций Эссенсон В.В. пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора. | 2021-12-08
|  |  |  | Начальник участка, контролирующий переключения по типовому бланку ТБП №2, не контролировал правильность выбранного аппарата лицом, производящим переключения | Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу по разделу «V. Общие требования к порядку переключений в электроустановках. Правил переключений в электроустановках», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.09.2018г № 757 | 2021-11-12